МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ»

Л. И. Кумачёв
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

МЕЛИОРАТИВНЫХ 

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства в качестве

учебно-методического пособия для студентов учреждений

высшего образования специальности 1-74 05 01 Мелиорация

и водное хозяйство

Горки

БГСХА

2013

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ»

Л. И. Кумачёв
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

МЕЛИОРАТИВНЫХ

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства в качестве

учебно-методического пособия для студентов учреждений

высшего образования специальности 1-74 05 01 Мелиорация

и водное хозяйство

Горки

БГСХА

2013

УДК [621.3+631.171]:631.171(075)

ББК 31.2+40.6я173
        К88
Рекомендовано Научно-методическим советом БГСХА

30.05.2012 г. (протокол № 9)

и методической комиссией мелиоративно-строительного факультета

26.03.2012 г. (протокол № 7)

Автор:

кандидат технических наук, доцент Л. И. Кумачёв

Рецензенты:
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси, главный научный сотрудник РУП «Институт

мелиорации» Научно-практического центра НАН Беларуси

по земледелию А. П. Лихацевич;
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой

сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций БрГТУ

Н. Н. Водчиц

Кумачёв, Л. И.

К 88              Электротехника и автоматизация мелиоративных и водохозяйственных систем : учебно-методическое пособие / Л. И. Кумачёв. – Горки : БГСХА, 2013. – 264 с. : ил.

ISBN 978-985-467-443-8.
Изложены основы электротехники и автоматизации мелиоративных и водохозяйственных систем, определена роль этой учебной дисциплины в подготовке молодых специалистов в отрасли мелиорации и водного хозяйства Республики Беларусь.

Освещены устройство и принципы действия ряда элементов автоматики и систем автоматизации мелиоративных, гидротехнических сооружений, насосных станций. Приведена методика определения экономического эффекта от автоматизации.

Для студентов учреждений высшего образования специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство.

УДК [621.3+631.171]:631.171(075)

ББК 31.2+40.6я173

ISBN 978-985-467-443-8                              ( УО «Белорусская государственная

    сельскохозяйственная академия», 2013

ВВЕДЕНИЕ

Мелиорация земель – это один из существенных факторов интенси-

фикации сельского хозяйства, создания благоприятных условий для улучшения плодородия почв и обеспечения высокорентабельного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Мелиоративные системы построены на площади около 3,41 млн. гектаров, что составляет более 16 % территории республики. На одно хозяйство республики приходится в среднем 1020 гектаров осушенных земель. В 15 районах государства осушенные земли составляют более 50 % площади сельскохозяйственных угодий и обеспечивают производство основной части продукции растениеводства. Мелиоративные системы включают 176,5 тыс. километров каналов и водоприемников, 89 тыс. гидротехнических сооружений, 968,1 тыс. километров закрытых дренажных систем, 488 польдерных насосных станций.

На мелиоративных системах, построенных 20 – 30 лет назад, продуктивность сельскохозяйственных угодий снизилась до 50 % против проектной. Такие системы требуют реконструкции и внедрения инновационных технологий в процессы регулирования водно-воздушного режима осушаемых земель.

Одним из признаков технического совершенства реконструированной мелиоративной системы является ее автоматизация в той или иной степени. С учетом этого необходимо обучить студентов основным приемам автоматизации, принципам выбора средств автоматики, формулированию целей и задач систем автоматического измерения, контроля и регулирования основных параметров мелиорируемого объекта, с тем, чтобы способствовать получению высоких, устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

В настоящее время модернизация и техническое совершенствование мелиоративных систем сочетается с обязательным требованием энерго- и ресурсосбережения. Автоматизация позволяет реализовать на практике это требование.

1. МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТЫ

АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизацию какого-либо технологического процесса следует начинать с изучения его характеристик, назначения, специфических особенностей, условий, в которых он протекает, а также свойств и характеристик отдельных объектов автоматизации.

В соответствии с этим необходимо рассмотреть мелиоративные системы как объекты, которые намечено автоматизировать, и установить рациональные объемы работ.

Как известно, на земном шаре в целом и в нашей стране в частности существует неравномерное распределение водных ресурсов. Отдельные районы относятся к засушливым и полузасушливым зонам, где недостаток влаги препятствует получению высоких и устойчивых урожаев.

В других районах, наоборот, вода имеется в избытке, в результате которого земли заболачиваются и становятся не пригодными для сельскохозяйственного использования.

Мелиоративные системы перераспределяют естественную влагу, создавая тем самым условия для интенсивного развития сельского хозяйства. Они делятся на три типа: оросительные, обводнительные и осушительные. Встречаются также их сочетания, например оросительно-обводнительные или оросительно-осушительные системы. Каждый тип соответственно имеет свои особенности в конструктивном исполнении и режиме эксплуатации.

Оросительные системы служат для обеспечения сельскохозяйственных культур водой и в своем составе имеют устройства для забора воды из источников орошения, ее транспортирования и распределения между потребителями в соответствии с планами полива и поливными нормами.

Для правильной работы оросительной системы должны быть обеспечены: баланс между водозабором и потреблением, оптимальное водораспределение, отвод грунтовых вод за пределы системы, контроль за ее состоянием и поддержание ее звеньев в рабочем состоянии.

Раньше в качестве водоводов преимущественно использовались открытые земляные каналы. В настоящее время стали применяться открытые каналы, облицованные бетоном или железобетоном, наземные железобетонные лотки и закрытые подземные трубопроводы.

Вся сеть водоводов делится на межхозяйственную часть, находящуюся в ведении соответствующих водохозяйственных организаций, и внутрихозяйственную, эксплуатация которой ведется самими водопользователями (колхозами, совхозами и пр.).

Составной частью оросительных систем является также коллекторно-дренажная сеть. Она должна предотвращать чрезмерный подъем грунтовых вод, препятствовать засолению и заболачиванию орошаемых земель и обеспечивать возможность периодического опреснения засоленных территорий.

Наряду с открытой дренажной сетью в настоящее время применяется более совершенный, закрытый дренаж.

Обводнительные системы предназначены для снабжения водой населенных пунктов и животноводческих баз в пустынных, полупустынных и степных районах. В этом случае орошение осуществляется лишь на отдельных участках, выборочно. Оно служит для обеспечения населенных пунктов этого района продовольствием и для создания кормовой базы животноводства.

Особенности обводнительных систем заключаются в большой протяженности транспортной сети и сравнительно небольших расходах воды. По сравнению с оро​сительными системами они имеют менее разветвленную распределительную сеть с меньшим количеством регулируемых вододелительных сооружений.

Осушительные системы, как правило, создают на территориях, характеризуемых избытком влаги (болота и заболоченные земли). Задача осушительных систем сводится к максимальному использованию водных запасов, созданных естественным путем, и удалению избыточной воды за пределы осушаемой территории.

В состав осушительных систем входят: водоприемник, собирающая и отводящая части.

Под автоматизацией мелиоративных систем следует понимать оснащение их устройствами автоматики и телемеханики, позволяющими осуществлять их эксплуатацию (частично или полностью) без непосредственного участия человека.

К основным особенностям оросительных систем как объектов автоматизации следует отнести:

а) большое количество объектов управления и контроля, достигающее нескольких сотен;

б) преимущественно одиночное, рассредоточенное расположение объектов, хотя возможно их группирование по 2 – 5 (насосные станции, головные сооружения магистральных каналов, плотины, пункты разветвления и пр.);

в) связь ряда объектов оросительной системы через водную среду. Отсюда возникает взаимное влияние режимов их работы. В теории автоматического регулирования такие системы называются системами зависимого несвязанного регулирования. Например, регуляторы расхода, установленные в нижних бьефах нескольких каналов, не связаны друг с другом, но могут взаимодействовать через общий для них верхний бьеф; при изменении расхода в одном из каналов нарушается баланс в верхнем бьефе, что неминуемо повлияет на расходы в остальных каналах. Поэтому в таких системах процессы регулирования различных величин в принципе нельзя рассматривать независимо один от другого;

г) в большинстве случаев медленно протекающие процессы и отсутствие жестких требований к быстродействию систем управления, регулирования и телемеханики;

д) как правило, редкое управление объектами; однажды установленный режим отдельных объектов может меняться 1 – 2 раза в сутки или оставаться постоянным в течение нескольких дней;

е) отсутствие, как правило, источников электроэнергии вдоль водоводов;

ж) расположение объектов на открытом воздухе, в условиях повышенной температуры, влажности и запыленности. Из этого вытекает требование высокой надежности и эксплуатационной неприхотливости оборудования и аппаратуры автоматики и телемеханики;

з) аппаратура автоматики и телемеханики должна работать при ее размещении в шкафах наружной установки и в необслуживаемых неотапливаемых помещениях.

Эти же особенности в основном присущи и другим типам мелиоративных систем. Поэтому как объект автоматизации мелиоративная система любого типа представляет собой комплекс различных управляемых гидротехнических сооружений и гидромеханических установок, расположенных на водоводах большой протяженности, которые имеют, как правило, древовидную форму. Большое количество объектов, взаимосвязанный режим работы, а также их расположение обусловливают применение телеавтоматических систем. Такие единые системы для управления и контроля с диспетчерского пункта базируются на сочетании средств автоматики и телемеханики.

Таким образом, несмотря на различное назначение отдельных типов мелиоративных систем они в целом могут быть рассмотрены как однотипные объекты автоматизации. По этой причине последующее изложение основано преимущественно на наиболее характерном их типе – оросительных системах; однако отличительные схемы и устройства автоматизации объектов других мелиоративных систем рассматриваются отдельно.

1.1. Степень автоматизации мелиоративных систем

Под автоматизацией обычно понимают осуществление какой-либо технологической операции без непосредственного участия в ней человека. Роль обслуживающего персонала при этом сводится к первоначальному пуску устройства, наблюдению за автоматически протекающим процессом и поддержанию всех средств автоматизации в рабочем состоянии.

Однако понятие «автоматизация» очень  широко, и применяется оно для обозначения автоматизированного процесса любой степени: от автоматизации работы целого производственного предприятия до незначительного усовершенствования какого-нибудь единичного  процесса.

Применительно к мелиоративным системам в зависимости от конкретных условий и технико-экономической целесообразности могут выполняться следующие операции:
1. Автоматический контроль за состоянием оборудования и сооружений;
2. Автоматическая защита от ненормальных режимов работы и повреждений;
3. Автоматизация работы отдельного объекта в целом;
4. Централизованный учет и контроль за водозабором и водораспределением;
5. Комплексная автоматизация водоподачи и водораспределения;
6. Телеавтоматизация процесса орошения.

1.2. Автоматический контроль за состоянием оборудования

и сооружений

Автоматический контроль повышает надежность работы и уменьшает возможность аварий.

При возникновении каких-либо отклонений от нормального состояния появляется предупредительный сигнал (звуковой или световой), например: о возникновении перегрева подшипников насосных агрегатов, об отклонении уровня воды от заданного, чрезмерном паде​нии давления в трубопроводе и т. п.

Сюда относятся также автоматические измерения. Если при автоматической сигнализации контролируются лишь определенные значения параметров, например предельные, то измерительные приборы позволяют обслуживающему персоналу судить о значениях параметров в каждый данный момент и наблюдать за тенденцией их изменения.

Часто функции контроля и измерений выполняются одними и теми же приборами. Например, контактные манометры типа ЭКМ для измерения давления и поплавковые устройства типа ДСУ для измерения уровня позволяют получать непрерывные показания, а также дискретные предупредительные сигналы в случае нарушения установленных пределов. В этих приборах для передачи предупредительных сигналов имеются регули​руемые контакты, замыкающиеся при достижении предельных значений измеряемых величин.

1.3. Автоматическая защита от ненормальных режимов работы

и повреждений

Устройства автоматической защиты предназначены для отключения механизмов и машин, а также участков электрических сетей в случае возникновения в них недопустимых перегрузок, коротких замыканий и других повреждений.

Благодаря устройствам автоматической защиты предупреждается развитие аварии; если же авария уже возникла, ее размеры ограничиваются.

1.4. Автоматизация работы отдельного объекта

Объектом автоматизации может служить агрегат, сооружение или узел сооружений, объединенных единым технологическим процессом: например, водовыпускное сооружение, насосный агрегат, насосная станция или головной водозаборный узел в целом.

В этом случае, помимо контроля и защиты, автоматизируется совокупность различных операций: управление процессом пуска и остановки агрегатов, программное управление их работой, изменение положения затворов, автоматическое регулирование технологических параметров и т. п.

Эксплуатация полностью автоматизированных объектов наиболее надежна, ибо автоматические устройства обеспечивают заданный рациональный технологический режим, исключают аварии по вине обслуживающего персонала и служат гарантией автоматической защиты от повреждений. Вместе с тем такая эксплуатация и наиболее экономична, так как обеспечивает наиболее рациональный технологический режим, а количество обслуживающего персонала сводится к минимуму. Его функции ограничиваются наблюдениями и ревизией оборудования и аппаратуры. На таких объектах, как правило, нет постоянного обслуживающего персонала.

1.5. Очередность автоматизации

Оросительные системы по методам создания на них комплексной автоматизации делятся на две группы: первая – существующие и вторая – вновь сооружаемые оросительные системы.

Перевод оросительных систем первой группы из их современного состояния, которое пока характеризуется преимущественным использованием ручного труда, в системы с комплексной автоматизацией, как правило, целесообразно проводить очередями. При этом первыми должны осуществляться мероприятия, не требующие больших капитальных затрат, но большой эффективности. К ним в первую очередь относится диспетчерская централизация учета водораспределения. В этом случае сохраняется ручное управление, однако работа диспетчера существенно улучшается за счет правильного учета водораспределения и его оперативного контроля, позволяющего диспетчеру своевременно корректировать всякие отклонения от заданного режима. Одновременно улучшается и служба управления, которая находится под непрерывным контролем диспетчера. К объектам, которые должны быть автоматизированы в первую очередь, относятся также головные водозаборные и магистральные вододелительные узлы, насосные станции и другие установки машинного водоподъема.

Эти сооружения, как правило, механизируются и электрифицируются независимо от автоматизации; они являются наиболее ответственными и дорогостоящими объектами, а дополнительные затраты на автоматизацию невелики и окупаются в 1 – 2 года только за счет экономии, получаемой от уменьшения штата обслуживающего персонала.

Таким образом, комплексная автоматизация на существующих оросительных системах может быть расчленена на ряд мероприятий, выполнение которых может не совпадать во времени.

Однако, учитывая, что все мероприятия, входящие в состав комплексной автоматизации, взаимосвязаны, осуществление любой ее очереди нужно сопровождать составлением ее полной схемы. В этом случае мероприятия, выполняемые разновременно, являются частями одного целого, легко увязываемыми между собой.

В процессе проектирования новых или капитальной реконструкции существующих систем следует предусматривать их комплексную автоматизацию. При этом можно создавать системы нового типа, в которых автоматизация органически входит в состав системы и становится неотъемлемой ее частью.

И наоборот, как показал опыт, приспособление средств автоматизации к ранее построенным системам, как правило, сопровождается дополнительными и непроизводительными затратами и редко приводит к наиболее полному использованию всех возможностей автоматизации.

1.6. Объекты автоматизации

Основные управляемые объекты мелиоративных систем делятся на следующие группы:

1) регулируемые гидротехнические сооружения линейного водораспределения. К этой группе относятся водовыпускные, вододелительные, перегораживающие и водосборные сооружения;

2) головные водозаборные и магистральные вододелительные узлы;

3) насосные станции машинного водоподъема, насосные станции откачки на дренажных коллекторах оросительных систем, станции осушительных систем и т. п.;

4) насосные установки артезианских скважин, используемых для вертикального дренажа, орошения и водоснабжения. К этой же группе могут быть отнесены скважины для наблюдения за уровнем грунтовых вод.

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем вследствие большого разнообразия гидрогеологических, климатических и других естественных условий имеют различные модификации со специфическими конструктивными и эксплуатационными особенностями.

Однако, несмотря на большое количество типов, сооружения в пределах каждой из перечисленных групп выполняют аналогичные технологические задачи, имеют идентичный состав оборудования и схожую структуру эксплуатации. Это обстоятельство позволяет сформулировать для каждой из групп общие принципы автоматизации и рассмотреть методы их практической реализации.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
2.1. Общие сведения о системах автоматизации
Под управлением в технических системах подразумевается процесс осуществления воздействий, соответствующих алгоритму управления. 

Под алгоритмом управления понимают совокупность предписаний, определяющая характер воздействий извне на управляемый объект с целью выполнения им заданного алгоритма функционирования.

Алгоритм функционирования представляет собой совокупность предписаний для правильного выполнения технического процесса в каком-либо устройстве или совокупности устройств (системе).

В широком смысле под алгоритмом понимается предписание, определяющее содержание и последовательность операций, переводящих исходные данные в искомый результат (рис. 2.1).
[image: image1.wmf]Δ(x),

C

y

+

=


          а                     б
Управляемым объектом называется устройство, осуществляющее  технический процесс, нуждающийся в оказании специально организованных воздействий извне для выполнения его алгоритма функционирования.

Автоматическое управляющее устройство осуществляет воздействие на управляемый объект в соответствии с алгоритмом управления.

Управляемый объект и автоматическое управляющее устройство составляют автоматическую систему управления. Часть автоматической системы, на которую непосредственно подается внешнее воздействие, называется входом, а та часть системы, которая в соответствии с алгоритмом функционирования непосредственно осуществляет процесс управления, – выходом.

Автоматическая система испытывает влияние внешних и внутренних планируемых и непланируемых воздействий.

Под внешним понимается воздействие внешней среды, а под внутренним – воздействие одной части автоматической системы на другую.

Автоматическое управление объектом в соответствии с алгоритмом функционирования осуществляется планируемым воздействием. Величина, характеризующая планируемое входное воздействие, называется задающей величиной.

Величину, характеризующую планируемое выходное воздействие управляемого объекта, называют управляемой величиной. По своей природе она может быть различной: механической, электрической, тепловой, световой, акустической и т. д. Значение управляемой величины, предусмотренное алгоритмом функционирования, называется предписанным, а измеренное (фактическое) – действительным.

Непланируемым называют воздействие, которое не предусмотрено алгоритмом функционирования. Обычно непланируемое воздействие вызывает ухудшение или нарушение работы системы автоматического управления. Различают воздействие управляющего устройства на управляемый объект и, наоборот, воздействие управляемого объекта на управляющее устройство. В первом случае воздействие называется управляющим, а во втором – контрольным.

Передача воздействий от внешней среды к автоматической системе или от одной части системы к другой осуществляется по определенному пути, называемому цепью воздействия.

В основу классификации автоматических систем положен характер алгоритма функционирования и характер алгоритма управления.
В зависимости от алгоритма функционирования автоматические системы разделяются на три вида: стабилизирующие, программные и следящие.
В стабилизирующей системе алгоритм функционирования содержит предписание поддерживать управляемую величину постоянной. Стабилизирующая система в статическом режиме характеризуется уравнением


[image: image332.jpg]3T« xm

20 wuxn mpancnozuuy

Puc. /4.9 . Tpancnosumus n

POBOAOB MHHHH 6—10 xa:
a —cxema; 6 — yeTpofictso Tpa

HCMOSHUNH Ha npoMexyTounoft onope,




где С – постоянная, равная предписанному значению;

       у – управляемая величина;

      ((х) – отклонение управляемой величины, зависящее от входного воздействия х. Величину ((х) называют статической ошибкой. Для оценки величины отклонения служит коэффициент неравномерности


[image: image2.wmf]н

мин

макс

у

y

y

δ

-

=


и коэффициент статизма


[image: image3.wmf],

х

х

х

:

у

у

у

k

н

2

1

н

2

1

ct

-

-

=


где хн и ун – номинальные значения входной и выходной величин;
       у1 и у2 – значения выходных величин, соответствующие входным величинам х1 и х2.
Начало процесса может обеспечиваться также соответствующими датчиками. Например, насосный агрегат включается, когда уровень воды в водозаборном сооружении достигает определенной величины, работает до тех пор, пока не откачает воду и не установится новый, заранее заданный режим, а затем отключается. Весь процесс протекает без участия человека.
Примером более сложного процесса является управление насосными станциями перекачки. В этом случае автоматические устройства решают логические задачи. На основе полученной информации они выбирают оптимальную комбинацию действующих агрегатов, чтобы при минимальном количестве переключений обеспечить режим канала и работу станции с оптимальным к. п. д.

Автоматический контроль применяется для сигнализации определенных, заранее установленных положений объектов или технологических параметров, а также для измерений контролируемых величин. Как было показано, учет и контроль за водозабором и водораспределением является необходимым мероприятием для правильной эксплуатации оросительных систем.

2.2. Классификация автоматических систем

В современной технике используется большое количество разнообразных автоматических устройств и систем, отличающихся друг от друга физической природой, принципом действия, схемными и конструктивными решениями и т. д. Чтобы облегчить изучение и выбор автоматизированных производственных процессов, их необходимо классифицировать.

Классифицировать автоматические системы можно по назначению, характеру изменения управляющих воздействий, способу формирования сигналов, способу математического описания, виду контролируемых изменений своих свойств, роду используемой энергии и др.

Автоматические устройства и системы, как правило, предназначены для решения лишь нескольких основных задач автоматизации, к которым относятся: сигнализация, контроль, блокировка и защита, пуск и остановка, управление.

Системы автоматической сигнализации предназначены для извещения обслуживающего персонала о состоянии той или иной технической установки или о протекании того или иного процесса.

Системы автоматического контроля осуществляют без участия человека контроль различных параметров и величин, характеризующих работу установки или протекание процесса.

Системы автоматической блокировки и защиты служат для предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций в технических агрегатах и устройствах.

Системы автоматического пуска и остановки обеспечивают включение, остановку (а иногда и реверс) различных двигателей и приводов по заранее заданной программе.

Системы автоматического управления предназначены для управления работой тех или иных технических агрегатов или протеканием каких-либо процессов без непосредственного участия человека.

Системы автоматического регулирования представляют собой частный случай систем автоматического управления.

Автоматическим регулированием называется изменение какой-либо физической величины по требуемому закону.

Физическая величина, подлежащая регулированию, называется обычно регулируемой величиной, а технический агрегат, в котором осуществляется автоматическое регулирование, – регулируемым объектом.

Управляемым процессом в этом случае является процесс изменения регулируемой величины во времени. Цель управления заключается в обеспечении требуемого закона изменения регулируемой величины.

Системы автоматического регулирования в зависимости от характера изменения управляющего воздействия делятся на три класса. Различают системы автоматической стабилизации, системы программного регулирования и следящие системы.

Системы автоматической стабилизации характеризуются тем, что в процессе работы системы управляющее воздействие остается величиной постоянной. Основная задача этой системы – поддержание на постоянном уровне с допустимой ошибкой регулируемой величины независимо от действующих возмущений.

Системы программного регулирования отличаются тем, что управляющее воздействие изменяется по заранее установленному закону в функции времени или в функции координат системы.

В следящих системах управляющее воздействие также является величиной переменной, но математическое описание его во времени не может быть установлено, так как источником сигнала служит внешнее явление, закон изменения которого заранее не известен.

В зависимости от способа формирования сигналов различают системы автоматического регулирования непрерывные, импульсные и релейные.

В непрерывных системах во всех элементах, составляющих систему, входные и выходные сигналы являются непрерывными функциями времени.

В импульсных системах с помощью специального устройства, называемого импульсным элементом, непрерывный сигнал квантуется по времени. При этом различают амплитудно-импульсную, широтно-импульсную и частотно-импульсную модуляции.

В релейных автоматических системах управляющее воздействие изменяется скачком всякий раз, когда управляющий сигнал проходит через некоторые фиксированные пороговые значения.

По способу математического описания, принятого при исследовании, выделяют линейные и нелинейные системы.

По виду контролируемых изменений своих свойств различают неприспосабливающиеся и приспосабливающиеся (адаптивные) системы. В последнем классе можно выделить самонастраивающиеся системы с самонастройкой параметров или воздействий и самоорганизующиеся системы с контролируемыми изменениями структуры.

В зависимости от рода используемой энергии различают электрические, гидравлические, пневматические, электромеханические, электропневматические, электрогидравлические и другие регуляторы.

К достоинствам электрических регуляторов относятся: компактность, небольшие масса и габариты, возможность применения в схемах регуляторов стандартных электро- и радиоэлементов, широкие возможности по усилению и преобразованию сигналов, возможность управления на больших расстояниях при помощи передачи сигналов по проводным и радиотехническим линиям связи.

Основной недостаток электрических регуляторов – громоздкость и сложность исполнительных элементов электрического типа в тех случаях, когда требуется получение большого крутящего момента при малых скоростях вращения и высоком быстродействии. Для монтажа, наладки и обслуживания электрических и, особенно, электронных регуляторов требуется персонал высокой квалификации. Электрические регуляторы применяют на гидротехнических сооружениях магистральных и межхозяйственных каналов.

Оснастить электроэнергией водовыпуски внутрихозяйственной сети трудно, поэтому в настоящее время здесь применяют автоматические регуляторы гидравлического действия. Важнейшие достоинства гидравлических регуляторов – высокая надежность работы и хорошие динамические свойства гидравлических исполнительных механизмов, развивающие значительные усилия и моменты при высоком быстродействии.

В отечественной и зарубежной практике используют сотни различных автоматических регуляторов гидравлического действия. Некоторые из них могут быть применены на гидротехнических сооружениях для осуществления местной автоматики. При наличии обратной гидравлической связи между объектами, в данном случае между сооружениями, средства местной автоматики обеспечивают автоматическое регулирование на мелиоративных системах или отдельных звеньях. Регуляторы гидравлического действия обеспечивают надежную работу системы во всех эксплуатационных режимах.

Средства гидравлической автоматики представляют собой различного типа регуляторы, использующие энергию перепадов или напоров для автоматической стабилизации уровней, расходов, перепадов, давлений. К средствам гидравлической автоматики можно отнести также конструкции сооружений, обеспечивающие автоматизацию их работы без применения каких-либо автоматических регуляторов.

Все средства гидравлической автоматики для оснащения мелиоративных гидротехнических сооружений можно разделить на четыре группы:
– регуляторы уровней в каналах открытой сети: верхнего, нижнего бьефа, смешанного типа, гидравлических перепадов, водосливные пороги и затворы, водосливные сифоны;
– регуляторы расходов в открытой сети: регуляторы расхода, пропорциональные делители;
– регуляторы напоров в закрытой сети: регуляторы напоров в трубопроводах, регуляторы уровней на водовыпусках в закрытую сеть, регуляторы уровня грунтовых вод;
– автоматические задвижки на закрытой сети: задвижки и клапаны для стационарных систем; то же для стабилизации напоров и аварийного отключения.

2.3. Типы систем автоматического регулирования 

Свойства систем автоматического регулирования в значительной степени определяются тем, какая форма придается сигналу управления, воздействующему на исполнительное устройство. Рассмотрим основные способы формирования сигнала управления в регуляторах.

1. Непрерывной называется такая система автоматического регулирования, в которой непрерывному изменению регулируемой величины соответствует непрерывное изменение параметров во всех звеньях системы. Для этого все элементы системы должны обладать непрерывными характеристиками. В этом случае сигнал управления принимает любые промежуточные положения в пределах его изменения от минимума до максимума. Очевидно, система регулирования уровня воды в баке является непрерывной.

2. Релейной называется система автоматического регулирования, имеющая в своем составе среди основных элементов хотя бы один релейный элемент, т. е. элемент, в котором непрерывному изменению входной величины соответствует скачкообразное изменение выходной величины, принимающей фиксированные значения. При этом выходная величина появляется лишь при определенных значениях входной величины.

Релейные системы нашли преимущественное распространение при автоматизации процесса маневрирования затворами.
3. Системами прерывистого действия называются системы автоматического регулирования, имеющие в своем составе специальное устройство для периодического размыкания цепи автоматического регулирования. Часто в этих системах используют релейные элементы, в этом случае говорят об импульсных системах. В системах прерывистого действия цепь системы автоматического регулирования непрерывного действия размыкается через равные промежутки времени специальным устройством; при этом длительность всех импульсов одинакова, а их величина и форма меняются в зависимости от величины и формы входной величины х. В отличие от систем прерывистого действия в импульсных системах величина импульса на выходе остается неизменной по величине благодаря наличию релейного элемента; длительность импульса может быть неизменной или пропорциональной входной величине х, в зависимости от конструктивного исполнения.

Соответственно этому и регуляторы называются либо импульсными, либо пропорционально-импульсными.

Кроме того, наряду с пропорционально-импульсными системами, в которых длительность цикла регулирования Тц постоянна, существуют регуляторы, в которых остается постоянной пауза, независимо от продолжительности импульса, и, следовательно, Тц ( const.

На рис. 2.2 приведены формы сигналов управления в системах непрерывного, прерывистого и импульсного действия.
В мелиоративных системах для регулирования уровней и расходов воды в открытых каналах применяются как импульсные, так и пропорционально-импульсные регуляторы с переменным Тц.
2.4. Три основных класса систем автоматического регулирования

В зависимости от способа формирования задания различают три основных класса систем автоматического регулирования: автоматической стабилизации; программного регулирования; следящие.

Мы рассмотрели структуру системы автоматического регулирования с одной регулируемой величиной (уровень в канале). В ней управляющее воздействие представляет собой величину, которую необходимо поддерживать неизменной. Такие системы называются системами автоматической стабилизации.
В тех случаях, когда регулируемая величина должна изменяться во времени по заранее известному закону, уставка задатчика регулятора не остается неизменной (как в случае систем автоматической стабилизации), а изменяется по заданному закону. Изменение осуществляется специальным задатчиком, например кулачковым механизмом, приводимым в движение синхронным двигателем. Такие системы называются системами автоматического программного регулирования.

[image: image4.png]



Рис. 2.2. Формы сигналов управления в системах автоматического регулирования: а – непрерывного действия; б – прерывистого действия; в – импульсного действия; г – пропорционально-импульсного действия: Тц ( const; д – пропорционально-импульсного действия: Тп = const; Тц – продолжительность цикла регулирования; Ти – продолжительность импульса; Тп – продолжительность паузы

Третий класс представляют следящие системы. В них задание также не остается неизменным. Но вследствие того, что закон изменения регулируемой величины заранее неизвестен, исполнительный механизм воспроизводит с минимальной ошибкой движение, задаваемое ему (по любому закону) каким-либо командным механизмом. Следящий электропривод имеет широкое распространение в технике автоматического регулирования; в частности, для изменения положения затворов и уставки их с диспетчерского пункта в любое промежуточное положение используется принцип следящей системы.

Распространены также более сложные, смешанные системы, в которых имеются различные сочетания систем стабилизации, программного регулирования и слежения.

2.5. Принципы автоматизации гидромелиоративных систем

Управление производственным процессом или объектом сводится к получению, передаче, обработке и использованию информации. В управляемой системе информация постоянно или периодически циркулирует по замкнутой цепи. Если в ней принимает участие человек, то система управления называется автоматизированной. При этом степень ее автоматизации определяется степенью участия человека.

Структура системы автоматического управления показана на схеме 1. В зависимости от сложности объекта управления в схеме могут меняться лишь технические средства реализации указанных операций, но их функции остаются неизменными. Например, как устройство обработки информации и формирования команд управления в автоматической системе управления оросительной системой используется ЭВМ, а в системе регулирования уровня воды в бьефе канала – нуль-орган. Устройство передачи рабочей информации может выполняться в виде системы телемеханики, электрического кабеля или трубки, наполненной водой и т. д.
Работа систем автоматического управления основана на использовании определенных принципов управления. Они обусловливаются видом рабочей информации, на основе которой формируется управляющее воздействие. Наиболее универсален и эффективен принцип управления по отклонению. Согласно ему управляющее воздействие формируется как разность заданного и фактического значения регулируемой величины, измеренного устройством получения информации. Система получается замкнутой и называется системой с обратной связью.

Принцип управления по возмущению заключается в том, что управляющее воздействие в системе вырабатывается на основе измерения возмущения, действующего на объект.

[image: image293.jpg]Puc. 9. 2 Buau snexrpo-

Marsi10B B 3aBHCHMOCTH

OT Xapakrepa ABHXeHHA
AKOPA:

@ — C BPAWATE/LHEM ABHKEHH-

en; 6 — C MOCTYNaTesbHLIM ABH~
KeHnem

Puc. 9.25 O6motka snextpo-
Marsura nmnocJsiefloBaTesibHOro
BKJIOYEHH A




Схема 1. Структура системы автоматического управления
Системы управления по отклонению обладают тем преимуществом, что управляющее воздействие формируется независимо от причин, вызвавших отклонение регулируемой величины от заданного значения, т. е. система реагирует на следствие, а не на причину, что вносит определенное запаздывание. В системе управления по возмущению управляющее воздействие формируется без запаздывания по отношению к моменту возникновения возмущения до изменения регулируемого параметра на величину, измеряемую измерительным устройством.

При действии на объект многих возмущающих факторов система управления строится по принципу компенсации одного или двух существенных возмущений.

Если соединить в одной системе оба принципа, то получим систему комбинированного управления, обладающую положительными качествами обоих принципов (например, система регулирования режима канала по уровню и расходу воды). Комбинированные системы управления более быстродейственны и точны, а по отношению к основным возмущениям их можно выполнить инвариантными.

Для проектирования рассмотренных систем необходимо знать закон изменения регулируемой величины. Если этот закон неизвестен, а только задается критерий качества работы, то применяют систему управления с адаптацией.

Система автоматического управления с адаптацией имеет дополнительные устройства поиска критерия качества и изменения регулируемых величин. Поиск численного значения критерия качества она выполняет на основе дополнительных экспериментов (оптимальные системы) или моделированием технологического процесса.
2.6. Основные сведения по составлению схем автоматики

Схема является главным документом, поясняющим принцип действия и взаимодействия различных элементов, устройств или в целом систем автоматики. В зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав автоматической установки, схемы разделяют на электрические, гидравлические, пневматические и кинематические, которые обозначаются соответствующими буквами: Э, Г, П и К.

В соответствии с назначением схемы подразделяют на следующие типы: принципиальные, соединения (монтажные), подключения, функциональные и структурные. Наименование схемы определяется ее видом и типом, например, схема электрическая принципиальная или схема гидравлическая.

Схемы вычерчивают без соблюдения масштаба и часто без учета действительного пространственного расположения составных элементов установки. Они должны быть выполнены четко и компактно, но без ущерба для ясности и удобства чтения. При этом необходимо стремиться к минимальному числу пересечений и изломов линий. Для сложных установок схема может быть изображена на нескольких листах. Линии, которые показывают связь элементов, расположенных на отдельных листах, обрывают за пределами изображения схемы. Около места обрыва наносят условные обозначения одними и теми же буквами или цифрами, по которым легко определяются связи и продолжения линий на других листах.

Принципиальные электрические схемы иллюстрируют порядок соединения между собой отдельных элементов установки. На них изображают все элементы и все связи между ними, которые показывают входные и выходные цепи. Схемы вычерчивают для положения установок в отключенном состоянии. Другими словами, изображение элементов должно соответствовать обесточенному состоянию всех цепей схемы и отсутствию внешних механических воздействий на аппаратуру.

Для удобства чтения схема должна быть логически последовательной и читаться слева направо или сверху вниз.
Условные графические обозначения элементов вычерчивают в горизонтальном или вертикальном положении, а в отдельных случаях допускается обозначение поворачивать на угол, кратный 45°.

При больших форматах для облегчения нахождения элементов сложные схемы разбивают на отдельные зоны, которые указывают в перечне элементов. Если на одной схеме изображают различные по функциональному назначению цепи, то их вычерчивают линиями разной толщины (от 0,2 до 1 мм).

Каждому элементу схемы присваивают буквенное или цифровое позиционное обозначение. Буквенное обозначение обычно представляет собой сокращенное наименование элементов, например: РВ – реле времени, Тр – трансформатор, МП – магнитный пускатель. Цифровые номера следуют в порядке их возрастания, начиная с единицы, например, РB1, PB2 и т. д., Rl, R2 и т. д. Последовательность номеров соответствует последовательному расположению на схеме основных элементов, считая слева направо или сверху вниз. При необходимости раздельно изображенные части элементов соединяют линией, указывающей на принадлежность их к одному конструктивному элементу. К сложной схеме, как правило, дается перечень элементов, в котором приведены основные данные об элементах.

Номиналы резисторов от 0 до 999 Ом на схемах пишутся без указания единицы измерения, от 1 до 999 Ом – с обозначением единицы измерения буквой «к», а свыше 1 МОм – буквой «М». Для конденсаторов емкость в пикофарадах записывают числом без указания единицы измерения, а в микрофарадах емкость записывают в виде дробных величин или целым числом, проставляя после него через запятую знак нуль, например 0,02; 0,2; 20,0.

Если параметры резисторов, конденсаторов и других элементов выбираются при наладке изделия, то в позиционных обозначениях таких элементов на схеме проставляют звездочки, например R2*, С4*.

Различают совмещенные и разнесенные (развернутые) принципиальные схемы.

На совмещенной схеме составные части элементов изображают совместно в непосредственной связи друг с другом и каждый элемент обозначают своим условным символом. Связь между отдельными элементами показывают линиями, идущими от одного элемента к другому. Преимущество совмещенных схем заключается в их наглядности, простоте чтения при небольшом количестве межэлементных связей.

На разнесенной схеме условные обозначения составных частей элементов изображают в разных местах схемы. Обычно последовательность соединения отдельных элементов аппаратуры показывают по цепи протекания тока от плюса к минусу или от одной фазы к другой. Элементы, входящие в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи – одну под другой в виде параллельных горизонтальных или вертикальных строк (строчным способом). Схемы этого типа выполняют отдельно по цепям постоянного напряжения, переменного напряжения или переменного тока. Для облегчения нахождения элементов параллельные строки нумеруют последовательно возрастающими порядковыми цифрами. В ряде случаев в схемах постоянного тока начало цепей положительной полярности нумеруют нечетными цифрами, а отрицательной полярности – четными. На свободном поле рядом со схемой часто помещают разъяснение условного шифра элемента или его функционального назначения и основные технические данные.

Разнесенные схемы отличают простота изображения и наглядность взаимодействия элементов, возможность быстрого обнаружения обрывов и обходных ложных цепей.

Схема соединений изображает либо внешние соединения между отдельными узлами устройства, либо соединения между элементами внутри устройства. Схему, показывающую внешние подключения установки, называют схемой подключения. Такие схемы служат рабочими чертежами, по которым делают монтаж аппаратуры, поэтому их еще называют монтажными.

Для правильного соединения проводов при монтаже и для облегчения эксплуатации на схеме соединений изображают все элементы с их входными и выходными зажимами или разъемами, к которым присоединяются провода, а также показывают связи между элементами. Для упрощения схемы провода, идущие в одном направлении, объединяют в одну общую линию, а при подходе к зажимам каждый провод показывают отдельно. Элементы вычерчивают в различной форме: в виде прямоугольника или в условном графическом обозначении, а иногда в форме внешних очертаний прибора. Внутри или около изображения элемента указывают его наименование или тип, а на входных и выходных клеммах – определенную маркировку. Маркировка состоит из букв и цифр и в условном виде обозначает функциональное назначение и характеризует положение проводов и аппаратов в схеме. Она показывает, откуда приходит провод и куда подключается. Поэтому маркируют оба конца провода и переносят это обозначение на схему. Номера кабелей проставляют на схеме в окружностях вблизи от мест разветвления жил. На электрической схеме иногда указывают марки, сечения и расцветку проводов, если они не обозначены в других конструкторских документах к данной установке.

При автоматизации мобильных сельскохозяйственных машин и стационарных механизмов наряду с электрическими часто приходится иметь дело с кинематическими, гидравлическими и пневматическими схемами, на которых изображают соответственно кинематические элементы (шестерни, звездочки, шкивы, кулачки) и их механические и немеханические соединения (валы, стержни, шатуны, оси и т. п.), гидравлические и пневматические приводы, системы охлаждения и смазки, топливные системы, системы газо- и водоснабжения и др.

2.7. Функциональные и структурные схемы автоматики

Функциональные и структурные схемы, в построении (но не в назначении) которых много общего, широко используются при изучении теории систем автоматики.

Функциональные схемы (функциональные структуры) автоматики отражают взаимодействие устройств, блоков, узлов и отдельных элементов в процессе их работы в совокупности с системой управления. Графически отдельные узлы или элементы автоматики изображают прямоугольниками, а существующие между ними связи – стрелками, соответствующими направлению прохождения сигнала.

Рассмотрим функциональные схемы автоматических систем управления с регуляторами прямого и непрямого действия. Принципиальное различие их в том, что работа исполнительного органа у регулятора прямого действия осуществляется за счет энергии воспринимающего органа (датчика), а у регулятора непрямого действия – за счет энергии вспомогательного источника.

Функциональная схема системы с регулятором прямого действия (рис. 2.3, а) состоит из управляемого объекта УО, воспринимающего органа ВО, сравнивающего органа СО и исполнительного органа ИО. Последние три органа совместно образуют устройство, которое представляет собой регулятор Р прямого действия (обведен пунктиром). Сравнивающий орган принято обозначать не прямоугольником, а кружком с секторами. На управляемый объект, находящийся под влиянием возмущающего воздействия N(t), поступает от регулятора управляющее воздействие хр, противоположное по знаку отклонению управляемого параметра у от заданного значения.
[image: image5.png]



Рис. 2.3. Функциональные схемы автоматической системы управления: а – с регулятором прямого действия; б – с регулятором непрямого действия
Запись воздействия N(t) отражает то обстоятельство, что оно может изменяться во времени t. Воспринимающий орган замеряет управляемый параметр и преобразует его в сигнал x1, удобный для сопоставления с заданным значением х0 управляемого параметра в сравнивающем органе СО, который является также задатчиком и служит для настройки регулятора на поддержание заданного значения управляемого параметра. Его выполняют часто как самостоятельный элемент, а иногда вводят в структуру воспринимающего органа (датчика). С выхода СО сигнал х2, равный разности сигналов х1 и х0, поступает на исполнительный орган ИО, который посредством сигнала хр воздействует на объект в соответствии с отклонением регулируемого параметра.

У регулятора непрямого действия (рис. 2.3, б) сигнал х2 со сравнивающего органа поступает на усилительный орган УО, где происходит его значительное усиление за счет энергии специального блока питания БП. Усиленный сигнал х3 управляет исполнительным органом ИО, который передает воздействие хр на управляемый объект за счет энергии, получаемой также от блока питания БП. В ряде случаев целесообразно из управляемого объекта выделять ту часть устройства, при помощи которой осуществляется непосредственное управление параметром. Эту часть называют регулирующим органом РО. Аналогично строят функциональные схемы более сложных систем автоматического управления, примеры которых рассмотрены в следующих разделах.

Структурные схемы показывают взаимосвязь составных частей автоматических систем управления (АСУ) и характеризуют их динамические свойства. Это наиболее удобная графическая форма представления АСУ при исследовании ее динамических свойств, когда отвлекаются от конкретной физической природы регулируемой величины, вида и конструкции аппаратуры, а на схеме изображают лишь математическую модель процесса регулирования.

Исследуемую систему разделяют на части – элементарные звенья направленного действия, передающие сигналы только в одном направ​лении: от входа к выходу. Связь между звеньями показывают линиями со стрелками, характеризующими направленность взаимодействия звеньев. Разделяют АСУ на звенья в зависимости от вида математиче​ского уравнения, связывающего выходную величину с входной каждого звена. На структурной схеме элементы регулятора и управляемого объекта, как и на функциональной схеме, изображают в виде прямоугольника, причем может быть представлено какое-либо одно устройство.
3. Элементы автоматики
3.1. Функции элементов автоматики

Любые простые и сложные устройства автоматики состоят из отдельных связанных между собой элементов. Элементом автоматики называется часть устройства автоматической системы, в которой происходят качественные или количественные преобразования физической величины. Поскольку элементы отдельного устройства взаимосвязаны между собой, то второй задачей элементов автоматики является передача преобразованного воздействия от предыдущего звена к последующему.

В общем виде любой элемент автоматики можно представить как преобразователь энергии, на вход которого подается некоторая величина х, а с выхода снимается величина у (рис. 3.1). Величина х называется входным, а величина у – выходным сигналом элемента автоматики. В некоторых элементах величина х преобразуется в величину у за счет энергии, получаемой от входной величины х. В других элементах для этого преобразования необходим дополнительный источник энергии z. Классификация устройств и элементов автоматики обычно производится по их функциональному назначению и по виду энергии на входе и выходе.
[image: image6.png]T





Рис. 3.1. Общее обозначение элементов автоматики: а – без дополнительного источника энергии; б – с дополнительным источником энергии

По функциональному назначению в устройствах автоматики выделяют следующие основные элементы: датчики, усилители, стабилизаторы, реле, распределители, двигатели, исполнительные элементы, логические и функциональные элементы.

Датчиком называется устройство, преобразующее контролируемую или управляемую величину в выходной сигнал, удобный для передачи и дальнейшей обработки. Выходной сигнал электрического датчика может представлять собой электрическую величину (ток или электродвижущая сила) или параметр электрической цепи: активное, индуктивное или емкостное сопротивление.

По структуре датчики состоят из одного или нескольких элементарных преобразователей, в которых происходит преобразование одной физической величины в другую или количественное изменение одной и той же физической величины. Важнейшим из элементарных преобразователей является первый, воспринимающий контролируемую величину.
Его называют воспринимающим органом или чувствительным элементом, а иногда измерительным органом. Усилителем называется устройство, которое, не изменяя физической природы входного сигнала, производит лишь усиление его, т. е. увеличение его до требуемых значений. Обычно величина выходной энергии датчика недостаточна для управления последующими звеньями автоматики, поэтому между датчиком и последующим звеном необходим усилитель. Эффект усиления выходной величины в этом случае происходит за счет энергии другого источника.

Стабилизатором называется устройство, которое автоматически поддерживает постоянное значение выходной величины у независимо от изменений входной величины х в определенных пределах. 
Различные виды характеристик стабилизаторов показаны на рис. 3.2. Чем ближе участок характеристики, соответствующий изменению входной величины х, к горизонтальной прямой, тем точнее и лучше стабилизация. В устройствах автоматики широко используют стабилизаторы постоянных и переменных напряжений и токов. Существуют также стабилизаторы температуры, скорости, магнитного потока и других параметров.
[image: image7.png]



Рис. 3.2. Характеристики стабилизатора
Реле называется устройство, в котором при достижении определенного значения входной величины х выходная величина у изменяется скачком и принимает конечное число значений. При изменении входной величины х от нуля до хс выходная величина у равна нулю. При х = хс происходит срабатывание реле и выходная величина скачком изменяется от нуля до у1. При дальнейшем увеличении х выходная величина остается практически неизменной. Возврат реле происходит при х = хв, и выходная величина скачком уменьшается до нуля (рис. 3.3).
Распределителем называется коммутационное устройство, которое последовательно во времени и в заданном порядке подключает одну электрическую цепь к ряду других цепей или наоборот. Широкое применение в устройствах автоматики и дистанционного управления нашли шаговые и синхронные распределители.
Двигателем называется устройство, в котором энергия того или иного вида преобразуется в механическую. В автоматике и телемеханике используются электрические, гидравлические и пневматические двигатели небольшой мощности. В автоматических системах двигатели часто являются составной частью исполнительных элементов и позволяют в широком диапазоне регулировать скорость или изменять направление вращения, а также перемещать регулирующие органы.
[image: image8.png]Y1

TR




Рис.  3.3. Характеристика реле
Исполнительным элементом называется устройство, осуществляющее непосредственное воздействие на объект управления.
Исполнительные элементы с механическим выходом в виде перемещения регулирующего органа называют исполнительным механизмом (сервомотор, серводвигатель или сервопривод).
Логическими и функциональными элементами называются устройства, осуществляющие определенные логические и функциональные зависимости между входными и выходными величинами. Эти элементы обычно используют в схемах вычислительных машин, а также начинают применять в дискретных схемах автоматического контроля, защиты и управления. 
3.2. Основные параметры элементов автоматики

Вес элементы автоматики представляют собой преобразователи энергии, на вход которых подается величина х, а с выхода снимается величина у. Для каждого элемента автоматики в установившемся режиме существует определенная зависимость y = f(x) между входным сигналом х и выходным у, называемая статической характеристикой элемента (рис. 3.4).
Кроме того, элементам автоматики независимо от их назначения присущи общие параметры: передаточный коэффициент (чувствительность, коэффициент усиления, коэффициент стабилизации), погрешность, порог чувствительности, характеристики в статическом и динамическом режимах.

[image: image9.png]



Рис. 3.4. Статическая характеристика
элемента автоматики
Передаточный коэффициент элемента представляет собой отношение выходной величины у к входной х или отношение приращения Δу к приращению Δх.

Передаточный коэффициент в первом случае называется статическим передаточным коэффициентом:


[image: image10.wmf]1

1

x

y

k

c

=

,

а во втором – динамическим:


[image: image11.wmf].

dx

dy

x

y

k

д

»

D

D

=


При линейной статической характеристике элемента автоматики эти коэффициенты постоянны и равны между собой при всех значениях х и у. Численное значение их при одинаковых масштабах по осям х и у равняется тангенсу угла наклона характеристики: 
[image: image12.wmf]a

tg

k

c

=

 и 
[image: image13.wmf]b

tg

k

д

=

. Размерность передаточного коэффициента определяется отношением размерностей входной и выходной величин. Например, для усилителя и стабилизатора он будет безразмерным, а для индуктивного датчика перемещения – размерным (В/см), поскольку размерность входной величины – см, а выходной – В.
В некоторых случаях, когда более удобно иметь безразмерный передаточный коэффициент, используют относительный передаточный коэффициент:

[image: image14.wmf].

/

/

y

x

x

y

x

x

y

y

×

D

×

D

=

D

D

=

h


Знак передаточного коэффициента может быть положительным или отрицательным, в зависимости от вида характеристики элемента.

Статические характеристики элементов автоматики по виду можно разделить на три группы: линейная, у которой динамический коэффициент положителен для всех значений х; нелинейная непрерывная и нелинейная разрывная (рис. 3.5).
[image: image15.png]I

T I
1





Рис. 3.5. Разновидности статических характеристик элементов автоматики: а – линейная kc = kд = пост.; б – нелинейная непрерывная kc ( kд ( пост.;
в – нелинейная разрывная kc ( = kд ( пост
Применительно к датчикам и некоторым другим элементам статические и динамические передаточные коэффициенты называют статическими и динамическими коэффициентами чувствительности, а применительно к усилителям – коэффициентами усиления.

Для стабилизаторов принимается во внимание обычно относительный коэффициент стабилизации, который представляет собой отношение относительного изменения входной величины к относительному изменению выходной величины:


[image: image16.wmf].

x

y

y

x

y

y

x

x

S

×

D

×

D

=

D

D

=


Как видно из выражений, коэффициент стабилизации есть обратная величина  относительного передаточного коэффициента, т. е.

[image: image17.wmf]h

1

=

S

.
Погрешностью называется отклонение выходной величины у от ее расчетного значения вследствие изменения внутренних свойств элемента (износ, старение) и внешних условий (изменение напряжения питания, температуры окружающей среды и т. п.). При оценке элементов автоматики, как и в измерительной технике, используют абсолютную и относительную погрешности.

В зависимости от причин, вызывающих погрешности, различают температурные, конструктивные, погрешности от колебания напряжения и др.

В одних устройствах при небольшом изменении входной величины выходная остается неизменной. Это явление объясняется наличием в отдельных узлах элементов трения, свободного хода (люфта), гистерезиса и т. п. Количественная сторона этого явления оценивается величиной порога чувствительности, под которым понимают наименьшее значение входной величины, способное вызвать изменение выходной величины (рис. 3.6).
[image: image18.png]



Рис. 3.6. Порог чувствительности:
х1 и х2 – значения порога чувствительности;
Δх = /х1/ + /х2/ – зона нечувствительности
В других устройствах автоматики при постоянстве входной величины возникают самопроизвольные изменения выходной. Это объясняется внешними влияниями (изменение условий окружающей среды) и внутренними (например, старение элементов). Нестабильность выходной величины при постоянстве входной величины применительно к назначению элемента автоматики называют по-разному: помехи, шумы, плавание, дрейф и т. п. 

Выше рассматривались характеристики элементов автоматики при неизменных величинах х и у во времени, т. е. в статическом режиме. Условия работы элемента автоматики, когда его входная величина х и выходная величина у являются не установившимися, а изменяются во времени, называют динамическим режимом.
Поскольку элементы автоматики, как правило, обладают определенной инерционностью, то выходная величина изменяется с некоторым запаздыванием по отношению к изменению входной величины. Инерционные свойства элементов определяют работу систем автоматики в динамическом режиме и имеют решающее значение при анализе качественной и количественной сторон работы устройств автоматики. После скачкообразного изменения входной величины (рис. 3.7, а) выходная величина достигает своего установившегося значения не сразу, а через некоторое время, в течение которого в элементе происходит переходный процесс. Кaк известно, переходный процесс может быть затухающим апериодическим (рис. 3.7, б) или затухающим колебательным (рис. 3.7, в).

[image: image19.png]¢ a ) —.-]
¢

Puc37. Tpaduki mepe-
XOAHOrO TpoHecca B
SJEMENTE  ABTOMATHKH:
- ckaukooBpasnoe tase:
wene BXOmION BeAumIL;
5 — anephomiecxih mepe-
xoauuifl npouecc; & — ko-

ReSarensnui  Repexomtih
npouece.




           [image: image20.png]¢ a ) —.-]
¢

Puc37. Tpaduki mepe-
XOAHOrO TpoHecca B
SJEMENTE  ABTOMATHKH:
- ckaukooBpasnoe tase:
wene BXOmION BeAumIL;
5 — anephomiecxih mepe-
xoauuifl npouecc; & — ko-

ReSarensnui  Repexomtih
npouece.





[image: image294.png]


[image: image21.png]¢ a ) —.-]
¢

Puc37. Tpaduki mepe-
XOAHOrO TpoHecca B
SJEMENTE  ABTOMATHKH:
- ckaukooBpasnoe tase:
wene BXOmION BeAumIL;
5 — anephomiecxih mepe-
xoauuifl npouecc; & — ko-

ReSarensnui  Repexomtih
npouece.





Разность между значениями выходной величины в динамическом и в новом установившемся режимах называется динамической погрешностью. Для практических целей желательно стремиться к тому, чтобы динамическая погрешность была минимальной.

3.3. Виды автоматизации

В зависимости от функций, выполняемых специальными автоматическими устройствами, различают следующие основные виды автоматизации: автоматический контроль, автоматическая защита и автоматическое управление.

Автоматический контроль включает автоматические сигнализацию, измерение, сортировку и сбор информации.

Автоматическая сигнализация предназначена для оповещения обслуживающего персонала о предельных или аварийных значениях каких-либо физических параметров, о месте и характере нарушений технологического процесса.

Автоматическое измерение предназначено для измерения и передачи на специальные указательные или регистрирующие приборы физических величин, характеризующих технологический процесс или работу машин. Обслуживающий персонал по показаниям приборов судит о качестве технологического процесса или о режиме работы машин и агрегатов.

Автоматическая сортировка предполагает контроль и разделение продукции по размеру, весу, твердости, вязкости и другим показателям (например, сортировка зерна, яиц, фруктов, картофеля и т. п.).

Автоматический сбор информации предназначен для получения информации о ходе технологического процесса, о качестве и количестве выпускаемой продукции, для обработки и выдачи информации обслуживающему персоналу.

Автоматическая защита представляет собой совокупность технических средств, которые при возникновении ненормальных и аварийных режимов либо прекращают контролируемый производственный процесс (например, отключают определенные участки электроустановки при возникновении на них коротких замыканий), либо автоматически устраняют ненормальные режимы. Автоматическая защита очень тесно связана с автоматическим управлением и сигнализацией. Она воздействует на органы управления и оповещает обслуживающий персонал об осуществленной операции. Защиту, выполняемую на реле, называют релейной защитой. Релейная защита широко применяется на электрических станциях, подстанциях, в сетях и различных электроустановках.

Автоматическая защита включает также автоблокировку. Устройства автоблокировки в основном предназначены для предотвращения неправильных включений и отключений оборудования и тем самым предупреждают повреждения и аварии.

3.4. Элементы автоматики

Каждая из систем автоматики состоит из функциональных блоков и узлов, комплектуемых, в свою очередь, из отдельных элементов и приборов. Они характеризуются разнообразием принципов действия, конструктивным исполнением, степенью надежности, сроком службы и пр. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных устройств, применяемых для автоматизации мелиоративных систем, следует выделить основные функциональные узлы и элементы и выяснить их общие характеристики.

По выполняемым функциям основные элементы автоматики обычно подразделяют на следующие виды: датчики, реле, усилители, стабилизаторы, распределители, генераторы импульсов и двигатели. Применяются также выпрямители, преобразователи, фазочувствительные схемы и целый ряд других устройств.

Датчиками (измерительными элементами) называют элементы, служащие, как правило, для качественного преобразования входной (регулируемой, контролируемой или измеряемой) величины в другую величину, наиболее удобную для последующей передачи по цепи системы автоматики. В мелиоративных системах в большинстве случаев применяются датчики измерения неэлектрических величин: расхода воды, уровня, температуры, давления, влажности и т. п. Эти величины преобразуются в электрические, удобные для передачи на расстояние или для использования в местных электрических устройствах автоматики.

Выходная величина датчика может представлять собой какой-нибудь параметр электрической цепи: сопротивление, индуктивность, емкость и др. В таких датчиках изменение параметров электрической цепи вызывает модуляцию величины и характера изменения тока или напряжения постороннего источника. Поэтому такие датчики называют параметрическими или датчиками-модуляторами.

Если же входная величина датчика преобразуется в величину ЭДС (электродвижущей силы), то такой датчик называется генераторным.

В применяемых нами устройствах автоматики контролируемая величина не всегда воздействует непосредственно на датчик. Обычно входная величина преобразуется в первичном измерителе в другую неэлектрическую величину (в большинстве случаев – в механическое перемещение), а затем уже в электрическую. Например, во всех первичных измерителях давления, температуры, уровня эти величины преобразуются в угловое или поступательное перемещение, которое в свою очередь преобразуется в изменение электрического параметра.

Большинство современных датчиков имеет выходной сигнал в непрерывной (аналоговой) форме. Развитие цифровой техники обусловило применение датчиков дискретного действия, имеющих цифровые выгодные сигналы. Для этого первичные измерители соединяются с преобразователями, которые превращают непрерывную величину (напряжения или угла поворота), пропорциональную измеренному параметру, в соответствующие числовые эквиваленты.

Реле – наиболее распространенный элемент автоматики. Так называют элемент, в котором выходная величина у меняется скачкообразно при достижении входной величиной х определенных значений. Характеристика релейного элемента приведена на рис. 3.8, а. Изменение выходной величины скачком от у1 до у2 называется срабатыванием реле, а величина х2 – величиной срабатывания. Аналогично скачкообразное изменение величины у от у2 до у1 называется отпусканием реле, а величина х1 – величиной отпускания. Обычно х1 < x2, а отношение 
[image: image22.wmf]2

1

x

x

 называется коэффициентом возврата реле. Как видно из характеристики, реле служат для получения дискретных фиксированных значений величин.

[image: image295.png]i
\w _____

& N MM




[image: image23.png]



                                       а   
Рис.  3.8. Релейный элемент: а – характеристика реле;

б – конструктивная схема электромагнитного реле
Реле часто используются для усиления мощности; мощность срабатывания обычно во много раз меньше мощности, управляемой при помощи реле. Кроме того, одно реле может осуществлять управление большим количеством элементов и цепей автоматики.

В современной практике преимущественно применяются реле, основанные на электромеханическом принципе действия. Изменению входной электрической величины в них соответствует механическое перемещение якоря, что приводит к изменению положения контактов (рис. 3.8). Однако теперь все более широкое применение находят бесконтактные реле, обладающие по сравнению с электромеханическими рядом преимуществ.
Усилителями называют элементы, служащие для усиления входной величины. Необходимость в усилении обусловлена тем, что в ряде элементов энергия выходной величины недостаточна для управления последующим в цепи автоматики элементом.

Усилители бывают как электрические, так и неэлектрические. Для автоматизации мелиоративных систем, наряду с электрическими и магнитными усилителями, применяются также гидравлические усилители, в частности использующие перепад уровней воды между каналами различных порядков. В общем, в основу процесса усиления положен ряд физических принципов, в соответствии с чем различают гидравлические, электронные, магнитные, полупроводниковые, электромеханические и электромашинные усилители.

Стабилизаторами называют элементы, в которых при изменении входной величины в определенных пределах выходная величина остается постоянной или изменяется незначительно. В системах автоматики часто необходимо стабилизировать напряжение или ток, в соответствии с чем различают стабилизаторы тока или напряжения. В общем виде схема электрического стабилизатора представлена на рис. 3.9.

[image: image296.png]


В стабилизаторе тока при постоянстве входного напряжения и1 и изменении сопротивления z величина l2 остается постоянной; в стабилизаторе напряжения при изменении и1 остается
    Рис. 3.9. Схема электрического         постоянным выходное напряжение и2. 

стабилизатора тока или напряжения             Распределителем называют элемент
                                                 автоматики, в котором происходит поочередное подключение одной цепи к ряду других. В системах автоматики необходимость поочередного подключения возникает при управлении многими элементами или при контроле многих элементов с помощью одного устройства. Существует большое количестве различных типов распределителей. Преимущественное применение нашли электромеханические шаговые распределители, распределители, собранные на электромагнитных реле, и бесконтактные быстродействующие распределители.

Генераторы импульсов, как это следует из названия, предназначаются для генерирования импульсов различной формы и частоты, в зависимости от требований, предъявляемых к ним устройствами автоматики. Генераторы импульсов нашли особенно широкое применение в телемеханике. Различают релейно-контактные и различные бесконтактные генераторы импульсов, построенные с применением электронных и ионных приборов, транзисторов и т. д.

Электродвигатели применяют в качестве исполнительных механизмов. Для привода подъемных механизмов затворов преимущественно используют асинхронные короткозамкнутые двигатели. На насосных станциях применяют асинхронные короткозамкнутые и синхронные низковольтные и высоковольтные двигатели. Используют также маломощные индукционные двухфазные конденсаторные двигатели и однофазные синхронные. Регулирование оборотов, как правило, не применяется.
3.5. Характеристики элементов автоматики

Как было установлено, всякая система автоматики состоит из отдельных элементов, отличающихся как по выполняемым ими функциям, так и по принципу их действия. Однако многие определения и характеристики являются общими для всех элементов или для больших их групп.

Пусть на вход элемента подается величина х, а на выходе получается величина у. Связь между зависимой переменной у и аргументом хy = f(x) определяется задачей, выполняемой элементом. Одни элементы должны только количественно преобразовывать входную величину, другие — еще и качественно. Например, входной величиной первичного измерительного элемента уровня воды является измеряемый уровень; выходной величиной может быть угол поворота выходной оси элемента, напряжение электрического тока и т. п.

Мы рассмотрим главным образом основные статические характеристики элементов, т. е. зависимости между величинами у и х, при которых выходная величина у зависит только от входной величины х (но не от времени, как это наблюдается в переходных процессах). Режим, при котором действующие в системе сигналы не зависят от времени, называется равновесным.

Общей характеристикой любого элемента является коэффициент преобразования, или передаточный коэффициент, представляющий собой либо отношение выходной величины к входной, либо отношение их производных по времени. Соответственно различают статический 
[image: image24.wmf]x

y

k

=

k и динамический 
[image: image25.wmf]dx

dy

dt

dx

dt

dy

k

=

=

/

/

1

 коэффициенты преобразования. Как тот, так и другой коэффициент может быть либо безразмерной величиной (если элемент осуществляет количественное преобразование), либо иметь размерность (если элемент осуществляет качественное преобразование).
Динамический коэффициент преобразования характеризует крутизну статической характеристики y = f(x) и численно равен тангенсу угла наклона касательной в данной точке характеристики, т. е. 
[image: image26.wmf]a

tg

k

=

1

 (рис. 3.10).
[image: image297.png]o— %
”’o—‘ j é

Puc. 3 3. Cxema 3mex-
TPHUECKOTO  CTAGHIU3ATO-
pa TOKa HIK HaNpSUKeHHs.





Рис. 3.10. Динамический коэффициент

преобразования

Значения статического и динамического коэффициентов меняются в зависимости от значения х и не равны между собой. Исключение составляет лишь прямолинейная характеристика у = сх; в этом случае kl = k = с.
Относительным коэффициентом преобразования называется отношение относительного приращения выходной величины к относительному приращению входной: 
[image: image27.wmf]k

k

y

dx

x

dy

x

dx

y

dy

k

1

0

/

/

=

×

×

=

=

. Как видно из приведенного определения, k0 является безразмерной величиной; при прямолинейной статической характеристике k0 =1.

Коэффициент преобразования (передаточный коэффициент) имеет и другие, частные названия в зависимости от функций, выполняемых элементами. Так, применительно к усилителю говорят о коэффициенте усиления, в случае датчиков – о чувствительности элемента и т. п. Мы будем пользоваться обобщенным термином «коэффициент преобразования», указывая иногда дополнительно функциональное название.

Характерной величиной всякого элемента автоматики является также погрешность – отклонения выходной величины при одной и той же входной. Такие отклонения возникают вследствие изменения либо внутренних свойств элемента (старение материала, трение), либо внешних условий его работы (температура, напряжение питания и т. п.). Различают абсолютную и относительную погрешности. Абсолютная погрешность Δу равна разности между фактическим у и полученным (у" или у') значениями выходной величины (см. рис. 3.8, а). Очевидно, эта разность может быть положительной (Δу = у" – у' >0) или отрицательной (Δу = у" – у' <0). Относительной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к расчетному значению выходной величины:


[image: image28.wmf]у

у

а

D

=

 или 
[image: image29.wmf]%

100

%

×

D

=

у

у

а

.
Приведенной относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности к максимальному значению выходной величины:


[image: image30.wmf]max

у

у

b

D

=

 или 
[image: image31.wmf]%

100

%

max

×

D

=

у

у

b

.
Для оценки точности работы элементов автоматики обычно пользуются именно приведенной относительной погрешностью.

Погрешность характеризует разброс значений у при одной и той же величине х.

Итак, вследствие разброса одной и той же входной величине х могут соответствовать различные значения у, заключенные между у' и у". Вместе с тем одной и той же величине у могут соответствовать различные значения х (рис. 3.11).

Таким образом, в интервалах х' – х0 и х" – х0 изменение входной величины может не вызывать изменения выходной величины. Этот интервал называется зоной нечувствительности. Значения (х' и х") входной величины, с которых она начинает изменяться (становится заведомо меньше у1 или больше у2), называются порогами чувствительности.

Широкое распространение в системах автоматики находит обратная связь, т. е. воздействие на вход элемента величины, пропорциональной выходной величине. На рис. 3.12 показано, что обратная связь осуществляется с помощью дополнительного элемента обратной связи ОС. На вход элемента, помимо входной величины х, подается также величина хо.с = βy1. Множитель β называется коэффициентом обратной связи и может быть как положительным, так и отрицательным.
[image: image32.png]


      [image: image33.png]



                         а                                                           б

Рис. 3.11. Определение характеристик элемента:

а – погрешности; б – пороги чувствительности

[image: image298.png]


[image: image34.png]4



       б[image: image35.png]4




Рис.  3.12. Структурная схема элемента:

а – без обратной связи; б – с обратной связью

При наличии обратной связи величина сигнала на входе элемента равна х+хо.c = х + βу1, что больше х при положительной обратной связи (β>0) и меньше при отрицательной (β<0). Введение обратной связи изменяет коэффициент преобразования элемента. Если без обратной связи статический коэффициент преобразования был равен 
[image: image36.wmf]x

y

k

=

, то с введением обратной связи имеем 
[image: image37.wmf]х

у

k

1

o.c

=

, где по прямой связи у1 = k (x + xo.c) = k (x + ( у1); отсюда 
[image: image38.wmf].

1

1

o.c

k

k

х

у

k

b

-

=

=


Из формулы видно, что с введением положительной обратной связи величина коэффициента преобразования увеличивается, а с введением отрицательной – уменьшается. Поэтому положительная обратная связь применяется в тех случаях, когда надо получить большие значения у при малых значениях х.

Однако введение обратной связи изменяет не только коэффициент преобразования, но и относительную погрешность. Положительная обратная связь повышает погрешность выходной величины, а отрицательная вместе с уменьшением коэффициента преобразования снижает и относительную погрешность выходной величины. Поэтому отрицательная обратная связь применяется, когда требуется погрешность свести к минимуму. Так, отрицательная обратная связь применяется в системах автоматического регулирования, где требуется высокая устойчивость выходной величины.

3.6. Контактные и бесконтактные элементы

Элементы, которые используются в устройствах автоматики и телемеханики, делятся на два класса: контактные элементы с механическими, движущимися узлами и элементы без них – бесконтактные. К первому классу относятся все типы электромагнитных реле и контакторов, электромеханические командо-аппараты, путевые выключатели и ряд других электромеханических устройств. До последнего времени при автоматизации производственных процессов преимущественно применялась релейно-контактная аппаратура.

Характерным примером контактной аппаратуры являются электромагнитные реле. В настоящее время достигнуты большие успехи в конструктивном исполнении этих приборов и увеличении срока их службы. Например, низковольтные реле выдерживают до 5 – 10 млн. переключений, а допустимая частота включений достигает 1200 – 3600 в час. В последнее время осваиваются реле с контактами, заключенными в герметизированную стеклянную капсулу. Срок службы подобных реле достигает 10 млрд. и более срабатываний.

Одна из конструкций представляет собой язычковое реле, в котором контакты на якорьках из специального магнитного материала замыкаются под действием осевого магнитного поля. Однако реле такого типа пока очень дороги и не получили широкого распространения. В общем, несмотря на усовершенствования контактной аппаратуры ей присущи принципиальные недостатки, которые если и будут преодолеваться, то с большим трудом: подвижная система подвержена износу; контакты разрушаются под действием электроэррозии; быстродействие электромагнитных реле ограничено и для целого ряда устройств недостаточно.
4. Электрические цепи

4.1. Электрическая цепь и ее элементы

Основные электротехнические устройства по своему назначению подразделяются на устройства, генерирующие и использующие электрическую энергию.

Чтобы привести в действие устройство, использующее электрическую энергию (приемное устройство), на его входных зажимах необходимо создать и поддерживать определенную разность электрических потенциалов – электрическое напряжение. Для этой цели приемное устройство подключают к генерирующему, образуя тем самым комплекс устройств – электрическую цепь.

Электрической цепью называют совокупность устройств, предназначенных для генерирования, передачи, преобразования и использования электрической энергии, процессы, которые могут быть описаны с помощью понятий об электрическом токе, электрическом напряжении и электродвижущей силе (э. д. с.).

Отдельные устройства, входящие в электрическую цепь, называют также элементами электрической цепи. Часть электрической цепи, содержащую выделенные в ней элементы, называют участком цепи.

Элементы цепи, предназначенные для генерирования электрической энергии, называют источниками питания, а элементы, использующие электрическую энергию, – приемниками электрической энергии.

В источниках в электрическую энергию преобразуются иные виды энергии: механическая в машинных генераторах, химическая в гальванических элементах и аккумуляторах, тепловая в термоэлементах, лучистая в фотоэлементах и т. д.

В приемниках, наоборот, электрическая энергия преобразуется в иные виды энергии: механическую в электрических двигателях, химическую в аккумуляторах, тепловую в различных нагревательных приборах и печах, лучистую в осветительных приборах и т. д.

Передающие элементы цепи являются звеном, связывающим источники и приемники. Кроме электрических проводов в это звено могут входить приборы контроля и управления, а также преобразующие устройства (трансформаторы, выпрямители и др.), в которых электрическая энергия доводится до такого состояния, когда ее становится удобно передавать на расстояния и распределять между приемниками.

Преобразователи электрической энергии с первичной стороны, куда поступает преобразуемая энергия, можно рассматривать как приемники, а со вторичной стороны, от которой преобразованная энергия отводится, – как источники.

4.2. Классификация электрических токов и напряжений

Элементы цепи выполняют свое назначение, когда цепь замкнута и в ней имеет место, направленное движение носителей электрических зарядов – электрический ток.

Величина (сила) электрического тока определяется количеством электричества (зарядом), проходящего сквозь поверхность, равную поперечному сечению проводника, в единицу времени.

Электрический ток, величина и направление которого остаются неизменными, называют постоянным током (рис. 4.1, а) и обозначают прописной буквой I. Если за t секунд прошло q кулонов электрического заряда, то сила постоянного тока

I = q/t.
[image: image39.png]a)

I Emoz[-
[ A S
4} \
| y 7
> 7/1\/ T 7 AN 7
2] T

8




Рис. 4.1. Различные формы кривых постоянных и периодических токов

(а и б) и э.д.с. (в)
Отсюда заряд, который переносит постоянный ток за время t,

q = It.
Электрический ток, величина или направление которого не остаются постоянными, называют изменяющимся, или переменным, током. Значения изменяющегося тока в рассматриваемый момент времени называют мгновенными значениями и обозначают строчной буквой i. Ток i связан с зарядом q и временем t соотношением

i=dq/dt.
За промежуток времени от 0 до t изменяющийся ток переносит заряд

q=∫0t idt.
Основной электрической единицей в Международной системе единиц измерения (СИ) является единица силы тока ампер. Заряд в этой системе измеряется в ампер-секундах или кулонах. Заряд в 1 Кл соответствует заряду 6,29(1018 электронов. При токе в 1 А через поперечное сечение проводника в 1 с проходит заряд, равный заряду 6,29(1018 электронов.

Формы кривых изменяющихся токов очень разнообразны. Доминирующее значение среди них имеют периодические токи. Периодическими называют такие токи, мгновенные значения которых повторяются через равные промежутки времени. Наименьший промежуток времени, по истечении которого мгновенные значения тока повторяются, называют периодами и обозначают буквой Т. Число периодов в одну секунду называют частотой периодического тока; частоту измеряют в герцах и обозначают буквой f. Частота и период связаны соотношением

F=1/T.
Токи, изменяющиеся по гармоническому закону, называют синусоидальными токами (рис. 4.1, б). Общепринято синусоидальные токи называть переменными токами, хотя было бы целесообразнее переменными токами называть любые изменяющиеся токи.

Если закон изменения мгновенных значений периодического тока отличен от гармонического, то такой ток называют несинусоидальным током (рис. 4.1, в). Наибольшее значение синусоидального тока называют амплитудой и обозначают прописной буквой I с нижним индексом m (Im). Наибольшее значение несинусоидального тока обозначают строчной буквой i с нижним индексом max (imax).

Постоянные или изменяющиеся токи возникают в электрических цепях под действием э. д. с., возбуждаемых в источниках в процессе преобразования в них какого-либо вида энергии в электрическую энергию. Э.д.с. и напряжения в соответствии с законом изменения их мгновенных значений называют постоянными, изменяющимися, синусоидальными и несинусоидальными. Постоянные э.д.с. и напряжения обозначают прописными буквами Е и U, а изменяющиеся э.д.с. и напряжения – строчными буквами е и и.

Совокупность величин, характеризующих воздействие на цепь э.д.с и возникающих в результате этого воздействия напряжений и токов, определяет режим работы электрической цепи и ее элементов.

4.3. Классификация электрических цепей и их элементов

В зависимости от того, для какого тока предназначается электрическая цепь, ее называют соответственно: «электрическая цепь постоянного тока», «электрическая цепь изменяющегося тока», «электрическая цепь синусоидального тока», «электрическая цепь несинусоидального тока».

Аналогично именуют и элементы цепей: «машина постоянного тока», «машина переменного тока», «источник постоянного тока», «приемник переменного тока» и т. д.

Элементы цепей и составленные из них цепи подразделяют еще по виду вольт-амперных (в.а.х.), вебер-амперных (вб.а.х.) и кулон-вольтных (к.в.х.) характеристик элементов цепи, выражающих зависимости их напряжения от тока U(I), потокосцепления от тока ψ(I), заряда от напряжения q(U).
Примеры таких характеристик приведены на рис. 4.2, а – в. Элементы цепей, в.а.х., вб.а.х. и к.в.х. которых линейны, называют линейными элементами (л. э.). Нелинейные характеристики имеют нелинейные элементы (н. э.).

[image: image40.png]Yy

H

7

5l

I3

8

du




Рис. 4.2. Характеристики элементов цепи: а) в.а.х.; б) вб.а.х.; в) к.в.х.
Электрическую цепь, состоящую из линейных элементов, называют линейной цепью. Электрическая цепь, в которую входит хотя бы один н. э., называют нелинейной цепью. Электрические цепи постоянного и переменного токов различают также: по способу соединения их элементов – неразветвленные и разветвленные цепи, по числу источников электрической энергии – цепи с одним и несколькими источниками электрической энергии. Встречаются и другие наименования цепей, о которых будет сказано в последующих разделах.

4.4. Параметры элементов электрической цепи

Каждый элемент электрической цепи обладает свойствами поглощать электрическую энергию из цепи и преобразовывать ее в другие виды энергии (необратимый процесс), создавать свои магнитное и электрическое поля, энергии которых могут накапливаться и при определенных условиях возвращаться обратно в цепь (обратимый процесс). Чтобы характеризовать эти свойства, вводят понятие параметров элемента.

Параметр сопротивления r характеризует свойство элемента поглощать энергию из электрической цепи и преобразовывать ее в другие виды энергии. Известно, что мощность (Р, р) преобразования электрической энергии пропорциональна квадрату тока (I2, i2), поэтому величина этого параметра определяется отношением r = p/I2 для постоянного тока и r  = р/i2 – для переменного тока.

Свойства элемента цепи создавать собственное магнитное поле (поле самоиндукции), когда в нем имеется электрический ток, характеризуют параметром индуктивности L. Параметр индуктивности является коэффициентом пропорциональности между током (I, i) и потокосцеплением (ψ, ψt) данного устройства: ψ = LI или ψt = Li. Его называют коэффициентом самоиндукции и измеряют в генри (Гн).

Вебер-амперная характеристика элемента дает возможность судить об изменении его параметра индуктивности в зависимости от тока.

Параметр взаимной индуктивности M характеризует свойство первого элемента с током i1 создавать магнитное поле, частично сцепляющееся с витками w2 второго элемента. Потокосцепление ψ21 второго элемента (первый индекс), обусловленное током i1 первого элемента (второй индекс), называют потокосцеплением взаимоиндукции второго элемента. Параметр взаимной индуктивности М является коэффициентом пропорциональности между током первого элемента и созданным этим током потокосцеплением второго элемента: ψ21 = МI1 или ψ21 = Мi1.

Аналогичная связь имеется между потокосцеплением первого элемента,  обусловленного  током  второго  элемента:  ψ12 = МI2  или  ψ21 =
= Мi2.

Емкостный параметр C характеризует свойство элемента накапливать заряды или возбуждать ими электрическое поле. Этот параметр является коэффициентом пропорциональности между напряжением и зарядом элемента: q = СU, q = Сu. О величине емкостного параметра при разных напряжениях можно судить по к. в. х. элемента.

В общем случае любое реальное устройство обладает всеми тремя параметрами: r, L и С.

В настоящее время имеются специально изготовленные резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы, работу которых в определенных условиях с достаточной степенью точности можно характеризовать только одним параметром. Нарушение заданных условий приводит к возникновению явлений, характеризующихся другими параметрами.

Кроме специально изготовленных устройств с одним параметром встречаются устройства, работу которых приближенно характеризуют также одним параметром. Например, лампы накаливания, печи нагрева характеризуют только параметром сопротивления, а некоторые обмотки возбуждения машин и аппаратов – только параметром индуктивности.

Основное свойство источника электрической энергии – способность создавать и поддерживать разность потенциалов на отдельных участках цепи, а также возбуждать и поддерживать электрический ток в замкнутой цепи – характеризуют его электродвижущей силой. Величина э. д. с. (Е, е) равна той энергии, которую приобретает положительный заряд величиной в 1 Кл, перемещаясь под действием сторонних сил по источнику. Если за время dt по источнику переменного тока проходит заряд dq = idt, то развиваемая источником энергия dWэ=eqt=eidt и мгновенная мощность р = dWэ /dt = ei. Для источника постоянного тока развиваемые энергия и мощность соответственно равны: Wэ = EIt и Р = ЕI.

Прохождение тока по источнику сопровождается потерей энергии внутри источника на нагрев. Эти потери характеризуют параметром сопротивления r. Поэтому параметр сопротивления наряду с э.д.с. является важнейшим параметром источника. В некоторых случаях в источниках переменного тока учитывают также параметр индуктивности L.

Элементы цепи, работу которых можно описать с помощью параметров r, L, М и С, называют пассивными. Термин «пассивный» подчеркивает, что такие элементы не могут выполнить свое назначение без воздействия на них посторонних источников.

Элементы цепи, для описания работы которых, кроме пассивных параметров, необходимо вводить э.д.с, называют активными. К активным элементам относят все источники электрической энергии и некоторые приемники, при описании процессов в которых нельзя ограничиться только пассивными параметрами (аккумуляторы при зарядке, двигатели постоянного тока и др.).

Элементы цепи, обладающие только одним параметром, будем называть идеальными. Идеальный источник питания имеет только параметр Е, идеальный индуктивный элемент (идеальная индуктивная катушка) – только параметр L, идеальный емкостный элемент (идеальный конденсатор) – только параметр С; только один параметр сопротивления r имеет резистивный элемент (резистор). На рис. 4.3 показаны обозначения этих элементов в схемах.
[image: image41.png]r 1
‘Ana"
a) 8)

£ 4
- -0 o
8 el é)




                    а                            б                                     в                   г                      д
Рис. 4.3. Обозначения идеальных элементов: а – резистивного; б – индуктивного;
в – емкостного; г – источника э.д.с. постоянного тока; 
д – источника э.д.с. изменяющегося тока
4.5. Изображение электрических цепей

При изучении процессов в электрических цепях их изображают графически при помощи схем соединения отдельных элементов. Иногда для наглядности элементы цепи в этих схемах изображают упрощенными рисунками (рис. 4.4). Приведенная на рисунке простейшая электрическая цепь постоянного тока состоит из аккумуляторной батареи (источник), электрической лампы (приемник), выключателя, амперметра и соединительных проводов. Эта цепь названа простейшей потому, что она состоит только из одного источника и одного приемника.
В настоящее время элементы цепи изображают при помощи установленных стандартных условных обозначений. Графическое изображение цепи с помощью условных обозначений называют схемой цепи.

[image: image42.png]



Рис. 4.4. Простейшая электрическая цепь постоянного тока
На рис. 4.5, а–д приведены обозначения различных источников, а на рис. 4.6, а–д – приемников постоянного и переменного тока. Пользуясь этими обозначениями, цепь, показанную на рис. 4.4 можно изобразить более простой схемой (рис. 4.7).
[image: image43.png]



Рис. 4.5. Обозначения источников электрической энергии на схемах:

а – гальванических элементов и аккумуляторов; б – генераторов постоянного тока; 

в – термопар; г – генераторов однофазного переменного тока; 

д – трехфазных генераторов
[image: image44.png]



Рис. 4.6. Обозначения приемников электрической энергии на схемах:

а – гальванических элементов и аккумуляторов при зарядке; б – электродвигателей
постоянного тока; в – электрических ламп; г – электрических печей нагрева; 

д – трехфазных электродвигателей

В качестве примера на рис. 4.8 изображена цепь, состоящая из источника питания переменного тока, конденсатора, осветительной лампы и реостата.

[image: image45.png]


                  [image: image46.png]



 Рис. 4.7. Схема соединений элементов                                 Рис. 4.8. Схема соединений
   простейшей   электрической   цепи                                    элементов цепи переменного

                постоянного тока                                                                       тока

Воспользуемся этими схемами для того, чтобы ввести некоторые наименования отдельных участков и всей цепи, которые используются в дальнейшем при изучении цепей.

Источник питания образует внутренний участок цепи, а приемники совместно с соединительными проводами, амперметром и выключателем – внешний участок цепи или просто внешнюю цепь. Зажимы (полюса) а и b источника, к которым присоединяют внешнюю цепь, называют выходными зажимами (полюсами). Зажимы с и d внешней цепи, при помощи которых ее присоединяют к проводам, идущим от источника, называют входными зажимами (полюсами) внешней цепи.

Часть цепи, имеющей два полюса, называют двухполюсником. Двухполюсники, содержащие источники, называют активными, а двухполюсники без источников – пассивными.

Следовательно, внутренние части простейших цепей (рис. 4.7 и 4.8) можно называть активными участками, или активными двухполюсниками, а внешние части цепей – пассивными участками, или пассивными двухполюсниками.

Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток, называют последовательным соединением участков. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким участкам, называют контуром электрической цепи. Цепь, схема которой показана на рис. 4.7, является одноконтурной цепью, состоящей из последовательно соединенных элементов.

Участок цепи, вдоль которого в любой момент времени ток имеет одно и то же значение, называют ветвью, а место соединения трех или большего числа ветвей – узлом.

Соединение, при котором все ветви присоединены к одной паре узлов, называют параллельным соединением. Схема соединений элементов цепи переменного тока (рис. 4.8) имеет два узла с и d, к которым подключены два приемника (лампа и конденсатор), соединенных параллельно. Параллельно соединенные участки находятся под одним и тем же напряжением. Электрическую цепь с параллельными и последовательными ветвями называют также разветвленной цепью. Разветвленная цепь является многоконтурной. Контуры, отличающиеся друг от друга хотя бы одной ветвью, являются независимыми.

Их представляют в схеме замещения только одним резистивным элементом. Но когда эту катушку включают в цепь постоянного тока или отключают от нее и при этом хотят установить законы изменения тока, ее представляют уже двумя последовательно соединенными резистивным и индуктивным идеальными элементами. Когда рассматривают работу катушки в цепях высокой частоты, для нее составляют схему замещения из резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Составление схем замещения реальных электротехнических устройств будет показано в последующих разделах курса.

4.6. Положительные направления токов и напряжений

Для однозначности описания процессов, происходящих в каком-либо элементе цепи, необходимо знать не только величины его тока и напряжения, но также их направления в рассматриваемый момент времени. Действительно, если задан график изменения тока (см. рис. 4.1, б) или его уравнение, то по ним можно утверждать, что ток через полупериод изменяет свое направление на обратное и величина его для момента t1 положительна, но направление тока в элементе в этот момент неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, одно из двух возможных направлений тока в элементе берут за основное и указывают его на схеме стрелкой. Стрелки, поставленные на схемах, указывают положительные направления э.д.с, напряжений и токов, т. е. такие направления, для которых значения обозначенных величин положительны.

Если, например, в заданный момент времени значения величин положительны: Е > 0, V > 0, I > 0, е > 0, e > О, i > О, то их действительные направления в этот момент времени совпадают с направлениями, указанными на схеме стрелками. Если значения этих величин отрицательны, то их действительные направления противоположны направлениям,  указанным на схеме стрелками.
Рассмотрим примеры цепей и поясним значение поставленных на их схемах стрелок. На рис. 4.9 приведены схемы соединений двух простейших цепей постоянного (а) и изменяющегося (б) токов, состоящих из идеальных источников питания с э.д.с. Е и е и электрических ламп, подключенных непосредственно к внешним зажимам источников. На рис. 4.10 даны схемы замещения этих цепей, на которых электрические лампы представлены резистивными элементами с сопротивлением r. На рис. 4.11 изображены графики э.д.с. источников питания.
[image: image299.png]


[image: image47.png]


      [image: image48.png][r i(




Рис. 4.9. Схемы соединений простейших           Рис. 4.10. Схемы замещения простейших
цепей постоянного (а) и переменного (б)           цепей постоянного (а) и переменного (б)

токов с идеальными источниками питания       токов с идеальными источниками питания
[image: image300.png]


[image: image301.jpg]L,e

Puc.ll-.l 1. Tpaduxu 3.14.C

HCTOYHHKOB TMHTAHHA: MO

crosinHofi E W CHHYyCOH
AaabHOW e



Из физики известно, что за положитель​ное направление тока принято направление движения положительных зарядов, за поло​жительное направление э.д.с. – направление действия сторонних сил на положительный заряд, за положительное направление на​пряжения  направление убывания потен​циала. Так как положительные заряды внутри источника движутся в направлении действия сторонних сил, а в приемнике – в направлении убывания потенциала, то по​ложительные направления тока и э.д.с. источника, тока и напряжения приемника совпадают.

Положительное направление напряжения на внешних зажимах источника противоположно положительному направлению тока источника. Следовательно, положительные заряды внутри источника в этот момент времени движутся в направлении возрастания потенциала, и их энергия возрастает на величину qE = Wэ или qe = We. В приемнике положительные заряды при этом движутся в направлении убывания потенциала, и их энергия убывает на величину qU или qu. Развиваемая источником  мощность Р = ЕI или р = еi  и мощность участка цепи Р =
= UI или р = ui будут положительны только при совпадающих положительных направлениях э.д.с. и тока источника, а также напряжения и тока приемника.

Воспользуемся понятием о положительных направлениях для описания процесса в цепях, схемы которых приведены на рис. 4.12, а и 4.13, а.
[image: image302.png][image: image49.jpg]Puc.lt. 12. IMepsas cxeMa BKJIIOUEHHS HCTOYHHKOB NMOCTOSHHOM H CHHYCOHAAMLL U
9.A.c. (@) H rpadHKH HanpsKeHHN OTAJbHHX HCTOYHHKOB H mpHeMHHKE (6)




Рис. 4.12. Первая схема включения источников постоянной и синусоидальной э.д.с. (а)

и графики напряжений отдельных источников и приемника (б)
Предположим, что источники питания идеальны: U = Е и u = е, графики их напряжений заданы на тех же рисунках (рис. 4.12, б и 4.13, б), а подключение ламп к источникам осуществлено в момент прохождения и от отрицательных значений к положительным, т. е. в точке О.

[image: image303.png]Puc. 9./5. Kpussie wuamenenus
TeMnepaType ABHTaTens NMpH Ha-
IPeBaHHH H  OXJAKACHHH



[image: image50.jpg]0 N/2) T Nzt

5)

Puc. lma. BTopas cxeMa BKJIIOYEHHS HCTOYHHKOB MOCTOSHHOM H CHHYCOHAANbHOA
s.a.c. (@) u rpapukH HanpsKeHHH OTACNBHHX HCTOYHHKOB H npuemuHKa (6)




Рис. 4.13. Вторая схема включения источников постоянной и синусоидальной э.д.с. (а)

и графики напряжений отдельных источников и приемника (б)
После включения лампы потенциал зажима а относительно потенциала зажима b в первой схеме начнет увеличиваться, а во второй – уменьшаться. Следовательно, в первой схеме лампа должна светить более ярко.

При t > T/2 яркость лампы в первой схеме уменьшается, а во второй – увеличивается. Изменение яркости ламп можно наблюдать и визуально, если частота синусоидальной э.д.с. мала (1–3 Гц) и имеется возможность осуществить подключение лампы в заданный момент времени.
5. Датчики В системах автоматики

5.1. Общие сведения о датчиках

При автоматизации технологических процессов возникает необходимость контролировать различные электрические и неэлектрические величины с помощью специальных устройств.

Воспринимающие элементы и преобразователи электрических величин рассматриваются в курсе «Электрические измерения».

Автоматическое управление неэлектрическими параметрами технологического процесса происходит путем предварительного преобразования их чаще всего в электрические величины. Измерение неэлектрической величины и преобразование ее в электрическую производится с помощью датчиков.
Большинство электрических датчиков в определенной степени обладает универсальностью, т. е. могут быть использованы при автоматизации различных по характеру технологических процессов. Однако при конкретном выборе средств автоматики следует применять такие датчики, которые более всего подходят для данного объекта автоматизации.

К датчикам систем автоматики предъявляются следующие требования: определенная однозначная зависимость выходной величины от входной; стабильность характеристик во времени; высокая чувствительность; малая инерционность; отсутствие влияния датчика на технологический процесс и на измеряемую величину; удобство монтажа и обслуживания; соответствие требуемому диапазону изменения измеряемой величины; соответствие существующей измерительной аппаратуре и источникам питания; надежность работы и устойчивость датчика к внешним воздействиям.

5.2. Реостатные датчики

Для контроля линейных и угловых перемещений, измерения усилий, моментов и ускорений применяются контактные, потенциометрические, угольные и тензометрические датчики.
Контактные датчики являются наиболее простыми датчиками рассматриваемого типа. Они преобразуют механическое перемещение или усилие в электрический импульс переменного или постоянного тока, замыкая или размыкая свои контакты. Последовательно с контактами включаются сигнальные лампы, реле, полупроводниковые или вакуумные усилители, измерительные приборы и другие устройства. С помощью контактных датчиков осуществляются измерение и контроль величин усилий, промежуточных и предельных перемещений (рис. 5.1, а), конфигураций и размеров (рис. 5.1, б) изделий или отдельных узлов установки. Точность работы контактного датчика зависит от мощности, разрываемой его контактами. Чем меньше эта мощность, тем точнее работа датчика. Контактные датчики выпускаются в различных исполнениях: однопредельные (рис. 5,1, а) и многопредельные (рис. 5.1, б). Последние используются для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах. Основные недостатки контактных датчиков – сложность осуществления непрерывного контроля и ограниченный срок службы контактной системы.

[image: image51.png]



Рис. 5.1. Контактные датчики:
а – однопредельный; б – многопредельный
Потенциометрические датчики применяются главным образом для контроля линейных и угловых перемещений. Реостат активного сопротивления этих датчиков включается по схеме потенциометра, благодаря этому они и получили свое название. Датчик состоит из постоянного проволочного или пленочного сопротивления и подвижного контакта, при перемещении которого изменяется напряжение на вторичном приборе П, проградуированном в единицах контролируемого параметра. Подвижный контакт потенциометра связан с контролируемым перемещением (рис. 5.2, а). Чтобы исключить влияние отклонений напряжения, рекомендуется осуществлять питание датчика от стабилизатора. Характеристику потенциометрического датчика Iп=f(Rx) стремятся сделать прямолинейной (рис. 5.2, б и г). Это достигается при помощи соответствующего режима работы потенциометра, способа намотки проволочного реостата, а также выбора сопротивления вторичного прибора. Если необходимо, чтобы выходной ток и напряжение соответствовали по знаку направлению перемещения движка, то применяют потенциометр со средней точкой (рис. 5.2, в), характеристика которого дана на рис. 5.2, г. Для контроля угловых перемещений служат датчики, каркасы которых выполняются в виде дуги окружности (рис. 5.2, д). Для получения бесконтактного датчика угловых перемещений с плавным выходом используются жидкостные потенциометрические датчики (рис. 5.2, е). Потенциометрические датчики отличаются простотой конструкции и не нуждаются в усилителях, так как снимаемая с них мощность достаточна для приведения в действие вторичных приборов.
Характеристика и чувствительность потенциометрического датчика рассчитываются аналитически. Так, для схемы, изображенной на рис. 5.2, а, можно составить следующие уравнения:


[image: image52.wmf];

l

x

R

R

x

=

    
[image: image53.wmf];

п

п

x

x

R

R

I

l

=



[image: image54.wmf];

п

I

I

I

x

+

=

 
[image: image55.wmf]п

п

ст

)

(

R

I

R

R

I

U

x

+

-

=

,

где Uст – стабилизированное напряжение питания датчика; 

       R – полное сопротивление потенциометра; 
       Rx – сопротивление части потенциометра;
       Rп – сопротивление вторичного прибора;
       Iп и Ix – токи в сопротивлениях Rп и Rx. 
[image: image56.png]
Рис. 5.2. Потенциометрические датчики: а – с прямым каркасом; б – характеристика

датчика с прямым каркасом; в – со средней точкой; г – характеристика датчика 

со средней точкой; д – с кольцевым каркасом; е – бесступенчатый датчик угла поворота
Решая уравнения относительно Iп, получим


[image: image57.wmf].

1

1

п

2

п

п

ст

RR

R

R

R

R

R

R

U

I

x

x

x

п

+

+

×

×

=


Если 
[image: image58.wmf]R

R

)

10

8

(

п

¸

³

, то

[image: image59.wmf]l

x

R

U

R

R

R

U

I

x

×

=

×

»

п

ст

п

ст

п

,

т. е. выходная величина Iп прямо пропорциональна входной х.

Чувствительность датчика

[image: image60.wmf]а/м

п

ст

п

д

l

R

U

dx

dI

k

=

=

 или 
[image: image61.wmf]в/м.

ст

п

д

l

U

dx

dU

k

=

=


Для датчика с кольцевым каркасом характеристики и чувствительность определяются из следующих соображений. Напряжение на вторичном приборе 
[image: image62.wmf],

ст

п

R

R

U

U

x

=

 а ток 
[image: image63.wmf]п

п

п

R

U

I

=

. Если сопротивление потенциометра равномерно распределено по длине окружности, то зависимость тока в приборе от угла поворота ( определяется уравнением

[image: image64.wmf]ρα

п

ст

п

r

RR

U

I

=

,

где r – радиус каркаса;

( – сопротивление обмотки, отнесенное к единице длины окружности, Ом/м.
Чувствительность датчика


[image: image65.wmf].

ρ

α

п

ст

п

д

r

RR

U

d

dI

k

=

=


5.3. Индуктивные и трансформаторные датчики

Принцип действия индуктивных и трансформаторных датчиков основан на явлении изменения индуктивности или взаимоиндуктивности катушки со стальным сердечником при перемещении подвижной части магнитной системы (стального ярма). Они получили очень широкое распространение благодаря простоте и надежности конструкции, большой мощности на выходе и отсутствию подвижных контактов. Индуктивные и трансформаторные датчики работают от сети переменного тока на частотах от 50 Гц до нескольких килогерц и могут замерять линейные и угловые перемещения в диапазоне от десятых долей микрона до нескольких десятков миллиметров.

Схема простейшего индуктивного датчика с плоским подвижным якорем приведена на рис. 5.3, а, а его характеристика – на рис. 5.3, б. Входной величиной датчика является изменение воздушного зазора δ, выходной – ток Iп во вторичном приборе П. Величина тока Iп зависит от индуктивного сопротивления обмотки и активных: сопротивлений обмотки и прибора. Индуктивное сопротивление прибора меньше, чем датчика, и им можно пренебречь. Индуктивность катушки с учетом двух воздушных зазоров определяется по приближенной формуле:


[image: image66.wmf]Гн.

,

δ

10

πω

2

5

2

-

×

=

S

L


Ток на выходе


[image: image67.wmf],

)

ω

(

Z

2

2

п

L

R

U

U

I

+

=

=


где R = Rоб + Rп – суммарное активное сопротивление обмотки и вторичного прибора, Ом;
ωL – индуктивное сопротивление обмотки, Ом;

w – число витков катушки;
S – поперечное сечение магнитопровода, м2; 
δ – воздушный зазор, м.

Чувствительность датчика без учета активного сопротивления R

[image: image68.wmf].

/

ω

π

2

10

δ

2

5

п

д

м

а

S

w

U

d

dI

k

×

=

=


Наиболее широкое распространение получили дифференциальные датчики. В дифференциальном датчике входной величиной является смещение плунжера (якоря) относительно среднего положения, а выходной — геометрическая разность токов I1 – I2 (рис. 5.3, в и г). При нейтральном положении плунжера I1 = I2 и, следовательно, ток во вторичном приборе отсутствует. При смещении плунжера изменяются индуктивные сопротивления обмоток датчика, поэтому нарушается равенство токов I1 и I2 и появляется выходной сигнал. Фаза выходного сигнала зависит от направления отклонения плунжера.

На рис. 5.3, д показана схема трансформаторного датчика угла поворота. При α1 = α2 = 0 э.д.с. в обмотке среднего сердечника не наводится, поскольку магнитные потоки, создаваемые намотанными в противоположном направлении обмотками крайних сердечников, равны и направлены встречно. При смещении якоря магнитное сопротивление для потока одной обмотки увеличивается, а для потока второй – уменьшается, вследствие чего на выходе датчика появляются напряжение и ток.
[image: image69.png]



[image: image70.png]



Рис. 5.3. Индуктивные датчики: а – простейший плоскостной; б – характеристика
плоскостного датчика; в – дифференциальный плоскостной; г – дифференциальный 
плунжерный; д – трансформаторный датчик угла повотора; е – характеристики 
плунжерных и трансформаторных датчиков; 1 – подвижный якорь; 2 – неподвижный

магнитопровод; 3 – пружина; 4 – подвижной плунжер
5.4. Емкостные и пьезоэлектрические датчики

Емкостные датчики преобразуют разнообразные входные воздействия (механические усилия, линейные или угловые перемещения и др.) в изменение емкости конденсатора.

Конструктивно емкостной датчик представляет собой плоский или цилиндрический конденсатор, у которого при воздействии входных величин изменяется или расстояние между обкладками δ, или площадь обкладок S, или диэлектрическая проницаемость ε0ε межобкладочного пространства.

На рис. 5.4 схематически показано несколько типов емкостных датчиков. Величина емкости плоскостного датчика (рис. 5.4, а и б)


[image: image71.wmf],

ф

ε

ε

С

0

δ

S

=


где ε0 = 8,85(10–12 – диэлектрическая проницаемость вакуума (воздуха);
ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды между пластинами.
[image: image72.png]—— & ——=]

e g ot 1

el

-

T
!

T
K





Рис. 5.4. Емкостные датчики: а – с изменением зазора (; б – с изменением площади

обкладок; в – с изменением диэлектрической проницаемости межобкладочного

пространства
Относительное изменение емкости


[image: image73.wmf].

d

d

e

e

D

+

D

+

D

=

D

S

S

С

С


Зная  изменения  какого-либо  параметра датчика, например δ (ΔS = 
= 0; Δε = 0), возникшее при воздействии входной величины х, легко определить чувствительность плоскостного датчика:


[image: image74.wmf].

С

2

0

д

d

e

e

d

S

d

d

k

=

=


Для цилиндрического датчика (рис. 5.4, в) величина емкости


[image: image75.wmf],

ф

)

1

ε

(

πε

2

1

2

0

d

d

ln

h

x

C

+

-

=


где ε – диэлектрическая проницаемость среды, заполнившей нижнюю часть датчика.
Чувствительность цилиндрического датчика 

[image: image76.wmf]ф/м.

1

ε

πε

2

1

2

0

д

d

d

ln

dx

d

С

k

-

=

=


Для увеличения чувствительности емкостных датчиков используются дифференциальные и резонансные схемы включения.

Емкостные датчики практически безинерционны и поэтому применяются для измерения быстро меняющихся величин (давлений, вибраций, ускорений и т. п.).

Мощность выходного сигнала емкостных датчиков мала, поэтому к ним присоединяют усилители. Для уменьшения числа каскадов усиления и снижения емкостного сопротивления емкостные датчики питаются от источников повышенной частоты.

Для замера параметров быстро протекающих динамических процессов используются также пьезоэлектрические датчики.

Пьезоэлектрический датчик представляет собой набор пластинок из материала, обладающего так называемым пьезоэффектом (например, из кварца). В момент приложения к пластинке механических усилий на ее поверхности появляются электрические заряды (рис. 5.5). Суммарная величина заряда пропорциональна давлению. Электрические заряды создают электрическое поле, напряженность которого замеряется специальными чувствительными электронными устройствами.

Таким образом, на обкладках датчика появляется напряжение, пропорциональное давлению:


[image: image77.wmf],

0

C

F

a

U

x

=


где С – суммарная емкость датчика и соединительных проводов;
а0 – коэффициент пропорциональности, называемый пьезомодулем;
Fx  – механическое усилие сжатия или растяжения.

[image: image304.jpg]M f
M,
M.
M2 2
My L
L7} : 7] | : : l !
i tl b ts| fo | 4] tiled 2
0 - HE HEH
y t @ 1y 13
Puc. §./7. Tpadux xpatkospe- Puc. 4./8.Tpaduk noBTOpHO-KpaTKo-
MEHHOTO peXHMa paGoThl ABH= BpPEMEHHOro pexHMa paGoThl ABHraTe-

rareans aa



[image: image78.png]



Рис. 5.5. Принципиальная схема пьезоэлектрического датчика 

при действии сил сжатия (а) и растяжения (б)
Чувствительность датчика


[image: image79.wmf].

в/н

0

д

C

a

dF

dU

k

x

=

=


Направление механического усилия (сжатие или растяжение) определяется по знаку заряда или напряжения.

Оптические (световые) датчики применяются как элемент автоматики, реагирующий на появление или исчезновение светового луча на изменение величины освещенности, светового потока или на количество световых импульсов.

В сельскохозяйственном производстве оптические датчики используются в устройствах автоматического отключения и включения уличного освещения в зависимости от смены дня и ночи, в регуляторах освещенности и интенсивности облучения в теплицах, в животноводстве и птицеводстве, в измерителях дымности воздуха и мутности воды, газоанализаторах, в устройствах контроля пламени в топках, работающих на жидком топливе, в различных защитных устройствах и т. п.

В качестве воспринимающих элементов в оптических датчиках используются фоторезисторы, электровакуумные фотоэлементы, фотодиоды и фототриоды.

У фоторезистора под действием света увеличивается количество свободных электронов, а следовательно, и электропроводность. Увеличение электропроводности полупроводника под действием световой энергии называется внутренним фотоэффектом. Фоторезистор (рис. 5.6, а) в большинстве случаев представляет собой нанесенный на стеклянную пластину 5 тонкий слой полупроводникового вещества 4. К противоположным сторонам полупроводникового слоя прикрепляются металлические электроды 1, предназначенные для включения фоторезистора в электрическую цепь.

[image: image80.png]100

Dom

0%

7
'%@V ®C 41
50 ,‘
S
0 7025 a0




Рис. 5.6. Фоторезистор и его характеристики: а – схема включения; б – световая

характеристика; в – спектральная характеристика; г – вольт-амперная характеристика
Пластинка с нанесенным на нее полупроводниковым слоем запрессовывается в пластмассовую оправу 2 с отверстием (рабочим окном) для прохода световых лучей. Рабочее окно покрывается светопроницаемым лаком 3.

Область применения каждого типа фоторезистора зависит от его свойств и параметров. Свойства и параметры фоторезисторов выражаются световой, спектральной и вольт-амперной характеристиками, интегральной и удельной чувствительностью, а также отношением темнового сопротивления к световому и другими величинами.

На рис. 5.6, б приведена световая характеристика фоторезистора. Световой характеристикой Iф = f(Ф) называют зависимость фототока от величины светового потока при неизменной величине приложенного напряжения.

Интегральной чувствительностью называют величину фототока, протекающего по короткозамкнутой цепи фоторезистора под действием единицы светового потока, неразложенного в спектр:


[image: image81.wmf],

Ф

ф

и

I

k

=

 мкА/лм,
где I и Ф – соответственно ток и световой поток.

В паспортных данных фоторезисторов приводится удельная чувствительность, которая представляет собой отношение фототока к световому потоку при напряжении 1 В:


[image: image82.wmf],

Ф

ф

0

U

I

k

=

мкА/лм(В,
где U – напряжение, приложенное к фоторезистору.

Максимальная чувствительность определяется умножением удельной чувствительности на максимальную разность потенциалов.

Зависимость 
[image: image83.wmf])

(

l

f

k

=

 чувствительности фоторезистора от длины волны светового потока называется спектральной характеристикой (рис. 5.6, в).

Зависимость  тока  фоторезистора  от  напряжения  при постоянной
освещенности называют вольт-амперной характеристикой (рис. 5.6, г).

Отношение темнового сопротивления к световому зависит от значения светового потока и характеризует кратность изменения сопротивления.

Световая характеристика большинства фоторезисторов может быть выражена аналитической зависимостью

Iф = k0USE(,
где S – площадь освещенного фоточувствительного слоя, м2;
Е – освещенность, лк;

α – постоянный коэффициент, по величине всегда меньший единицы;
Iф – фототок, мкА.

Фоторезисторы имеют высокую светочувствительность, простую конструкцию, малые габариты, значительную мощность рассеяния и практически неограниченный срок службы. Они могут работать в цепях постоянного и переменного токов. Эти качества обусловили широкую область применения фоторезисторов.

К недостаткам фоторезисторов следует отнести некоторую зависимость их параметров от температуры и нелинейную зависимость величины фототока от светового потока, а также значительную инерционность (постоянная времени у них порядка 3(10–3 – 3(10–5 с при световом потоке 10–5 лм).
В последнее время в автоматику начали широко внедряться фотодиоды и фототриоды. Принцип действия полупроводниковых фотодиодов и  фототриодов основан на использовании свойств  р–п-перехо-
да в германиевом или кремниевом слое.

Фотодиод – это полупроводниковый приемник лучистой энергии, имеющий направленное движение носителей тока при воздействии энергии оптического излучения.

Режим работы фотодиода с внешним источником питания называется фотодиодным, а без внешнего – вентильным.

На рис. 5.7 приведены принципиальная схема включения фотодиода и его характеристики. При напряжении, приложенном в запирающем направлении, поле на п–р-переходе возрастает и форсирует переход дырок из п-области в р–п-переход. Фотодиодный режим дает значительное повышение чувствительности, недоступное для обычных вентильных фотоэлементов. При малых значениях освещенности величина фототока находится в линейной зависимости от величины светового потока: Iф = kиФ. Зависимость сопротивления фототриода от температуры используется для построения датчиков температуры.

[image: image84.png]A
ool

p o
%9 ¥ %
G i ol m g W

Pitc. 51% QOTORHOA H €ro XapaKTepHCTHKH:

@ — cxema BKMOWEHNs; 6 — BOTbT-aMIEDHAs XapAKTEDHCTHKA; & — TeMmepaTypHas
XapaKTepHCTHKa,




Рис.  5.7. Фотодиод и его характеристики: а – схема включения; б – вольт-амперная
характеристика; в – температурная характеристика
Фототриод – это полупроводниковый приемник лучистой энергии, имеющий направленное движение носителей тока и обладающий свойством усиления фототока при действии энергии оптического излучения. На рис. 5.8 приведена принципиальная схема включения фототриода и его вольтамперная характеристика. Температурная характеристика фототриода аналогична температурной характеристике фотодиода. Фототриод по сравнению с фотодиодом имеет дополнительные возможности использования. Его работой можно управлять не только световым потоком, но и одновременно электрическим сигналом. Кроме того, фототриоды обладают более высокой чувствительностью, чем другие фотоэлементы.

[image: image305.png]\

0 200 400 t°C
4

Puc. 5,4, Tepmonaps 1 Wx xapakrepii-
cTaKi:

@ — KoHCTpYKuNS: 6 — CXeMa  BKmIONeHHS:
& — XapakTepHCTHKA Xpowenb-xoneaesoft (/)
W KapOuakpemuus-rpadnToR0R (/1) Tepmonap;
2 — ckopocTas Tepwonapa: [ — 3altnTHA

HSONAUHORKHE  Kepamuueckie
MDOBONOKH; 4 — OKHO; 5 — ropa-
;6 — TEpMOWIONFIHOHNAS TiLMb3a
117 WHEPIHORHOTO CTas.




[image: image85.png]Wil

= Puc.fiq Cxema BKMIOUCHH (JOTOTpHOAA (@) N €ro BOJLT-AMMEPHAR
xapakrepucika (6): K — Konnekrop; 3 — swntrep; B — Gasa; Us—
AANPSKEHHE CMeleHHs.




Рис. 5.8. Схема включения фототриода (а) и его вольт-амперная характеристика (б):
К – коллектор; Э – эмиттер; Б – база; Uб – напряжение смещения
Характерным параметром всех перечисленных датчиков является так называемый темновой ток IT, величина которого определяется проводимостью элемента при отсутствии светового потока. Для получения работоспособных схем необходимо, чтобы темновой ток был минимальным.

В практике наиболее широкое применение находят фоторезисторы, так как они имеют простую конструкцию, малые габариты, высокую чувствительность и неограниченный срок службы.
Вакуумные фотоэлементы малоинерционны, но очень сильно подвержены старению, т. е. ухудшению характеристик со временем. Низкая чувствительность и незначительная выходная мощность вакуумных фотоэлементов обусловили применение усилителей, которые обычно выполняются внутри самого фотоэлемента и называются фотоумножителями.

На рис. 5.9 приведена схема многокаскадного фотоумножителя. К эмиттерам Э1 – Э5 прикладываются напряжения, возрастающие по мере приближения эмиттеров к аноду. Вследствие этого между катодом К и первым эмиттером Э1, а также между всеми парами соседних эмиттеров создается разность потенциалов.
[image: image86.png]N/
3, % | %

~ Lkl & £
n——-—clm-q:"»—‘,_i =

Q4+

2 .
Puc., ! “Muorokackaanbiii GOTOYMHOKHTEND.




Рис. 5.9. Многокаскадный фотоумножитель
5.5. Теплоэлектрические и тепломеханические датчики

Температуру нагретого тела, жидкости, газа определяют измерением физических параметров или самой контролируемой среды, или находящегося с ней в тепловом контакте специального элемента, воспринимающего изменение температуры.

В практике в качестве датчиков температуры используют обычно такие термовоспринимающие элементы, которые существенно изменяют свои физические свойства в зависимости от температуры и незначительно подвержены влиянию других факторов, например, влажности, атмосферного давления, состава среды и т. п. В датчиках температуры широко применяют элементы, обладающие по возможности наибольшими значениями коэффициента теплового линейного или объемного расширения, температурного коэффициента сопротивления, термо-э.д.с., изменения интенсивности радиационных излучений, изменения давления, плотности и вязкости различных веществ в зависимости от температуры.

К датчикам, основанным на принципе теплового расширения жидкостей и газов, относятся жидкостные объемные и контактные термометры и манометрические термодатчики.

Жидкостные датчики состоят из стеклянной ампулы с капилляром и преобразуют изменение температуры Δt в изменение высоты столба жидкости в капилляре, которая определяется по формуле

[image: image87.wmf]k

S

V

h

D

=

D

, мм,
где (V = V (( – 3() (t – изменение объема жидкости;
Sk – сечение капилляра;

β – температурный коэффициент линейного расширения жидкости; 
V – первоначальный объем жидкости; 
α – температурный коэффициент линейного расширения материала ампулы и капилляра. 
Входной величиной является температура жидкости, а выходной –высота столба жидкости, определяющая изменение омического, индуктивного и емкостного сопротивлений или изменение интенсивности светового потока.
Наиболее распространенные жидкостные датчики и реле температуры характеризуются простотой устройства и достаточной точностью измерения. Однако они недолговечны и не обеспечивают точности показаний в условиях вибраций (рис. 5.10).

[image: image88.png]ISR s

Puc. 5 2 JKngkoctiinie Tk TeMnepaTyphl.




Рис. 5.10. Жидкостные датчики температуры

В манометрических датчиках температуры изменение объема жидкости и газа преобразуется в перемещение специальных мембран, сильфонов или манометрических трубок. На рис. 5.11 показаны схемы манометрических датчиков. Датчики состоят из теплоприемника 4, соединительной капиллярной трубки 3 и измерительного элемента, представляющего собой специальную мембрану 2, сильфон 5 или пружинную трубку 6. Указательная стрелка, связанная с измерительным органом, движется по шкале температур 1, замыкая контакты при предельных отклонениях температур.

Термодатчики манометрического типа позволяют осуществлять визуальное наблюдение за температурой контролируемой среды. Существенным их недостатком является значительная инерционность. Жидкостные термодатчики заполняются ртутью, ацетоном, эфиром, спиртом и их соединениями, а газовые — азотом и инертными газами.

[image: image89.png]
Рис. 5.11. Манометрические датчики температуры: а  – мембранный;
б – сильфонный; в – с манометрической пружинной трубкой

Погрешность датчиков составляет 1 – 2,5 %, пределы измерения ограничиваются температурами замерзания и кипения рабочей жидкости.
К датчикам, в основу которых положено свойство твердых тел изме-

нять свои линейные размеры при изменении температуры, относятся биметаллические и дилатометрические реле температуры. На рис. 5.12 показана схема биметаллического термореле, воспринимающим органом которого служит биметаллическая спираль.

[image: image90.png]a

Prc. 54 Bumerannueckue W JHIATOMETPHYECKNE AATUHKH H pe-
Jie TeMmepaTypuL:

@ — GuMeTanTHIECKOE CIHDAIBHOE Pel
pere ¢ SAEKTPOMOROTpeBaTEneM; 8 — A

e; 6 — GuMeTanHecKoe MPYKHHNOC
HTATOMETPHYECKNH TepMORATHIK.




Рис. 5.12. Биметаллические и дилатометрические датчики и реле температуры:
а – биметаллическое спиральное реле; б – биметаллическое пружинное реле
с электроподогревателем; в – дилатометрический термодатчик
Пластины спирали при нагреве удлиняются неодинаково и поэтому происходит изгиб спирали в сторону металла с меньшим температурным коэффициентом. При определенной температуре контакты замыкаются. Существенным недостатком биметаллического термореле такой конструкции является медленное и неплотное замыкание и размыкание контактов и как следствие этого – их подгорание. Для устранения этого недостатка изгиб биметаллической пластины обычно используется для освобождения пружины, воздействующей на размыкание или замыкание контактов.

У дилатометрического датчика стержень из металла с малым коэффициентом температурного расширения расположен внутри трубки, изготовленной из металла с большим коэффициентом теплового расширения, и одним концом жестко к ней прикреплен. Для уменьшения тепловой инерции в стенках трубки сверлятся отверстия. При изменении температуры трубка изменяет свою длину, вследствие чего происходит перемещение внутреннего стержня датчика. Со свободным концом стержня связана указательная стрелка.
Биметаллические и дилатометрические термодатчики не обеспечивают контроль за температурой точек, не доступных во время работы оборудования. Кроме того, им присущи большие погрешности, которые к тому же меняются в зависимости от внутренних деформаций металла. По этим причинам термодатчики подобного типа применяются ограниченно, в основном для защиты электродвигателей от перегрева. Ток электродвигателя проходит либо по самой биметаллической пластине, либо по расположенным рядом с ней нагревательным виткам.

Для  дистанционного  замера  и  контроля температур в пределах от
-100 до 2000 °С применяют термопары. Термопара состоит из двух специально подобранных проволок, одни концы которых спаяны или сварены, а другие подключаются к вторичному прибору. Если спаянный конец нагреть, то на свободных концах появляется так называемая термо э.д.с., величина которой пропорциональна разности температур нагретого и свободных концов и зависит от материала проволок. В качестве материалов используются благородные металлы: платина, иридий, золото и их сплавы, а также сталь, никель, хромель, копель, алюмель, константен и их сплавы.

В последнее время большое распространение получили полупроводниковые термопары. Если для металлов величины термо э. д. с. составляют всего 0,006 – 0,06 мВ/град, то для полупроводниковых термопар они доходят до 0,1 – 1 мВ/град, т. е. превосходят первые в десятки раз.

[image: image306.png]Puc: 9. | Olpusuunuansiuasn
cxema 3JIEKTPHYECKOrO
TCHXpOMeTpa.



Для измерения скорости изменения температуры применяются скоростные термопары, состоящие из двух последовательно соединенных термопар. На рис. 5.13 показана скоростная термопара, один спай которой помещен в термоизоляционную гильзу, а второй открыт. Так как термопары соединены последовательно и встречно, то при неизменной температуре термо э.д.с. каждого спая взаимно равны и направлены навстречу друг другу.
[image: image307.png]


При изменении температуры термо э.д.с. открытого спая будет следовать за изменением температуры безинерционно, а термо э.д.с. спая, помещенного в 
гильзу, из-за тепловой инерцион-

ности  гильзы  меняется  с  боль-

шим замедлением. Вследствие этого  на  выходе  появится   раз-

ность термо э.д.с., величина которой   пропорциональна  ско-

рости,  а  знак соответствует зна-

ку изменения температуры. Для того  чтобы  характеристика тер-

мопары U = f(t) проходила через начало координат, температура свободных концов стабилизируется и поддерживается t0 = 0 °С. Благодаря  этому  показания  вто-

ричного   прибора   (милливольт-
метра) зависят только от темпера-

ратуры контролируемой среды и не зависят от температуры точек присоединения прибора.
Термопары обладают существенными преимуществами перед другими датчиками температуры. Для них характерны эксплуатационная надежность, высокая точность измерений, простота конструкции, малая инерционность, возможность дистанционного наблюдения за температурой нескольких точек и ее записи с помощью вторичного прибора.

Принцип действия термометров сопротивления основан на использовании температурной зависимости сопротивлений металлов и полупроводников. Термометры сопротивления широко применяются в технике для измерения температур в пределах от – 200 до 700 оС. Обладая теми же достоинствами, что и термопары, они, кроме того, позволяют получить на выходе большую мощность и хорошо согласуются со вторичными приборами.

Проволока 1 металлических термометров сопротивления (рис. 5.14, а) изготовляется из чистых металлов (меди, железа, никеля, платины). Она наматывается на изоляционный каркас 2 и закрывается защитным кожухом 3. Выводы 5 закреплены в изоляционной колодке 4.
[image: image91.png]-

NN

NS

Prc. 5.6 TepMopeaHCTOpbI:

Ay, vom Ky, K04/
60130

10tos

0 S

293515 33 353%
4

@ — MeTanAHIecKnl TEPMOMETD CONpOTHBICHNS; 6 — MOMYMPOBOHIKO-
Bhifl Tepmopeaictop Tima KMT-4 man MMT-4; & — Temnepatypuas Xa-
PpaKTepictika KMT-4 conpotusaenien 30 Kos.




Рис. 5.14. Терморезисторы: а – металлический термометр сопротивления; 

б – полупроводниковый терморезистор типа КМТ-4 или ММТ-4;

в – температурная характеристика КМТ-4 сопротивлением 30 кОм
Величина сопротивления проволоки следующим образом зависит от температуры:


[image: image92.wmf][

]

Ом,

,

)

(

α

1

0

0

t

t

R

R

t

-

+

=


где R0 – сопротивление  проволоки при температуре t0;

Rt – сопротивление проволоки при температуре t;

α – температурный коэффициент сопротивления, равный для металлов (3,7 – 6,5) ( 10–3.
Чувствительность металлического резистора


[image: image93.wmf]Ом/град.

,

α

0

д

R

dt

dR

k

t

=

=


Сейчас в практике наиболее распространены полупроводниковые терморезисторы (ПТР), воспринимающий орган 6 которых изготавливается из полупроводниковых материалов. ПТР обладают значительно большей чувствительностью и меньшими габаритами и инерционностью, чем металлические терморезисторы.

Имеются специальные герметизированные ПТР, которые могут работать в агрессивных средах и жидкостях.

Зависимость сопротивления терморезисторов от температуры показана на рис. 5.14, в и определяется уравнением


[image: image94.wmf],

Т

В

t

e

R

R

¥

=

 Ом,

где Т – температура, ºK;

R∞ – сопротивление терморезистора при 
[image: image95.wmf]¥

®

Т

, Ом; 
В – постоянный коэффициент, характеризующий термочувствительность полупроводникового резистора. 
Чувствительность полупроводникового резистора


[image: image96.wmf]Ом/град.

,

д

t

t

R

dt

dR

k

a

=

=


Величину α называют температурным коэффициентом терморезистора:


[image: image97.wmf].

2

T

B

-

=

a


Этот коэффициент для полупроводниковых резисторов отрицателен, зависит от температуры и по величине в 10 – 15 раз выше, чем у металлических резисторов.

Большая величина сопротивления полупроводниковых резисторов и их температурного коэффициента α дают возможность практически не считаться с сопротивлениями контрольной проводки и контактов. Это обеспечивает высокую точность измерений малых отклонений температуры на больших расстояниях.

В радиационных термодатчиках используются зависимости интенсивности и спектрального состава излучения от температуры излучающего тела. Они не имеют непосредственного контакта с объектом, температура которого измеряется, и поэтому температурное поле объекта не искажается. Радиационные термодатчики отличаются от рассмотренных ранее относительной сложностью устройства и высокой стоимостью. Они применяются для измерения температур выше 800 °С и не имеют верхнего температурного предела. В сельском хозяйстве они используются редко.

5.6. Электромеханические датчики уровня, давления,

расхода и скорости

Датчики уровня. Контроль уровня жидкости осуществляется при помощи поплавковых, гидростатических и электродных датчиков уровня.

Поплавковые датчики состоят из поплавка, воспринимающего изменения уровня жидкости, и элемента, преобразующего перемещения или усилия в выходной электрический сигнал. В качестве преобразователей используются омические или индуктивные датчики. На рис. 5.15, а показана схема поплавкового датчика уровня с потенциометрическим преобразователем перемещения. Связь пустотелого поплавка 1 с потенциометрическим датчиком 3 осуществляется с помощью гибкого троса 2, перекинутого через блок 4. Вес поплавка уравновешивается грузом 5. Всякое изменение уровня жидкости вызывает пропорциональное ему изменение напряжения вторичного измерительного прибора, который проградуирован в единицах уровня. Поплавковые датчики уровня используются для замера уровней, изменяющихся в широких пределах. Недостатком их является наличие подвижных частей.
Гидростатические датчики реагируют на изменения гидростатического веса жидкости в специальном цилиндрическом сосуде, сообщающемся с резервуаром, уровень жидкости в котором контролируется. Давление жидкости, пропорциональное ее уровню h, вызывает изгиб мембраны 1. Величина изгиба мембраны преобразуется устройством, например угольным столбиком 2 в электрический сигнал, который измеряется прибором П, проградуированным в единицах уровня.

Электродные датчики уровня состоят из одного или нескольких электродов, погруженных в жидкость. При изменении уровня жидкости изменяется активная и емкостная проводимости междуэлектродного пространства. Схема электродного датчика уровня, основанного на измерении активной проводимости жидкости, показана на рис. 5.15, в.
Измерение уровня сыпучих  материалов значительно сложнее, чем измерение уровня жидкостей. Это объясняется тем, что большинство сельскохозяйственных сыпучих материалов обладает значительным электрическим сопротивлением и при заполнении или опорожнении емкостей не образует горизонтальной поверхности. Кроме того, при загрузке возможны повреждения чувствительных элементов датчиков.

[image: image98.png]Ve

Yen

Ii

v

Puc.5, ¥ [latunkn yposus:

@ — nonaawkoswil; 6 — ruapoctaTnyeckuil; o — saekTpONINI; & = eK-
TPIleCKas CXeMa AATHIKa YPORII 3€DHa.




[image: image308.png]         [image: image99.png]
Поплавковые датчики для замера уровня сыпучих материалов снабжаются специальными механическими приспособлениями, которые вызывают вибрацию поплавка или периодическое перемещение его вверх и вниз. Под действием вибраций и вертикальных перемещений поплавок всплывает и находится на поверхности сыпучего материала.

Для электродного датчика характерны высокая точность измерений, низкая стоимость и простая конструкция, позволяющая дистанционно замерять уровень зерна в небольших объемах.

Датчики давления. К этой группе датчиков относятся многочисленные типы приборов для измерения сил давлений жидкостей и газов. Большинство датчиков давления преобразуют силы давления в механическое перемещение или усилие. Воспринимающие органы таких датчиков подвергаются непосредственному действию измеряемого давления.

Для измерения давлений выше 1000 кг/см2 применяются датчики другого вида, в которых используется явление изменения электрического сопротивления проводников и полупроводников под действием давления. Датчики, контролирующие малые давления газов, реагируют на изменение их вязкости, теплопроводности, степени ионизации и т. п.

В сельскохозяйственной технике наибольшее распространение получили датчики с механическими воспринимающими органами: жидкостные, поршневые, мембранные, сильфонные, с манометрическими трубчатыми пружинами (рис. 5.16).
[image: image100.png]



Рис. 5.16. Датчики давления с механическими воспринимающими органами:

а – жидкостный с U-образной системой; б – жидкостный с колокольной системой;

в – гидростатический (дифференциальный); г – мембранный; д – сильфонный;
е – с манометрической трубкой

Жидкостные датчики давления подразделяются на:

U-образные, колокольные и гидростатические, или дифференциальные.
В U-образной системе разность давлений ΔF = F1 – F2 уравновешивается весом столба жидкости:

ΔF = γh,
где γ – удельный вес жидкости.

В колокольной системе избыточное давление ΔF = F1 – F2 вызывает перемещение колокола, по величине которого определяется давление F1.
В дифференциальной системе угол поворота α камеры кольцевых весов пропорционален разности давлений ΔF = F1 – F2.

Жидкостные датчики давления являются наиболее точными и стабильными. Однако вследствие эксплуатационных неудобств (малые пределы измерения, необходимость строго вертикального положения, большие габариты и т. п.) они в последнее время вытесняются другими, более совершенными типами датчиков давления.

В поршневых датчиках поршень, находящийся под давлением контролируемой среды, вызывает сжатие специальной калиброванной пружины. Датчики этого типа не находят широкого применения из-за таких существенных недостатков, как наличие зазора между поршнем и цилиндром и возможность застопоривания поршня. Однако благодаря высокой стабильности поршневые датчики применяются для тарировки манометрических систем других типов.

В мембранных датчиках эластичная пластина (мембрана), находясь под давлением контролируемой среды, перемещает шток, жестко связанный с контактной системой. Простота конструкции, надежность, достаточная точность измерений обусловили широкое распространение датчиков этого типа.

Сильфонные датчики представляют собой гофрированные тонкостенные трубки, выполненные из упругого материала. Разность наружного и внутреннего давлений создает силу, под действием которой происходит растяжение или сжатие сильфона. Перемещение свободного конца сильфона передается указательной стрелке и подвижным контактам.
Принцип работы датчика с манометрической трубчатой пружиной заключается в следующем: изогнутая по дуге тонкостенная упругая трубка, имеющая овальное сечение, стремится выпрямиться при увеличении давления контролируемой среды внутри ее. Перемещение свободного конца трубки приводит в действие указательную стрелку, связанную с контактной системой.

Датчики расхода. Одним из наиболее распространенных методов измерения расхода непрерывно текущих жидкостей и газов является метод измерения по перепаду давления в дроссельных устройствах (рис. 5.17). В качестве дроссельных устройств применяются диафрагмы, сопла и трубы Вентури.

На рис. 5.17, а показана схема датчика расхода жидкости с дросселем-диафрагмой. В трубопровод вставляется диафрагма 2. По обе стороны диафрагмы находятся две импульсные трубки. Сопротивление R в одной из них шунтируется жидкостью, обеспечивая тем самым пропорциональность между перепадом давления и током во вторичном приборе 3:

[image: image101.wmf].

)

(

2

1

P

P

P

I

п

D

=

-

=

a

a


[image: image102.png]Puc. 5.9 larunkn pacxona:

@ — nepemenioro  nepenan:
G — cKopocTHOfi ¢ BepTiKas
HOMl KDBLILHATKOM; 8 — CKOP!
CTHOR €O CMNPanLHOM Kb
warkoll.




     [image: image103.png]
Рис. 5.17. Датчики расхода: а – переменного перепада; б – скоростной
с вертикальной крыльчаткой; в – скоростной со спиральной крыльчаткой
Соотношение между перепадом ΔР и расходом Q определяется следующим уравнением:


[image: image104.wmf]с,

/

м

,

2

3

P

g

S

Q

o

p

D

=

g

a


где So – сечение отверстия диафрагмы, м2;

 γ – удельный вес среды, кг/м3;

 αр – коэффициент расхода, величина которого зависит от геометрической формы сужающего устройства и от числа Рейнольдса; 
 α – коэффициент пропорциональности; 
 g – ускорение свободного падения, м/с2.

На рис. 5.17, б, в приведены схемы скоростных датчиков расхода. Они применяются как счетчики расхода воды, жидкого топлива, газа и других веществ.

В скоростном датчике расхода с вертикальной крыльчаткой жидкость, протекающая через датчик, приводит во вращение вертушку 2, число оборотов которой пропорционально скорости потока:


[image: image105.wmf],

S

Q

a

aV

n

=

=

об/с,
где а – коэффициент пропорциональности;

V – скорость жидкости, м/с;

Q – расход жидкости, м3/с;

S – рабочее сечение датчика, м2.
Датчики со спиральной вертушкой 2 используются для учета значительных расходов жидкости. В отличие от других типов датчиков расхода они могут работать и в наклонных участках трубопроводов. Число оборотов спиральной вертушки пропорционально расходу Q и обратно пропорционально шагу лопасти Δl:


[image: image106.wmf],

l

S

Q

a

n

D

=

 об/с.
Обороты датчиков измеряются прибором 3, проградуированным в единицах расхода.

Конструктивное исполнение вышеописанных и ряда других датчиков неэлектрических величин и их характеристики приводятся в специальной литературе.
5.7. Датчики влажности

Современные методы измерения влажности твердых тел, жидкостей и газов разделяются на прямые и косвенные. Прямые методы измерения влажности предполагают непосредственное разделение материала на сухое вещество и влагу, а затем их взвешивание и подсчет влажности.

Косвенные методы позволяют определить влажность по вспомогательным физическим величинам, имеющим тесную количественную связь с влажностью материала.

К косвенным методам относятся электрические методы и метод замера теплопроводности, зависящей от влагосодержания контролируемой среды.

Хотя косвенные методы менее точны, чем прямые, они получили широкое распространение, так как отличаются быстродействием и позволяют производить автоматический дистанционный контроль и регулирование влажности.

Датчики влажности по принципу действия разделяются на две большие группы в зависимости от измеряемой электрической характеристики вещества: электрофизические и электропараметрические.
К группе электрофизических датчиков относятся: радиационные датчики, работа которых основана на измерении степени поглощения влагой инфракрасных излучений, электромагнитных колебаний высокой частоты, γ-лучей и нейтронных излучений; магнитоядерные резонансные, работающие на принципе поглощения радиочастотного магнитного поля ядрами атомов водорода влаги.

К электропараметрическим датчикам относятся: кондуктометрические, которыми определяют влажность по результатам измерения электрической проводимости; высокочастотные, при помощи которых определяют влажность по величине диэлектрической проницаемости или тангенса угла диэлектрических потерь, и гигрометрические, позволяющие оценить влажность среды по изменениям электрических или механических характеристик, вспомогательного гигроскопического вещества.
Кондуктометрические и высокочастотные датчики состоят из электродов, выполненных в виде цилиндрического или плоского воздушного конденсатора. Между обкладками конденсатора помещают материал, влажность которого необходимо измерить. Если при изменении влажности активная электропроводимость среды меняется больше, чем емкостная, то предпочтение отдается измерению активной проводимости.

[image: image309.jpg]Puc.9,2/ Koucrpyxmus- Puc. 9.22 Kopor-
HAT CXeMa  S;neKTpoMa- KO3AMKHYTH/l  BH-
FHHTA TOK



На рис. 5.18 показана принципиальная схема полупроводникового электропсихрометра. В два плеча неравновесного моста включены два одинаковых полупроводниковых терморезистора, помещенных в гигроскопичные керамические трубки. Одна трубка смачивается водой, а вторая находится в воздухе. Таким  обра-

зом, терморезистор Rc находится в сухой трубке  и его температура равна темпера-

ратуре воздуха. Сопротивление второго терморезистора  Rм, трубка которого сма-

чивается водой, зависит от испарения влаги  и будет всегда выше, чем сопроти-

вление сухого терморезистора, так как процесс испарения сопровождается пони-
жением температуры.
[image: image310.jpg]J~— I;J

2~ 2~ 501 |
5=
7 Z:
, |

)

Puc. 9.23 DNIeKTPOMATHAT C NpPHTSATHBAIOWHMES (@) n Brarusalomumes (6) AKopeM
(cepaeunnkom):
1 — ceppeunnK; 2 — o6MoTKa; 3 — AKOPb; 4 — KOHTaKTH; 5 — KapKac OGMOTKH



Чем меньше влажность воздуха, тем интенсивнее происходит испарение воды с поверхности мокрой трубки и тем боль-

ше будет соотношение между R1 и Rc и, следовательно, в приборе П выходной сигнал по величине пропорционален влажности окружающей среды.

Для измерения влажности газов широко используются гигрометрические дилатометрические датчики, у которых линейные размеры воспринимающего элемента зависят от влажности. Воспринимающим элементом может быть человеческий обезжиренный волос или пленка толщиной 5 – 30 микрон, изготовленная из оболочки кишок крупного рогатого скота. При изменении относительной влажности воздуха от 0 до 100 % происходит удлинение волоса на 2 – 2,5 %, а животной пленки – на 4 – 5 %. Это удлинение передается через рычажный механизм указательной стрелке, отклонение которой, таким образом, будет пропорционально влажности.

В гигрометрических датчиках влажности газов используются полупроводниковые гигрорезисторы. Гигрорезисторы изготовляются в виде тонких пленок из полупроводниковых материалов, сопротивление которых резко падает при увеличении влажности. Недостатками гигрорезисторов являются большая инерционность, наличие гистерезиса и влияние температуры окружающей среды. Последний недостаток устраняется введением в схему элементов температурной компенсации.
6. Системы автоматических измерений
6.1. Измерение уровня воды

В гидромелиорации используются приборы для измерения уровня воды. По характеру выходной величины различают уровнемеры с плавным выходом, предназначенные для непрерывного измерения, и с релейным выходом, называемые уровнемерами-сигнализаторами.

Широко применяются в мелиорации поплавковые уровнемеры, чувствительным элементом которых является поплавок. При изменении уровня жидкости перемещение поплавка с помощью системы тросов или рычагов передается на преобразующий элемент. Как преобразователи используются механические роликовые счетчики, индуктивные преобразователи, сельсинные устройства и контактные системы.

Основные технические данные поплавковых уровнемеров приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Технические данные поплавковых уровнемеров

	Тип

уровнемера
	Максимальный

диапазон

измерения, м
	Преобразователь дистанционной передачи или местный прибор
	Область применения

	УДУ-5
	12
	Резистивный, механический счетчик
	Местное и дистанционное измерение

	РП-40
	0,15
	Контактный ртутный датчик уровня
	Сигнализация о положениях уровня

	ДПЭ
	1,0
	Контактный магнитоуправляемый
	Сигнализация

	РМ-51
	12
	Контактный ртутный датчик уровня
	Сигнализация о положениях уровня

	УМ-3-30-04БТ-01
	20
	Сельсинный, механический счетчик
	Местное и дистанционное измерения уровней и перепадов уровней

	ДУЧ
	10
	Частотный, механический счетчик
	Телеизмерение, местное измерение и сигнализация

	ДУП
	10
	Резистивный, механический счетчик
	Местное и дистанционное измерения и сигнализация

	ДРИ
	1,6
	Частотный, механический счетчик
	Телеизмерение, местное измерение и сигнализация

	Валдай УкрНИИГиМ-1

ГР-38
	1,0
	Ленточная диаграмма
	Местная запись показаний перепада уровней


Для дистанционной передачи измерений используют сельсины, работающие в режиме синхронной связи. Уровнемер УМ-3-30-04БТ-01 состоит из сельсинного датчика уровня ДСУ-1 и универсального сельсинного указателя УСП-1. Сельсины представляют собой индукционные электрические машины, имеющие две обмотки: однофазную (обмотку возбуждения) и трехфазную (синхронизации). При одинаковых положениях обмоток синхронизации датчика ДСУ-1М и приемника УСП-1М относительно обмоток возбуждения индуктируемые ЭДС равны по величине и направлены встречно. В результате ток в цепи трехфазных обмоток отсутствует.

При изменении уровня ротор сельсина-датчика ДСУ-1 поворачивается на некоторый угол, ЭДС в трехфазных обмотках сельсинов окажутся различными и возникает уравнительный ток. Взаимодействие результирующих магнитных истоков роторов и обмоток возбуждения создает на осях роторов синхронизирующие моменты, что вызывает поворот ротора УСП-1М на тот же угол, на который был повернут сельсин датчика, т. е. до уравновешивания ЭДС трехфазных обмоток и исчезновения уравнительных токов.

Для дистанционного измерения перепада уровней используется комплект приборов ДСУ-1М – УСПМ-2М. Сельсинные датчики уровня УСП-1 устанавливаются соответственно в верхнем и нижнем бьефе. Как сельсин-приемник применяют устройство с дифференциальным сельсином ДСУ-2М, который имеет трехфазные обмотки в роторе и статоре. Трехфазные обмотки сельсинов-датчиков подключены соответственно к обмоткам ротора и статора дифференциального сельсина-приемника УСП-2М.

В результате взаимодействия магнитных потоков обмоток ротора и статора ротор поворачивается до тех пор, пока не совпадут результирующие векторы магнитных потоков обеих трехфазных обмоток. В свою очередь распределение токов в обмотках сельсина-приемника зависит от положения роторов сельсинов-датчиков, определяемых уровнями воды в бьефах. Поэтому угол поворота ротора сельсина УСП-2М пропорционален перепаду уровней в бьефах. Конструктивно дифференциальный сельсин-приемник УСП-2М оформлен так же, как и УСП-1М. Диапазон измерения уровнемеров типа ДСУ-УСП зависит от длины тросов и может достигать 20 м.

Буйковые уровнемеры работают на ареометрическом принципе Входным параметром датчика уровнемера является действующая на буек сила, величина которой пропорциональна глубине погружения буйка в жидкость. Промышленностью выпускаются буйковые уровнемеры с унифицированными электрическими выходными сигналами в виде постоянного тока 0 – 20 и 0 – 5 мА и выходом в виде давления воздуха.

[image: image311.png]A /8
: !
J: 7"
a2-# e
e Ay i
4 A%
h g \jl
¢ N
AT :
0 -
4T

Puc. ’0.(( Xapakrepucruka (Q—H)
Hacoca B paGoueM H HeyCTaHOBHB-
weMmcst pexxumax (myck ¢ OTKpHITOR
3aJBHXKOl HamopHoro TpyGomnpo-
BOza).



[image: image312.png]На рис. 6.1 показана принципиальная электрическая схема уровнемера УБ-Э. Выталкивающая сила, действующая на буек 1, через подвижную опору 2 и систему рычагов 3 перемещает плунжер 6 в катушке рассогласования 7. Сигнал рассогласования подается на вход полупроводникового усилителя 11, к выходу которого подключена подвижная катушка 9 с магнитоэлектрической обратной связью ОС. Сила взаимодействия катушки 9 с магнитом 10 через рычаг 8 компенсирует выталкивающее действие жидкости на буек, и система приходит в равновесие. Унифицированный сигнал постоянного тока снимается с выходного усилителя У и может использоваться для дистанционного измерения или в системе автоматического регулирования. Рычаг 5 с навинченным противовесом служит для на-
чального   уравновешивания 
веса буйка, т. е. установки ну-
ля. Мембрана 4 применяется для   разделения   измеритель-
ной части прибора и буйка, выпускаемые уровнемеры имеют предел измерения от 0 – 20 до 0 – 16000 мм, который определяется габаритами буйка. Масса буйка составляет от 2,6 до 5,3 кг, а длина – от 40 до 16000 мм.
Разновидностью буйковых уровнемеров являются дистанционный индикатор уровня ДПУ-СЧА и сигнализатор уровня СУЖ. Индикатор уровня ДПУ-СЧА имеет дифференциально-трансформаторный преобразователь и предназначен для работы совместно с дифференциально-трансформаторным вторичным прибором. В зависимости от модификации диапазон контролируемых уровней составляет 0 – 630; 0 – 1000; 0 – 1600 мм.
Сигнализатор уровня типа СУЖ с электроконтактным выходом служит для сигнализации изменения уровня воды в диапазоне до 45 мм.

Принцип действия емкостных уровнемеров основан на изменении уровня  материала,  частично  или  полностью  заполняющего его меж-
электродное пространство. В зависимости от условий измерений электроды преобразователя выполняются в виде стержней, пластин и тросов, которые покрываются изоляционным слоем.

Емкостные сигнализаторы уровня представляют собой электронное реле, содержащее генератор высокой частоты, в анодную цепь лампы которого включено промежуточное электрическое реле.

Для измерения уровней воды выпускаются уровнемеры с плавным выходом типов ЭИУ-2, ДУЕ-2 и релейным (типа ЭСУ и СУЭ).

Сигнализатор ЭСУ-1М работает с одним емкостным преобразователем и сигнализирует о достижении предельных высокого или низкого уровней.

Сигнализатор ЭСУ-2М работает с двумя емкостными преобразователями и информирует о трех значениях уровня: нижнем, среднем и верхнем.

Принцип действия электродных реле-сигнализаторов уровня основан на изменении сопротивления между двумя электродами или электродом и стенкой сосуда при их соприкосновении с поверхностью электропроводной жидкости. В мелиорации используются электродные регуляторы-сигнализаторы типа ЭРСУ-2 и ЭРСУ-3, применяемые с электропроводным корпусом резервуара, и РУ-ЗЭ, РУ-ЗЭТ с неэлектропроводным. При достижении контролируемых уровней подается питание на катушку электрического реле, контакты которого включены в цепь сигнализации или управления. Длина стержневых электродов-сигнализаторов ЭРСУ от 0,1 до 2,0 м, что соответствует их рабочему диапазону. Диапазон изменения уровней сигнализаторов РУ-ЗЭ изменяется от 0,05 до 10 м.

Действие акустических (ультразвуковых) уровнемеров основано на зависимости потерь энергии ультразвуковых колебаний от плотности среды, в которой они распространяются. Промышленностью выпускаются акустические уровнемеры ЭХО-1, имеющие унифицированный электрический выход, и реле-сигнализаторы типа Э-1М, Э-УМ, СУУЭ.

Манометрические методы измерений уровня и перепадов уровней основаны на измерении давления столба жидкости, высота которого определяется уровнем жидкости или перепадом уровней.
[image: image313.png]Im
pais’ey
Hacoca

Pu;?,‘f,Cxema THEPOYCHANTERS €O CTPYAHOR TPYG-
Koft. .



[image: image314.png]


В  заключение  отметим,  что по-

плавковые датчики уровня используются и для измерения положения затворов. В этом случае преобразующая  часть  датчиков  вместо по-

плавка кинематически сочленяется с  затвором или его приводом. Наря-

ду с этим для измерения положения затворов  перегораживающих  сору-

жений выпускаются специальные устройства  типа   ДПЗ-1,  ДПЗ-2   и 
ДПМ.  На рис. 6.2 представлена схе-

ма датчика положения затвора Д П З -1.
Звездочка 1 сочленяется с винтом затвора, при перемещении которого поворачивается  и с помощью зубча-

тых  передач  вращает  счетчик мест-

ного отсчета 4, ползунки реостатных преобразователей точного 2 и грубо-

го 3 отсчетов. Для сигнализации крайних  положений  затвора приме-

няются микровыключатели 5, переключение которых выполняется кулачками 6. В устройстве ДПЗ-2 вместо реостатных преобразователей дистанционных измерений устанавливается телемеханический частотный преобразователь.

6.2. Измерение давления

Различают абсолютное, избыточное давление и разрежение.

Приборы для измерения избыточного давления называются манометрами и напорометрами, разрежения – вакуумметрами и тягометрами, атмосферного давления – барометрами. Для измерения разности давлений используются дифференциальные манометры.

В мелиорации применяются манометры, дифманометры и вакуумметры для контроля давления в трубопроводах, водно-воздушных резервуарах насосных станций и измерения расхода воды в закрытых трубопроводах.

Для технических измерений давления и разрежения наиболее широко используются пружинные приборы. Они могут измерять давление в широких пределах, просты по конструкции и надежны в эксплуатации. Чувствительными элементами у них являются одновит-ковые или многовитковые полые (манометрические) пружины, мембраны, мембранные коробки и сильфоны.

Сигнализацию и автоматическое управление обеспечивают электроконтактные манометры типа ЭКМ-14, ЭКМ-24 и др. В отличие от обычных показывающих манометров они дополнительно снабжены контактным устройством. При достижении предельных значений давления происходит замыкание подвижного контакта, связанного с указательной стрелкой, с одним из двух неподвижных контактов, задающих предельные значения давлений, в результате подается сигнал в цепь управления и сигнализации.

Для дистанционных измерений выпускаются манометры с электрическим и пневматическим выходным сигналом. В мелиорации применяются приборы с электрическим выходом.

В бесшкальном сильфонном манометре МС-Э используется унифицированный электросиловой линейный преобразователь, аналогичный преобразователю буйкового уровнемера, с выходным сигналом постоянного тока 0 – 5 мА или 0 – 20 мА.

6.3. Измерение расхода воды
В мелиорации применяются приборы и устройства для измерения расхода воды в закрытых трубопроводах и открытых каналах.

Для измерения расходов воды в закрытых трубопроводах применяются расходомеры постоянного и переменного перепада, а также индукционные.

Принцип действия расходомеров постоянного перепада основан на восприятии динамического давления потока, действующего на чувствительный элемент.

Ротаметр с электрическим преобразователем показан на рис. 6.3. Он состоит из двух основных частей – ротаметрической и электрической, собранных в одном корпусе 1. Основным элементом ротаметрической части является конический поплавок 2, перемещающийся внутри кольцевой диафрагмы 3 в вертикальном направлении. Электрическая часть состоит из индуктивных катушек 4 с плунжером 5, жестко связанным с поплавком, и представляет собой дифференциально-трансформаторный преобразователь. Электрическая часть ротаметра снаружи защищена кожухом 6. Ротаметры устанавливаются в вертикальном участке трубопровода.
[image: image315.png]Puc % % Cxema THAPOYCHAUTENR C SONOTHUKOBEIM
YIPABARIOUIAM OPTAHOM.



[image: image316.png]Puc £.5.Cxema rHpoycuanTeas ¢ yllpawmmu.lmu
OpragoM THIIA COTI/IO-3aCAOHKE.



Поток воды поступает в трубку снизу вверх и, увлекая за собой поплавок, перемещает его вверх. При этом увеличивается зазор между поплавком и стенкой кольцевой диафрагмы, в результате чего уменьшается скорость воды в зазоре и возрастает давление над поплавком. В равновесном состоянии при любом положении поплавка разность давлений, действующих на него с обеих сторон, остается постоянной и определяется силой, необходимой для его уравновешивания.
Перемещение поплавка передается плунжеру    и    преобразуется   дифферен-

циально-трансформаторным элементом в напряжении переменного тока, которое изменяется  по  величине к фазе функцио-

нально расходу.
Достоинствами ротаметров являются равномерность шкалы, большой диапазон измерения 10:1, малая и постоянная потеря давления, постоянство погрешности во всем диапазоне.

Ротаметры с электрическим выходом типа РЭ выпускаются промышленностью на диаметры условного прохода от 6 до 100 мм и расходы 25 – 1600 л/ч.

Измерение расхода методом переменного перепада предусматривает установку в трубопроводе сужающего устройства. Вследствие неразрывности потока в месте установки сужающего устройства скорость его возрастает, что вызвано частичным переходом потенциальной энергии давления в кинетическую энергию движения. В результате статическое давление потока непосредственно после сужающего устройства становится меньше статического давления до него. Изменение давления потока при прохождении им сужающего устройства служит мерой измерения скорости потока, а значит, и величины его расхода.

В качестве сужающего устройства при измерении расхода воды методом переменного перепада давления используются диафрагмы, сопла и сопла Вентури.

Диафрагма (рис. 6.4, а) представляет собой плоский диск с круглым концентрическим отверстием, имеющим прямоугольную кромку со стороны входа и коническую фаску со стороны выхода потока. Для отбора давлений предусмотрены кольцевые камеры или отверстия, просверленные у торцов. Модуль диафрагмы и другие конструктивные размеры (толщина, диаметры отверстий для отбора давлений и т. д.) рассчитываются с учетом величин измеряемого расхода и параметров потока.

[image: image107.png])
2
g
s
&
T
2
g
2
g
&
b
S
o
g
El
2
&
x
&
o
<
<
]
g
a

BOMEpOB TuIa;
2 — xuadparMentioro; 6 — conna; B — Cot-

e Bentypit,

m///«%.'x///« *



         [image: image108.png])
2
g
s
&
T
2
g
2
g
&
b
S
o
g
El
2
&
x
&
o
<
<
]
g
a

BOMEpOB TuIa;
2 — xuadparMentioro; 6 — conna; B — Cot-

e Bentypit,

m///«%.'x///« *




Рис. 6.4. Сужающие устройства расходомеров типа: а – диафрагменного; 

б – сопла; в – сопла Вентури
В мелиорации наряду с кольцевыми применяются сегментные диафрагмы, которые в меньшей степени подвержены засорению при перекачке загрязненных вод.

В тех случаях, когда необходимо уменьшить потери давления, применяются сопла (рис. 6.4, б) и сопла Вентури (рис. 6.4, в). Основным их преимуществом является малая потеря давления (в 3 – 4 раза меньше по сравнению с диафрагмами), что позволяет применять их на низконапорных трубопроводах. Кроме того, сопла свободно пропускают наносы и мало чувствительны к ним при измерениях. К недостаткам относится их громоздкость.

Широко используют для измерения расхода воды и других электропроводных жидкостей индукционные расходомеры. Принцип их действия основан на измерении ЭДС, индуктирующейся в потоке жидкости под действием внешнего магнитного поля.

На рис.  6.5 показана схема индукционного расходомера. Он состоит из трубы 1 из немагнитного материала (нержавеющей стали Х18Н10Т), внутренняя поверхность которой футерована изоляцией; двух электродов 2, расположенных диаметрально противоположно на изоляционном слое; электромагнита 3, обмотка которого питается постоянным током, и измерительного блока 4.

[image: image317.png]Puc. 8 { Jmexrpomar-
HUTHOE pefie.




Рис. 6.5. Схема индукционного расходомера: 1 – труба, 
2 – электроды; 3 – электромагнит, 4 – измерительный блок.

Согласно закону электромагнитной индукции, при движении проводника длиной l перпендикулярно вектору магнитной индукции В со скоростью v на его концах возникает ЭДС, величина которой
Е = B l v.
Для движущейся по трубопроводу электропроводной жидкости при постоянной магнитной индукции В и полном заполнении трубы, диаметр которой определяет значение l, создаваемая ЭДС будет пропорциональна скорости жидкости v, а значит, и расходу.

Промышленностью выпускается несколько модификаций индукционных расходомеров. Индукционные расходомеры типа ИР-51 изготовляются на диаметры условного прохода 10 – 300 мм и расходы от 0,32 до 2500 м3/ч. Расходомеры типа ЧРИ применяются на трубопроводах с условными диаметрами 400, 600 и 800 мм и расходами до 5000 м3/ч.

Измерительные блоки расходомеров имеют процентную шкалу и унифицированный выход по постоянному току. К нему может подключаться счетная приставка типа С-1 для определения суммарного количества измеряемой среды за любой промежуток времени.

Индукционные расходомеры 5РИ выпускаются с унифицированным пневматическим выходом. Пневмопреобразователь встраивается непосредственно во вторичный прибор. Эти приборы могут устанавливаться на насосных станциях, где имеются компрессорные установки.
Достоинства индукционных расходомеров: они не создают дополнительных сопротивлений протеканию жидкости, позволяют измерять расход загрязненных жидкостей в широких пределах изменения расходов, обладают высокой точностью во всем измеряемом диапазоне (основная погрешность не превышает 1 – 1,5 %).

К недостаткам относится сравнительно большая масса преобразователя. Так, преобразователь на диаметр условного прохода 300 мм имеет массу около 300 кг.

[image: image318.jpg]Puc. 9.5, Tpagux Tpexdasnon CHCTEMH TOKOB (4) ¥ ynpomennue xa THHH OCHOBHO=
TO NoAst NMpH MakCHManbHOM TIOZIOXKHTeNLHOM ToKe MepBoft basu (6), Bropokt basu
() u Tperseir dasu (2)



[image: image319.png]Puc. 9.9. DnekTpoMarHHTHbE

~ cxemH TpexdasHoOf acHHXPOHHOR

MalWHHH, pafoTaluiell B pexH-

Mmax fsuratens (a), reseparopa

(6), SNEKTPOMATHHTHOrO TOPMO-
sa (6)



Этого лишены индукционные расходомеры ИР-56 (рис. 6.6). Их конструктивной особенностью является расположение преобразователя 1 в середине рабочего трубопровода 4. Крепится преобразователь к трубопроводу с помощью фланца 5. Преобразователь закреплен на стальной металлической штанге 3 и регулируется внутри трубопровода рукояткой 7. Два электрода (на рисунке не показаны) располагаются на боковых поверхностях преобразователя. Исследуемый водяной поток, входящий в зону измерения, представляет собой сферу 5, охватывающую преобразователь. Подключают его ко вторичному измерительному прибору с помощью клеммной коробки 6. Такая конструкция позволяет уменьшить габариты и массу преобразователя и, что особенно важно, измерять расход в трубопроводах большого диаметра (до 3,6 м).

При измерениях в открытых кана-
лах расход зависит от скорости пото-
ка и его сечения. В общем случае методы и приборы измерения расходов в открытых руслах предусматривают контроль указанных параметров и реализацию операции умножения «скорость на сечение». Но выполнение этого достаточно сложно в полевых условиях. Поэтому при измерениях чаще всего исключают один из контролируемых параметров, а расход определяют по значениям второго. Влияние неконтролируемого параметра учитывают методом тарирования или расчетным путем по известным аналитическим зависимостям. Различают измерения расходов на нерегулируемых участках русел и на регулируемых перегораживающих сооружениях, водосливах.

На нерегулируемых участках каналов в качестве контролируемого параметра принимают уровень воды, а на регулируемых – скорость водяного потока. На нерегулируемых участках измерения выполняются с использованием специальных водомерных сооружений и без них.

При отсутствии специальных водомерных сооружений используется метод тарирования. Он основан на использовании (установленной предварительными измерениями) зависимости расхода от уровня воды Q = f(H). Метод применяется для открытых русел вне зоны подпорного действия перегораживающих сооружений и для нерегулируемых гидротехнических сооружений – быстротоков, перепадов, глухих перегораживающих сооружений и т. д.

Для повышения точности строятся специальные сооружения – водосливы, водомерные лотки и пороги, позволяющие снизить погрешность измерений до 2 – 3 %. Тип водомерного сооружения выбирается в зависимости от расхода: при расходах до 0,5 м3/с применяются водосливы с тонкой стенкой трапецеидальной или треугольной формы и острым заложением откосов; при расходах до 7 м3/с – водомерные лотки; до 30 м3/см – водомерные пороги.

Водомерные сооружения не требуют экспериментальной тарировки, а зависимость Q = f(H) определяется по аналитическим зависимостям, учитывающим геометрические размеры сооружения.

На регулируемых гидротехнических сооружениях для измерения расхода используются водомерные приставки и трубчатые водомеры с сужающими устройствами (ТВС). Принцип измерения основан на контроле скорости водяного потока при постоянном сечении и аналогичен измерениям в закрытых трубопроводах.

Водомерные приставки представляют собой трубы круглого или прямоугольного сечения длиной Lпр, в полтора – три раза превышающей диаметр или высоту трубы. Приставка устанавливается перед регулирующим щитом. Величина расхода определяется по измеряемому перепаду давлений zпр между верхним бьефом и водомерным сечением, удаленным от выхода на расстояние l = 0,3 – 1,5 диаметра или высоты приставки:


[image: image109.wmf],

2

ω

μ

пр

пр

пр

gz

Q

=


где μпр – коэффициент расхода приставки;

ωпр – площадь сечения;

zпр – перепад давлений;

g – ускорение свободного падения.

Коэффициент расхода μпр зависит от конструкции и геометрических размеров приставки.

Водомерные приставки используют для измерений расходов до 20 м3/с в диапазоне перепадов 1 – 6. Ошибка измерений не превышает ±5 %. Их достоинством является работа в широком диапазоне изменения перепадов от 2 до 60 см, нечувствительность к изменению режима нижнего бьефа.

Для измерений расходов до 2 л/с применяют трубчатые водомеры с сужающими устройствами (ТВС). Сужающие устройства выполняются в виде конусной насадки, кольца или сегментной диафрагмы.

Диапазон измерений уровня ТВС составляет 1 – 4, погрешность измерений не превышает ±5 %. Для измерения уровня используются самописцы и уровнемеры с преобразующими устройствами для дистанционной передачи.

К недостаткам ТВС относится создание дополнительных сопротивлений водяному потоку.

На сооружениях, оборудованных автоматическими затворами-регуляторами, учет воды ведется на основании контроля положения затвора и выполнения операции умножения «сечение на время» с введением поправок на скорость потока. В этом случае не требуется специальных водомерных сооружений.

Большой интерес представляет внедрение в мелиорацию ультразвукового метода измерений, основанного на зависимости величины смещения ультразвуковых колебаний от скорости водяного потока. Достоинством этого метода является его бесконтактность, что не создает препятствий протеканию жидкости.

6.4. Измерение влажности
Объектом измерения влажности в сельскохозяйственном производстве являются воздух и почва. В закрытых помещениях (насосных станциях, диспетчерских пунктах и т. д.) влажность, наряду с температурой, влияет на комфортные условия, работоспособность и общее состояние людей; условия работы оборудования, аппаратуры и приборов, а содержание влаги в приземном воздухе – на характер и интенсивность биохимических процессов в растениях, косвенно характеризует влагообеспеченность выращиваемых культур.

Важное значение имеет измерение влажности почвы, которая является основным параметром при создании автоматических систем управления влажностным режимом почв на мелиорированных землях.

Для дистанционного измерения и записи относительной влажности используется автоматический электронный психрометр типа ПЭ. Как преобразователи используются термометры сопротивления, один из которых смачивается водой из специального резервуара. Термометры размещены в каналах, через которые с помощью вентилятора прокачивается исследуемый воздух. В качестве вторичного прибора используется автоматический электронный мост. Разность сопротивлений термометров пропорциональна психрометрической разности, что позволяет проградуировать шкалу моста непосредственно в единицах относительной влажности.

Измеритель относительной влажности воздуха типа УДРОВ работает на гигрометрическом методе измерений. Первичный преобразователь в приборе – влагочувствительная пленка, сопротивление которой меняется с изменением влажности окружающей среды. Как измерительный прибор используется электронный автоматический мост.

Для измерения влажности почвы применяются прямые и косвенные методы. Из прямых наиболее распространен термостатно-весовой метод. Он является основным при контрольно-испытательных измерениях и тарировании влагомеров, принцип действия которых основан на косвенных методах измерения. Однако этот метод трудоемок, предусматривает отбор проб и их сушку в течение длительного времени (до 24 ч и более).

Косвенные методы измерений предусматривают оценку влажности почвы по изменению различных ее свойств. Наиболее широко используют тензиометрический, кондуктометрический, емкостный и нейтронный методы.
[image: image320.png][

Puc. 3.9 Yerpoiictso

S/IEKTPOMAarHHTa C 3as
MeJeHHeM:

1 — ceppleuHiK; 2 — runb3a;

§ — KaTywka; 4— HeMmarfuT-

Has npoxknaaka; §-— npy-
KHHA; 6 — SKOPbL



Тензиометрическим методом измеряют всасывающее давление почвы, зависящее от влажности. Рассмотрим устройство и принцип действия выпускаемого серийно тензиометра типа AM20-II (рис. 6.7). Он состоит из закрытого трубчатого сосуда 2 с пористым наконечником 1. Трубчатый сосуд соединен с измерительной чашкой 3, одна из стенок которой выполнена в виде мембраны 4. В центре ее закреплен штифт 7, связанный через механическую передачу со съемным микрометрическим индикатором перемещения 6. Трубчатый сосуд заполняется кипяченой или дистиллированной водой, после чего герметично закрывается пробкой 5. Прибор устанавливается в предварительно пробуренную скважину глубиной до 1 м, соответствующую исследуемому слою почвы.
[image: image321.jpg]Naockocmu st e

ANUHETH b1

Toveynwe

Puc. g, Q; Bnexrpullecxne KOHTAKTHHE COCAHHEHHS



За счет всасывающей силы вода через стенки пористого наконечника всасывается в почву и внутри трубчатого сосуда создается разрежение, вызывающее прогиб мембраны. По показаниям индикатора прогиба мембраны определяют всасывающую силу, а при соответствующей тарировке и влажность почвы. Прибор пригоден для измерения влажности почв в диапазоне от полной влагоемкости (ПВ) до 0,7 – 0,8 наименьшей влагоемкости. При более низких влажностях, вследствие проникновения воздуха через пористый наконечник в трубчатый сосуд, точность измерений резко снижается и погрешность достигает 5 % и более влажности. Для автоматизации используют тензиометры с вакуумметрическими электроконтактными преобразователями, позволяющие получить сигнал о достижении предельно допустимых значений влажности.

Для того чтобы получить аналоговый выходной сигнал, применяют тензиометры с емкостными и ферродинамическими преобразователями, однако в настоящее время они серийно не выпускаются.

Принцип действия кондуктометрических влагомеров основан на измерении электрической проводимости при постоянном и переменном токе низкой частоты, зависящей от влажности почвы.

В кондуктовлагометрии используются методы: непосредственного измерения сопротивления почвы; измерения сопротивления промежуточного тела, помещенного в исследуемую почву. К приборам непосредственного измерения относится влагомер типа «Днестр», который использует зависимость сопротивления почвы и электродвижущей силы поляризации, возникающей на электродах первичного преобразователя в почве, от влажности. Влагомер состоит из зондового контактного преобразователя, вторичного прибора и используется для определения сроков полива. Недостатком является влияние на его показания солевого состава, структуры почвы и переменного характера контакта почва–электроды.

Более стабильные показания обеспечивает метод измерений с использованием промежуточного сорбента. Сущность метода заключается в том, что измеряется сопротивление пористого сорбента, помещенного в почву и находящегося в равновесном по влажности состоянии с почвой. Гипс, нейлон, стекловату и другие материалы используют в качестве сорбента.
Наиболее распространены преобразователи с промежуточными гипсовыми блоками. Их электроды изготовляют из никеля или другого коррозионно-стойкого материала и размещают в гипсовом блоке. Для удобства установки в пробуренную скважину гипсовый блок чаше всего изготовляют в форме цилиндра или усеченного конуса с диаметром основания 25 – 50 мм. Величина сопротивления между электродами зависит от влажности гипса и при установлении влажностного равновесия характеризует влажность почвы. Для устранения влияния поляризации измерения выполняют на переменном токе частотой 1 – 2 кГц.

Измерения с применением гипсовых преобразователей позволяют существенно уменьшить влияние неинформативных параметров, в частности изменения солевого состава. При движении влаги из почвы в гипсовый блок солевой раствор нейтрализуется гипсом, что ограничивает срок службы преобразователя, который, как правило, не превышает одного летнего сезона. Гипсовые преобразователи имеют и другие недостатки: инерционность, подверженность влиянию гистерезисных явлений.

Емкостный метод основан на измерении параметров первичного преобразователя (электрической емкости и угла диэлектрических потерь), функционально зависящих от влажности. Существенное отличие диэлектрической проницаемости (ДП) воды от ДП других компонентов обеспечивает ощутимую зависимость суммарной диэлектрической проницаемости почвы от ее влажности.

Конструкция емкостных преобразователей влажности зависит от свойств исследуемой среды и условий измерений. Для измерения влажности почвы без отбора проб в естественных условиях залегания чаще всего используют преобразователи цилиндрической формы с гребенкообразными и спиралеобразными электродами, которые можно устанавливать в пробуренную скважину практически без нарушения структуры измеряемого слоя почвы.

Чтобы улучшить работу измерительной схемы исключением потерь, вызванных токами прямой проводимости, электроды преобразователей могут покрываться водостойкой изоляцией (фторопластом, слоем эпоксидной смолы и водостойкими лаками).

Во влагомерах с емкостными преобразователями измерения выполняются на частотах от 5(10–5 до 5(10–7 Гц. Параметры преобразователя при измерениях характеризуются значением полной проводимости Iэ, состоящей из активной и мнимой ωGэ составляющих:

[image: image110.wmf],

ω

1

э

э

э

э

э

jB

G

G

j

R

I

+

=

+

=


где ω — угловая частота переменного тока.

Используются схемы, реагирующие на изменения полной проводимости Iэ преобразователя или на одну из ее составляющих. В зависимости от этого различают соответственно методы измерений без и с разделением параметров. Выходная величина влагомера без разделения параметров зависит от емкости и добротности первичного преобразователя и определяется значением его полной проводимости.
Активная составляющая подвергается влиянию мешающих факторов (например, солевого состава почвенного раствора) и ее изменение влияет на показания влагомера. Это относится к существенным недостаткам измерительных схем без разделения параметров.

На рис. 6.8 показан влагомер с мостовой измерительной схемой. Его работа основана на измерении емкостной составляющей проводимости преобразователя влажности. Прибор состоит из генератора с кварцевой стабилизацией частоты I, измерительной мостовой схемы II, усилителя III, а также батареи питания и показывающего прибора. Измерения выполняются на частоте 1 мГц.

[image: image111.png]Puct,8. D/eXTpHuecKas CXeMa BMaroMepa C PasjeneieM NapaMerpos
npeoGpasopatens:
1 — Grok remepatops; 11 — uaMepHTensRas MocTopas cxema; I1I — yewAuresn.




Рис. 6.8. Электрическая схема влагомера с разделением параметров преобразователя: 

I – блок генератора; II – измерительная мостовая схема; III – усилитель
Напряжение с кварцевого генератора усиливается резонансным усилителем, собранным на транзисторе Т2, и через эмиттерный повторитель и трансформатор подается в диагональ питания мостовой схемы, в одно из плеч которой включен преобразователь влажности.

Уравновешивание моста производится конденсаторами CM1, CM2, СМ3 и резистором Rв по минимуму показаний прибора II. Для повышения чувствительности напряжение, снимаемое с измерительной диагонали моста, усиливается двухкаскадным усилителем III. Отсчитывают показания по положению органов настройки уравновешивания мостовой схемы (переключателя П и верньера СМ3). По сравнению с резонансным влагомером прибор в меньшей мере подвергается влиянию температуры, солевого состава почвы и объемного веса. Недостатком влагомера является необходимость ручного уравновешивания моста.

Рассмотренные приборы предназначены для измерения точечного значения влажности в месте установки первичного преобразователя.

В системах автоматического управления поливом требуется информация об интегральном значении влагозапасов по площади в активном слое почвы. Для получения такой информации необходимо использовать зависимость

[image: image112.wmf]ò

ò

=

ω

,

)

,

(

dtdS

S

t

W

U


где U – влагосодержание в слое почвы толщиной t на площади S;
      W(t, S) – влажность в контролируемой точке поля.

Интегрирование по глубине слоя почвы достигается выбором длины первичного преобразователя. Усреднение по площади выполняют путем контроля влажности в нескольких характерных точках для данного участка с последующим переносом полученных усредненных результатов на всю площадь. Количество контролируемых точек зависит от рельефа местности, разнородности минерального и механического состава почвы.

Нейтронный метод измерения влажности основан на взаимодействии быстрых нейтронов, испускаемых источником с ядрами атомов водорода почвенной влаги, и регистрации тепловых нейтронов, появляющихся в результате взаимодействия. Так работает нейтронный индикатор влажности почво-грунтов типа НИВ-2. Влагомер устанавливается в предварительно пробуренную вертикальную скважину. Плутониево-бериллиевый источник питания и счетчик располагаются в одном корпусе и экранируются между собой. Плотность потока тепловых нейтронов и интенсивность v-излучения регистрируются счетчиком с кадмиевым экраном. Влажность почвы определяется по тарировочной кривой в зависимости от скорости счета. Прибор измеряет объемную влажность в диапазоне 20 – 40 % с точностью до 2 % и является влагомером локального влагосодержания с радиусом сферы исследуемой почвы до 30 см.

Для измерения влажности в поверхностном слое почвы без погружения измерителя в скважину используется универсальный нейтронный влагомер НВУ-1. Принцип действия его аналогичен прибору НИВ-2. Диапазон измеряемых влажностей — от 4 до 42 % по объему. Прибор НВУ-1 изготовляется также с погруженным измерительным зондом, который устанавливается в скважину и позволяет измерять влажность более низких слоев почвы.

Определение сроков и норм полива при использовании широкозахватной дождевальной техники требует получения оперативной информации об усредненных значениях влагосодержания почвы вдоль фронта полива. С этой целью разработан нейтронный влагомер типа «Крот». Для измерений в почве на глубине 35 и 90 см стационарно прокладываются полиэтиленовые трубы. По ним протягивается измерительный зонд с помощью электропривода или пневмотяги. В зонде смонтированы источник излучений, приемник и запоминающее устройство. После прогонки зонда по трубам считывают данные измерений с запоминающего устройства и по тарировочным графикам или таблицам определяют влагозапасы в исследуемом слое.

Достоинствами нейтронных влагомеров являются широкий диапазон измерений и бесконтактность с измеряемой средой. К недостаткам относится влияние на данные измерений имеющихся в почве аномальных поглотителей медленных нейтронов В, Cl, Li, К, Н в твердой фазе почвы и особенно в гумусовом горизонте, плотности почвы, а также опасность для биологической среды, что требует применения специальных средств защиты.
7. УСИЛИТЕЛИ, БЛОКИ СРАВНЕНИЯ, ЗАДАТЧИКИ,

КОМАНДНЫЕ УСТРОЙСТВА
7.1. Полупроводниковые усилители
В полупроводниковых усилителях, как и в магнитных, широко используются отрицательные и положительные обратные связи. Отрицательная обратная связь уменьшает искажения выходного сигнала, улучшает частотную характеристику усилителя, способствует стабилизации его работы при замене транзисторов с производственным разбросом параметров и при изменении их характеристик в зависимости от температуры. Положительная обратная связь используется в основном для увеличения коэффициента усиления и перевода усилителя в релейный режим. В последнем качестве она применяется в бесконтактных полупроводниковых реле и нуль-органах.
Нуль-органом называют сравнивающий элемент автоматических устройств, формирующий сигнал или знак рассогласования сравниваемых величин. Кроме того, в измерительных устройствах он выдает визуальный сигнал и поэтому его чаще всего называют нуль-индикатором.

Нуль-индикатор должен реагировать на величину и знак разности двух сравниваемых электрических величин (токов или напряжений). Ток или напряжение на выходе нуль-индикатора при его срабатывании или возврате, как и у реле, изменяется скачкообразно.

Полупроводниковые нуль-индикаторы по сравнению с широко используемыми поляризованными и магнитоэлектрическими реле обладают некоторыми преимуществами. Их отличают высокие чувствительность и к. п. д., большой срок службы, значительная вибро- и ударостойкость. Ценное их качество — возможность бесконтактного управления непосредственно промежуточными реле с высокой коммутационной способностью контактов.

Принцип действия полупроводниковых нуль-индикаторов одинаков, но схемные решения могут быть различными. Рассмотрим две схемы нуль-индикатора, разработанные в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина.

На рис. 7.1 показана схема нуль-индикатора с двумя устойчивыми состояниями: первое — реле разомкнуло свои контакты и ток реле равен I0: второе — реле сработало и ток реле равен Iр. Схема работает следующим образом. На вход схемы к зажимам 1 и 2 подается сигнал рассогласования сравниваемых величин в виде малого тока или напряжения. При отсутствии входного сигнала триод Т1 открыт током, протекающим по цепи: эмиттер – база триода Т1 –  резистор R1. Вследствие этого потенциал базы триода Т2 имеет незначительную положительную величину относительно эмиттера этого же триода. Отрицательный потенциал смещения эмиттера создается падением напряжения в диоде Д2 в прямом направлении. Благодаря этому Т2 закрыт, а через реле протекает незначительный ток I0 = 20 – 50 мкА. Потенциалы входных зажимов 1 и 2 определяются соответственно падением напряжения в триоде T1 от токов, протекающих через резисторы R1 и R2, и падением напряжения в диоде Д1 от токов, протекающих через резисторы R3 и R4. Равнопотенциальность между входными зажимами 1 и 2 сохраняется в широком интервале температур благодаря примерно одинаковым температурным зависимостям падения напряжения в цепи эмиттер – база триода Т1 и диода Д1. Если на вход схемы подается сигнал рассогласования, равный току срабатывания Icр и обращенный положительной полярностью к зажиму 1, то триод Т1 закрывается, а триод Т2 открывается.
Для получения релейной характеристики нуль-индикатора предназначен резистор R4, который образует цепочку параллельной положительной обратной связи. При изменении входного сигнала до величины тока возврата Iв схема скачкообразно переходит в первоначальное состояние. При возврате разряд электромагнитной энергии обмотки реле Р переходит на резисторы R3 и R4. Резистором R1 можно в широких пределах регулировать величину срабатывания нуль-индикатора, начиная с 5 мкА (50 мВ) и выше.

[image: image322.jpg]Toveynoe

AUHETR b1 &

Naocrocmuwe

Puc. 9 27 nexrpusecxue KOHTAKTHHE COeAMHEHHS



[image: image323.png]A
M| 1245
: O L o '} lp LP
o

A7 n

| | Myex*
I : Lmon"3 b 5
=T BT BT |
ol el ¢

Puc.9.2 3. MNpunuunuansuas cxema my-
CKa aCHHXPOHHOTO ABHTaTeNs



[image: image113.png]{23

Y5 bln

Puc. -7 Cxema nyme-uAUKATOD ¢ ABYMA YCTOMYMBEMI
COCTOTHUAMY (4) M €ro XapakrepucTHKa (6).



     [image: image114.png]{23

Y5 bln

Puc. -7 Cxema nyme-uAUKATOD ¢ ABYMA YCTOMYMBEMI
COCTOTHUAMY (4) M €ro XapakrepucTHKa (6).




Рис. 7.1. Схема нуль-индикатора с двумя устойчивыми состояниями (а) 

и его характеристика (б)
Нуль-индикатор с тремя устойчивыми состояниями представляет собой соединение двух нуль-индикаторов, изображенных на рис. 7.2, а.
[image: image324.jpg]—_—
Wunsl
An. 50%4 ] }’»JIM

Knonxu

&8 |, ayer

Abuzamens ';
T 27 2T ,Cmon*
T o f 0 O

—

BPr-1(3x10) BPI-1(3x1,5)

Puc. 9'29. MouTaxuas cxema NYyCKa ACHHXPOHHOrO JABHrarens



[image: image325.jpg]Prc. §,%().Cxema ynpab/iennsi peBEpCHBHHM ACHHXPOHHBIM IBHTaTeseM C KOPOTKO-
3aMKHYTHM  POTOPOM



[image: image115.png]Puc.%2 Cxema Hymb-WRIMKATOpa ¢ TpeMst YCTOMTHBBIMH COCTQA-
wusMn {a) B ero xapaktepuczuka (6).



  [image: image116.png]Puc.%2 Cxema Hymb-WRIMKATOpa ¢ TpeMst YCTOMTHBBIMH COCTQA-
wusMn {a) B ero xapaktepuczuka (6).




Рис. 7.2. Схема нуль-индикатора с тремя устойчивыми состояниями (а) 

и его характеристика (б)
Если входного сигнала нет, то триоды Т1 и Т3 открыты, а триоды T2 и T4 закрыты, что соответствует обесточенному состоянию обмоток реле Р1 и P2. Если отрицательная полярность сигнала будет подана к зажиму 2, а к зажиму 1 – положительная, то триод Т3 останется открытым, а триод Т1 закроется. Благодаря этому открывается триод Т2 и срабатывает реле Р1. При обратной полярности входного сигнала срабатывает реле Р2. Характеристика нуль-индикатора с тремя устойчивыми состояниями показана на рис. 7.2, б.
7.2. Гидравлические и пневматические усилители
Гидравлическим или пневматическим усилителем называют устройство, перемещающее управляющее звено гидравлического или пневматического исполнительного механизма и одновременно усиливающее входной сигнал. Принципиальные схемы гидравлических и пневматических усилителей мало отличаются друг от друга (рис.7.3, рис. 7.4).

В гидравлических усилителях управление движением исполнительного органа осуществляется распределением потоков жидкости, поступающей от специального насоса, а в пневматических — распределением потоков воздуха, поступающего oт специальных компрессоров.
Характеристики гидравлических и пневматических усилителей несколько отличаются друг от друга, поскольку в гидравлических усилителях рабочая жидкость практически не сжимается, а в пневматических влияние сжатия воздуха особенно заметно при больших мощностях выходного сигнала и высоких ускорениях. Лишь для медленно меняющихся сигналов и ма уй мощности усиления статические характеристики пневматических и гидравлических усилителей аналогичны.
В сельскохозяйственной технике чаще используются гидравлические усилители. Они применяются в автоматических устройствах мобильных машин, в частности для управления навесными агрегатами, и в системах автоматического вождения тракторов и комбайнов.
Гидроусилители полевых агрегатов питаются от гидросистем трактора или от специального масляного насоса шестеренчатого типа. Гидроусилители состоят из двух основных блоков: управляющего и исполнительного. Блоки между собой связаны маслопроводами. Для поддержания в системе необходимого давления рабочей жидкости используются перепускные клапаны. В качестве управляющих органов применяются золотники, струйные трубки и устройства типа сопло-заслонка.
На рис. 7.3 показана схема включения гидроусилителя с золотниковым управляющим органом 1 и возвратно-поступательным движением штока 7 исполнительного гидроцилиндра 2. Давление рабочей жидкости, забираемой из бака 3, создается двигателем 4 с насосом 5 и регулируется редукционным клапаном 6. При нейтральном положении буртики золотника перекрывают окна a и b, вследствие чего шток 7 гидроцилиндра находится в строго определенном положении. Под действием входного сигнала х буртики золотника отходят от нейтрального положения и открывают окна а и b в гильзе золотника. Рабочая жидкость под давлением устремляется в одну из полостей гидроцилиндра 2 и вызывает перемещение его поршня на величину у.
[image: image326.png]H¥

N
davy
)
< 7 o
\
_ <
Al
\
\
\
f. <
{1t 3
|
|
|
)
x S
£





Рис. 7.3. Схема гидроусилителя с золотниковым

управляющим органом
Из второй полости гидроцилиндра масло сливается в бак. Проходное сечение окон а и b в гильзе зависит от входной величины х и определяет величину дросселирования потока рабочей жидкости. По этой причине гидроусилители с золотником называют дроссельными усилителями.
Схема гидроусилителя со струйной трубкой показана на рис. 7.4. В корпусе 1 усилителя расположена струйная трубка 2 с конической насадкой. Начальное положение струйной трубки изменяют регулировочным винтом 7 с пружиной. Струйная трубка может поворачиваться вокруг оси О на небольшой угол вверх или вниз под действием толкателя 3, который соединяется с датчиком. Против насадки расположены два приемных расширяющихся сопла с окнами а и b, которые соединены трубопроводами 6 с полостями исполнительного механизма 5. В струйную трубку подается от насоса рабочая жидкость под давлением. В конической насадке трубки происходит увеличение скорости потока жидкости и, следовательно, [image: image327.png]BenoMozamensiias yemh




увеличение запаса кинетической энергии. При нейтральном положении трубки струя жидкости под действием давления распределяется в оба входных окна а и b, а исполнительный механизм остается в первоначальном устойчивом положении. При отклонении струйной   трубки   от   [image: image328.png]Puc./2./. Q6uwit Ban nao-
CKOTQ 3aTBOpA € MOABEMHHM
MeXRHIIMOM.




ней-
трального положения в одном приемном сопле давление возрастает, а во втором падает. Под действием разности давлений происходит перемещение штока 4 исполнительного механизма на величину у. К корпусу усилителя присоединяется масло-

провод, через который масло сливается в бак.
[image: image329.png]Puc. /2.3, Kunemarnveckasn cxema
TOABEMHOINO MeXaHH3IMa ¢ WepBAY-
HBIM DELyKTOPOM:

1~ uepaaOs  KoMeca; 2 rpysoBoB BunT.



Принципиальная схема гидроусилителя с управляющим органом типа сопло-заслонка показана на рис. 7.5. Гидроусилитель состоит из корпуса 1, дросселя 2 с постоянным проходным сечением, сопла 3 и заслонки 4. Сопло и заслонка образуют дроссельное устройство с пе-

ременным   проходным 

сечением. Величина зазора между торцом и за-

слонкой зависит от входной величины х, по-

[image: image330.png]Puc. 2 fTprsesamnrsias myd-
Tar

1 — pacTouennoe oTeepcThe; 2~ cnee
unanbHEe BLCTYN® (2 MM}



лучаемой от датчиков. При изменении положения заслонки изменяется расход  рабочей жидкос-
ти через сопло, вследствие чего изменяется давление этой жидкости Р2, воздействующее на перемещение исполнительного органа ИО.
Динамическая характеристика гидроусилителя y = f(t) зависит не только от параметров гидросистемы, но и от положения золотника х. Поэтому каждому положению х соответствует множество значений у в пределах возможного хода поршня гидроцилиндра от умин до умакс.
Гидроусилители изготовляются без обратной связи и с жесткой обратной связью по положению поршня гидравлического исполнительного механизма. Динамическая характеристика гидроусилителя с жесткой обратной связью изображена на рис. 7.6. Для небольших выходных мощностей и перемещений гидравлические и, особенно, пневматические усилители изготовляются мембранного типа.

[image: image117.png]3 o
¥ a -y g
Puc. 2 6 flunamnveckile XapaKTepHCTIKIE FADO-

yeuanrena:
g — Ges oSpatiof coasi; 6 — ¢ o6paTON cBAZLIO




Рис.7.6. Динамические характеристики гидроусилителя:

а) без обратной связи; б) с обратной связью
Рассмотренные схемы гидроусилителей называются однокаскадными. Для получения большой мощности на выходе гидроусилителя при высокой чувствительности и малом усилии со стороны управляющего органа применяют усилители с несколькими каскадами (ступенями) усиления. Принцип работы многокаскадных усилителей заключается в том, что исполнительный орган первого усилителя воздействует на управляющий орган последующего усилителя, имеющего значительный расход и высокое давление рабочей жидкости и т. д.

Гидроусилители от других типов усилителей отличаются большой выходной мощностью и значительным коэффициентом усиления по мощности. Расход жидкости в системе управления незначителен и составляет в среднем 3 – 5 % от наибольшего расхода в исполнительном блоке.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

8.1. Электромагнитные реле
[image: image331.jpg]


Схема простейшего электромагнитного реле показана на рис. 8.1. Подвижный якорь 1 притягивается к неподвижному сердечнику 2 электромагнита, по обмотке 3 которого протекает ток. Перемещение якоря приводит к замыканию контактов 5. При отсутствии тока якорь и контакты возвращаются в исходное положение противодействующей пружиной 4. Чтобы под влиянием остаточного магнитного потока якорь не оставался притянутым к сердечнику, на нем укреплен небольшой штифт 6,  высотой  0,1 – 0,2 мм,  называе-

мый  штифтом  отлипания.  Якорь  и  сер-

дечник  реле  изготовляются  из  магнито-

мягкого  материала,  а  штифт – из немаг-

нитного материала (латуни или меди).

По роду тока в обмотке различают электромагнитные реле постоянного и переменного тока промышленной и высокой частоты. В свою очередь, реле постоянного тока делятся на нейтральные и поляризованные.

Нейтральные реле не различают полярности сигнала и одинаково реагируют на постоянный ток обоих направлений, протекающий по его обмотке. В поляризованных реле в зависимости от полярности сигнала изменяется направление действующего на якорь усилия и при срабатывании замыкаются только те контакты, которые соответствуют полярности данного сигнала.

По своему назначению реле подразделяются на основные, реагирующие на изменение основных электрических величин, и вспомогательные. К вспомогательным можно отнести промежуточные реле, предназначенные для размножения числа контактов и передачи сигнала от одних реле к другим реле или аппаратам с одновременным повышением коммутационной способности управляемых цепей; реле выдержки времени, осуществляющие функции управления по временному фактору, и сигнальные реле, фиксирующие действия основных реле и управляющие световыми и звуковыми сигналами.

Правильная и надежная работа электромагнитных реле во многом зависит от надлежащего согласования тяговых и механических характеристик.

Под тяговой характеристикой понимают зависимость электромагнитного усилия от воздушного зазора между якорем и сердечником электромагнита реле. Зависимость усилия противодействующей пружины от перемещения якоря в реле называют противодействующей, или механической, характеристикой.

Для того чтобы реле сработало, тяговая характеристика должна лежать выше механической, а чтобы реле отпустило – ниже ее.

Тяговые характеристики Fэ = f(δ) представляют собой семейство гипербол для различных ампервитков в пределах изменения зазора от δмин до δмакс, механическая Fм = f(δ) – ломаную линию. Если якорь притянут (δмин) то, очевидно, увеличение электромагнитного усилия не вызовет дополнительного его перемещения (отрезок 1 – 2). Отпускание реле происходит при Fм = Fэ.отп в точке 2, после чего с ростом δ противодействующая сила пружины реле постепенно уменьшается (отрезок 2 – 3), а затем резко падает до конечного значения (отрезок 3 – 4). При увеличении тока в обмотке якорь реле трогается в точке 4, но притягивается к сердечнику только в точке 3 при Fэ.ср (рис. 8.2).

[image: image118.png]o

4

\JM”)IJ o

|
'fzrp)sz

32> bomn

|
5 0mn > F51

Far

at’)
Srrun Omanc

n
Puc. 8.2 Tarcsne Fo 1 mexannucckasn Fu
XapaKTEePHCTUKH 3EKTPOMArHuTHAro pese




Рис. 8.2. Тяговые Fэ и механическая Fм характеристики

электромагнитного реле
Особенность реле переменного тока состоит в том, что в них применяются специальные меры для устранения вибрации контактов, а сердечник электромагнита набирается из листовой трансформаторной стали с целью уменьшения потерь на вихревые токи. Вибрация контактов вызывается периодическим изменением величины и направления переменного синусоидального тока. При синусоидальном токе тяговое усилие реле меняется с двойной частотой от нуля до максимума в течение каждого полупериода. Следовательно, и якорь реле будет отходить и притягиваться также с двойной частотой, что ухудшает работу контактов и вызывает специфическое гудение реле. Для устранения вибраций на часть полюса электромагнита насаживают медный короткозамкнутый виток, называемый экраном (рис. 8.3, а), который вызывает расщепление общего магнитного потока Ф реле на два потока ФА и ФБ, сдвинутых между собой на некоторый угол φ.

[image: image119.png]8, 7 ey
2o
/ = .
[ 3 Py ety
L3N
o] .
a

p) % %

Pnc.g_z: DJEKTPOMATHHTHOE Pesie JIePEMeHHOrO TOKa ¢ KOPOTKO3IAMK-
HYTEM BHTKOM:

7
4 — XOHCTPYKIHA pente; 6 — BEKTOPHAA AnarpamMma; 6, 2 — rpaduxi HIMEHEHHA
TAMOBOFO YCHANR PEJe TIEPEMEeHHOrO TOKA Ged XKOPOTKO3AMKHYTOrO BHTKZ M £ KO~
POTKO3aMKHYTBIM DHTKOM.




Рис. 8.3. Электромагнитное реле переменного тока с короткозамкнутым витком:

а – конструкция реле; б – векторная диаграмма; в, г – графики изменения 

тягового усилия реле переменного тока без короткозамкнутого витка 

и с короткозамкнутым витком
Магнитный поток Ф1 наводит в короткозамкнутой обмотке ток Iк, сдвинутый на угол 90° по отношению к потоку Ф (при неучете потерь в стали). Ток Iк создает магнитный поток Фк, который в части А полюса геометрически складывается с потоком Ф1: ФА = Ф1 + Фк, а в части Б вычитается из потока Ф2: ФБ = Ф2 – Фк.
Таким образом, потоки ФА и ФБ сдвинуты на угол φ. Каждый из них создает тяговое усилие, а результирующее усилие Fэ имеет тем меньше пульсаций, чем ближе к 90° угол φ (рис. 8.3, в, г).

У поляризованных реле поток, создаваемый постоянным магнитом 1, на пути от южного полюса S разветвляется на два равных потока и по магнитопроводящим винтам 6 проходит через часть сердечника электромагнита 7 (рис. 8.4, а). Далее через воздушные зазоры обе части потока Ф0 проходят с противоположных сторон в якорь 2. Из якоря по магнитопроводящему лепестку 4 поток возвращается к северному полюсу магнита N.

[image: image120.png]Pnc.&(f IMonsipnsosanuoe pere:

G cXeMa DACTIDRAENEHHS MATHHTHLIX MOTOKOB; 6 — KON-
TaKThl ABYXMOIHUHOHHOID Pefte C npeananamieM K npa-
BOMY KOHTAKTY.




Рис. 8.4. Поляризованное реле: а – схема распределения

магнитных потоков; б – контакты двухпозиционного реле 

с преобладанием к правому контакту
Направление магнитного потока Ф в электромагните зависит от полярности тока в обмотке. Следовательно, в одном из полюсов электромагнита 7 результирующий поток равен сумме потоков Ф и Ф0, а в другом – их разности. Для реле, изображенного на рис. 8.4, а, можно записать:
Фл = Ф – Ф0 и Фп = Ф + Ф0.
Естественно, что якорь реле, поворачиваясь вокруг оси 5, притягивается к тому полюсу электромагнита 7, в котором поток больше (в нашем случае – правый), и замыкает концом 3 левый контакт реле. При изменении направления тока в обмотке якорь перебрасывается в другую сторону. Повышенная чувствительность и быстродействие поляризованного реле объясняются малым воздушным зазором 6 и усиливающим действием магнитного потока Ф0. Из выражения видно, что чем больше поток Ф0, тем меньшей величины может быть поток Ф и, следовательно, тем выше чувствительность реле.

В двухпозиционных реле замыкается один из двух неподвижных контактов в зависимости от полярности входного сигнала постоянного тока и остается замкнутым после снятия сигнала. Если неподвижные контакты отрегулировать так, как показано на рис. 8.4, б, то получится двухпозиционное реле с преобладанием к правому контакту. При отсутствии сигнала всегда будет замкнут правый контакт. Это объясняется тем, что левый воздушный зазор между магнитопроводом и якорем всегда меньше, чем правый. В трехпозиционном реле имеется возвратная пружина, возвращающая якорь в среднее положение после снятия сигнала.

8.2. Реле выдержки времени и программные устройства
Реле выдержки времени предназначены для создания определенной временной задержки при передаче сигнала от одного элемента автоматики к другому.

Программное устройство представляет собой разновидность реле выдержки времени и имеет обычно несколько независимых выдержек времени сравнительно большой величины.

Реле выдержки времени изготовляются с электрическими, пневматическими и гидравлическими воспринимающими органами и с электрическими, механическими, пневматическими, гидравлическими и другими устройствами замедления. Наибольшее распространение получили реле с электрическими воспринимающими органами, реагирующие на сигналы постоянного или переменного тока.

Для создания сравнительно небольшой выдержки времени (до 5 с) часто применяются простейшие схемные методы, замедляющие нарастание или спадание токов в обмотке электромагнитного реле постоянного тока при помощи резисторов, конденсаторов, полупроводниковых диодов, дросселей и короткозамкнутых витков или колец.

На рис. 8.5 показаны схемные способы замедления электромагнитного реле Р при срабатывании и отпускании. При большом числе витков обмотки реле весьма эффективным методом является шунтирование обмотки активным сопротивлением или диодом (рис. 8.5, а, б). Сущность такого метода состоит в том, что э.д.с. самоиндукции, возникающая в обмотке реле после его отключения ключом К, поддерживает протекание тока в прежнем направлении. Этот ток, замыкаясь через шунтирующее сопротивление R, медленно убывает, а якорь реле некоторое время остается в притянутом состоянии.

[image: image121.png]ot

R ERICT)

+

Pie. 8,4 CxeMnble cnocoSul aamefl-
MenHA CpadaThBANMA M OTMYCKALHS.

pesie NOCTOAHHOIO ToKa:

@’ WYKTHPOBAUIe OGMOTKH  aKTHBALIM
CONPOTIRNEHHE: 6 —wynTiponanne 06-
MOTKH RHOAOM; @ — IyutHpoBanie o8-
MOTIH  KOMABKCATODOM; = 2 — npuMenenne
KOPOTRA3AMRHYTOrO BNTKA.





             [image: image122.png]ot

R ERICT)

+

Pie. 8,4 CxeMnble cnocoSul aamefl-
MenHA CpadaThBANMA M OTMYCKALHS.

pesie NOCTOAHHOIO ToKa:

@’ WYKTHPOBAUIe OGMOTKH  aKTHBALIM
CONPOTIRNEHHE: 6 —wynTiponanne 06-
MOTKH RHOAOM; @ — IyutHpoBanie o8-
MOTIH  KOMABKCATODOM; = 2 — npuMenenne
KOPOTRA3AMRHYTOrO BNTKA.





Выдержка времени на отпускание реле может быть определена по формуле

[image: image123.wmf],

ln

p

тр

вх

p

R

I

U

R

R

L

t

+

=


где Rp и L – соответственно активное сопротивление и индуктивность обмотки реле в положении покоя, т. е. при максимальном рабочем зазоре;
      Iтр – ток трогания якоря реле при срабатывании.

Следует заметить, что шунтирующее сопротивление вызывает дополнительный расход мощности. Этот недо​статок устранен в схеме с шунтирующим диодом Д, включенным навстречу питающему напряжению. Кроме того, схема с диодом позволяет получить большую выдержку времени, поскольку диод включен в проводящем направлении и в уравнении сопротивление R = 0.

На рис. 8.5, в представлена схема, в которой после замыкания ключа К протекает большой ток заряда емкости С, а напряжение Uвх почти полностью гасится на резисторе R. По мере заряда емкости ток в обмотке реле возрастает до определенного значения, при котором реле срабатывает. Продолжительность времени задержки срабатывания зависит от постоянной времени цепи и может изменяться в широких пределах подбором соответствующей емкости конденсатора С и сопротивления R.

8.3. Электрические исполнительные механизмы

Исполнительные механизмы автоматических устройств предназначены для силового воздействия на регулирующие органы объектов управления. Они классифицируются по виду используемой энергии: электрические, гидравлические и пневматические. В мелиорации обычно применяют электрические и гидравлические механизмы. По характеру воздействия на регулирующий орган различают двухпозиционный, многопозиционные и пропорциональные исполнительные механизмы.

Двухпозиционные исполнительные механизмы выполняют простейшие операции (например, открыть – закрыть), многопозиционные – ступенчатое, пропорциональное и плавное регулирование.
Электрические исполнительные механизмы выполняются с электромагнитным (соленоидным) и электродвигательным приводом.

Исполнительные механизмы с электромагнитным приводом обеспечивают поступательное перемещение регулирующих органов. Они применяются главным образом в электромагнитных клапанах и вентилях для двухпозиционного регулирования. Для того, чтобы открыть клапан и вентиль, питание подают на катушку электромагниту, которая втягивает сердечник, связанный с запорным органом вентиля. Закрытие вентиля происходит под действием пружины при отключении катушки электромагнита.

Для снижения потребления электроэнергии эти механизмы оснащаются механическими защелками, удерживающими сердечник при открытом вентиле и отключении питания катушки. Закрытие происходит за счет подачи импульса тока в маломощную катушку электромагнита освобождения защелки.

В электродвигательных исполнительных механизмах для привода используются одно- и двухфазные двигатели переменного тока, асинхронные трехфазные, синхронные, двигатели постоянного тока и сельсины.

На рис. 8.6 приведена схема двухпозиционного исполнительного механизма с электродвигательным приводом типа ДР-1М, который состоит из конденсаторного двигателя I и контактного управляющего устройства II. Двигатель имеет две статорные обмотки 3 и 4. В одну из них включен конденсатор для смещения фазы протекаемого тока и получения вращающегося магнитного поля. С валом ротора 2 кинематически связан ползунок 5 контактного управляющего устройства. В исходном положении ползунок находится на одном из контактов 8 или 9, выступающих над контактной пластиной 6. Когда ползунок размещен на контакте 8 и замыкается вверх контакт датчика 1, управляющего исполнительным механизмом, получают питание обмотки двигателя и он начинает вращаться. Ползунок сходит с контакта 8 на пластину 6, но цепь питания двигателя остается замкнутой за счет перемыкания ползунком пластин 6 и 7. Сделав пол-оборота, ползунок окажется на контакте 9 и двигатель остановится. При переключении контакта датчика 1 вниз двигатель вновь получает питание и, вращаясь, переместит ползунок на пол-оборота до размещения на контакте 8. Двигатель всегда вращается в одном направлении, а направление движения регулирующего органа изменяется за счет внешних кинематических связей между исполнительным механизмом и регулирующим органом.

[image: image124.png]



Рис. 8.6. Исполнительные механизмы с электродвигательным приводом: а – типа ДР-1М;

б – типа ПР; I – конденсаторный двигатель; II – контактное управляющее устройство;

1 – контактный датчик; 2 – ротор двигателя; 3, 4 – cтаторные обмотки двигателя;

5 – ползунок контактного управляющего устройства; 6, 7 – контактные пластины; 

8, 9 – контакты; С – конденсатор; К1, К2 – конечные выключатели; 

П – резистивный датчик положения; В – выключатель
Механизм ДР-М отличается от механизма ДР-1М возможностью сочленения с регулирующим органом не только с помощью диска, совершающего вращательное движение, но и штоком, перемещающимся поступательно.

В системах пропорционального регулирования применяют исполнительные механизмы ПР-1М, ПР-М и МЭО. Для привода используются конденсаторные двигатели, но в отличие от механизмов ДР предусмотрена возможность реверсирования. Реверсирование происходит за счет переключения конденсатора С из одной цепи обмотки двигателя в другую конечными выключателями К1 и К2.
Для дистанционного контроля положения и устройства обратной связи механизмы оснащаются блоками с индуктивными, резистивными датчиками и микропереключателями положения.

Исполнительные механизмы ПР, ДР и МЭО широко используются для привода поворотных дисковых затворов. В качестве привода задвижек и затворов перегораживающих сооружений применяются многооборотные электрические исполнительные механизмы (табл. 8.1).
Таблица 8.1. Технические характеристики двигателей
исполнительных механизмов М, А, Б, В, Г, Д
	Показатель
	Тип механизма

	
	М
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Мощность двигателя, кВт

Частота вращения двигателя,

об/мин
	0,03

1300
	0,12

0,18

1400
	0,6

1,3

1300
	3,0

4,0

1350
	4,0

7,5

1350
	7,5

–

1300


В мелиоративной практике наиболее распространены унифицированные исполнительные механизмы типов М, А, Б, В, Г, Д. Они принципиально однотипны и отличаются по габаритам, мощности двигателя и несущественными конструктивными изменениями. Асинхронные трехфазные двигатели с повышенным скольжением и фланцевым креплением используют как приводные двигатели в механизмах. Двигатель связан с запорным органом задвижки червячным редуктором (в механизмах М и А – цилиндрическим). Механизм имеет стрелку местного указателя положения, кинематически связанную с приводным валом, и потенциометр дистанционного указателя. Защищается механизм от перегрузок муфтой ограничения крутящего момента или реле максимального тока.
Предусматриваются штурвал ручного привода и механическая блокировка, которая при включении ручного привода отсоединяет вал двигателя от вала червячного редуктора, и, напротив, при сочленении двигателя с редуктором расщепляется его кинематическая связь со штурвалом ручного привода.

Электрические исполнительные механизмы также применяют для привода плоских щитовых затворов перегораживающих сооружений. Промышленностью серийно выпускаются винтовые подъемники типа В-73 с асинхронным трехфазным приводом. Двигатели соединяются через редуктор с грузовыми гайками привода грузовых подъемных винтов с трапецеидальной резьбой. Для местного отсчета и дистанционных измерений установлены датчики положения затвора. В подъемниках предусмотрена рукоятка ручного подъема.

Техническая характеристика приводных двигателей винтовых подъемников приведена в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Техническая характеристика приводных двигателей
винтовых подъемников В-73
	Показатель
	Тип подъемника

	
	1 ЭВ
	2,5 ЭВ
	5 ЭВД
	5 ЭВ
	10 ЭВД
	10 ЭВ
	20 ЭВД
	20 ЭВ

	Мощность двигателя, кВт
	0,4
	0,6
	1,0
	1,0
	1,3
	1,3
	2,0
	2,0

	Частота вращения двига-

теля, об/мин
	880
	880
	870
	870
	870
	870
	900
	900

	Продолжительность подъема на 1 м двигате-

лем, мин
	8
	8
	8
	5
	5
	6
	6
	6

	Продолжительность подъема на 1 м вручную,

мин
	3
	7
	9
	15
	19
	20
	40
	33


8.4. Гидравлические исполнительные механизмы
Из гидравлических исполнительных механизмов наиболее распространены поршневые и мембранные устройства.

Поршневой исполнительный механизм применяется, например, для дистанционного и автоматического регулирования положением крана-задатчика скорости дождевальной машины «Фрегат». В качестве рабочей жидкости используется вода, поступающая непосредственно из трубопровода машины.

В мембранных исполнительных механизмах, используемых в мелиорации, рабочей средой является вода. Такие механизмы применяются для привода затворов, а также в гидравлических регуляторах.

На рис. 8.7 показана схема гидравлического регулятора уровня с мембранным  исполнительным механизмом, разработанная УкрНИИГиМ.

[image: image125.png]



Рис. 8.7. Регулятор уровня с мембранным исполнительным механизмом:

1 – выпускная труба; 2 – рабочая камера; 3 – мембрана; 4 – рабочий клапан;
5 – дроссельная трубка; 6 – входная дроссельная трубка; 7 – гибкая трубка;
8 – поплавковая камера; 9 – поплавок

Уровень воды регулируется за счет изменения подачи через впускную трубу 1. Вода, поступающая снизу, выливается в резервуар через кольцевую щель между верхним концом трубы и рабочим клапаном 4. Он соединен с гибкой мембраной 3. Одновременно вода поступает в дроссельную трубку 5. При низком уровне в резервуаре поплавок 9, находящийся в поплавковой камере 8, опускается вниз и открывает сливное отверстие гибкой трубки 7. Вода из дроссельной трубки сливается в резервуар. В результате под давлением воды снизу он поднимается, увеличивая кольцевую щель, и поступление воды в резервуар возрастает. При повышении уровня поплавок 9 перекрывает сливное отверстие трубки и вода заполняет рабочую камеру 2. За счет большой площади, на которую воздействует давление воды сверху, мембрана 3 прогибается вниз и рабочий клапан 4 прикрывает выход из трубы 1. Как видно, в регуляторе конструктивно совмещены исполнительный механизм и регулирующий орган. Достоинством регулятора является отсутствие постороннего источника энергии, так как исполнительный механизм работает за счет энергии регулируемого водяного потока.

9. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ

9.1. Устройство трехфазных асинхронных машин
Трехфазные асинхронные машины впервые были разработаны в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века выдающимся русским электротехником М. О. Доливо-Добровольским, который создал несколько типов этих машин. Статоры у них устроены одинаково и отличаются эти машины друг от друга лишь конструкцией ротора.

Конструктивные элементы статора. Основными частями статора являются неподвижный пакет магнитопровода и трехфазная обмотка (рис. 9.1). Пакет магнитопровода изготовлен в виде полого цилиндра, набранного, так же, как и магнитопровод трансформатора, из тонких листов электротехнической стали (рис. 9.2). Листы имеют форму колец с пазами, симметрично расположенными вдоль внутренней окружности. В пазы пакета статора уложены стороны многовитковых мягких катушек, образующих три фазы обмотки. Пакет статора с обмоткой запрессован в алюминиевый или чугунный корпус-оболочку, неподвижно закрепляемый при установке машины на фундаментной плите. С корпусом прочно соединены два боковых литых щита со сквозными центральными отверстиями для подшипников, в которых вращается вал ротора.

[image: image126.jpg]Odmamra
cmamopa

Moduwunnunobord
wum

Puc. 9 .1. Paspes Tpex(asHofi aCHHXPOHHOR MAWHHL C KOPOTKO3AMKHYTHIM POTOPOM




Рис. 9.1. Разрез трехфазной асинхронной машины

с короткозамкнутым ротором

Начала и концы фаз обмотки статора присоединены к зажимам, расположенным в коробке выводов, укрепленной на корпусе. Большинство машин имеет коробку выводов с шестью зажимами, что позволяет соединять фазы обмотки треугольником или звездой. Обмотку статора таких машин можно включать либо в сеть с линейным напряжением, равным номинальному напряжению на фазе обмотки, либо в сеть с напряжением, превышающим в 
[image: image127.wmf]3

 раз номинальное фазное напряжение обмотки. Оба линейных напряжения указаны на паспортном щитке, укрепленном на корпусе.

[image: image128.jpg]Puc. 9. 2. MMaker cTaTopa H WTAMNOBAHHHA JHCY




Рис. 9.2. Пакет статора и штампованный лист

Часть трехфазных асинхронных машин снабжена коробкой выводов с тремя зажимами. Соответствующие соединения фаз обмотки статора сделаны внутри этих машин. Они рассчитаны на включение обмотки в сеть с линейным напряжением, указанным в качестве номинального на паспортном щитке.

Конструктивные элементы ротора. Роторы трехфазных асинхронных машин состоят из пакета магнитопровода цилиндрической формы, набранного из тонких стальных дисков с пазами, и обмотки, расположенной в этих пазах. Пакет магнитопровода с обмоткой насажен на вал. Пакет ротора отделен от пакета статора небольшим равномерным зазором.

Различают два типа обмоток ротора.

Первый тип обмоток был разработан М. О. Доливо-Добровольским в 1889 г. Он предложил в пазы пакета ротора вставлять медные стержни, лишенные изоляции, а все концы стержней на обоих торцах пакета замыкать накоротко при помощи двух медных колец (рис. 9.3, а). Такие медные стержни и кольца применяют в современных асинхронных машинах мощностью более 100 кВт (рис. 9.3, б). В менее мощных машинах стержни изготовляют прямой заливкой пазов роторов расплавленным алюминием. Заодно со стержнями на обоих торцах пакета отливают кольца, а также вентиляционные лопасти (рис. 9.3, в).

[image: image129.jpg]HmunAqUonNSIE
sawsixanigue xomsus Ot

6) 2

Puc. §.3. KoporkosaMkryTsft poTOp:

ﬂ.—Mblm; 6 — Me[HaR CTEpIKHeBAS KJeTKa; @ — AMOMHHHEBAA JIATANA KJAETRA] 2—cT2R "




Рис. 9.3. Короткозамкнутый ротор: а – «беличья клетка»; б – медная

стержневая клетка; в – алюминиевая литая клетка; г – стандартный символ

асинхронной машины с короткозамкнутым ротором
Обмотку ротора в виде жесткой системы стержней с кольцами автор назвал «беличьей клеткой». Так как «беличья клетка» не имеет каких-либо соединений с внешней сетью и представляет собой короткозамкнутую систему проводников, ротор с этим типом обмотки принято называть короткозамкнутым.

Трехфазные асинхронные машины с короткозамкнутым ротором являются основной продукцией электромашиностроительных заводов. Поэтому их относят к типу машин основного исполнения. На электрических схемах трехфазные асинхронные машины основного исполнения обозначают стандартным символом, приведенным на рис. 9.3, г.

Второй тип обмоток был разработан М. О. Доливо-Добровольским в 1890 г. Он предложил в пазы пакета ротора укладывать такую же катушечную трехфазную обмотку, какая уложена на статоре; фазы обмотки соединять звездой и три свободных ее конца присоединять к трем медным контактным кольцам, насаженным на вал и изолированным как от него, так и друг от друга (рис. 9.4, а); на боковом подшипниковом щите укреплять щеткодержатель, причем так, чтобы расположенные в нем три группы угольных щеток надежно соприкасались с контактными кольцами ротора. Ротор с катушечной трехфазной обмоткой и контактными кольцами называют фазным.

[image: image130.jpg]=—§ :_S :q
il

€4

%,

N

)

Puc. 9.4. ®asuuit porop:

a — prewnufl BUA; 6 — CTAHAAPTHI CHMBOJ 8CHH-
XPOHHOH MALIMHE C KOHTAKTHBIMH KOJbLAMM




                                              а                                                     б 

Рис. 9.4. Фазный ротор: а – внешний вид; б – стандартный символ 

асинхронной машины с контактными кольцами
Машины с контактными кольцами допускают включение реостатов или дросселей в цепи роторов, чем обеспечивается возможность улучшения их пусковых и регулировочных свойств. Однако они дороже и менее надежны, чем машины основного исполнения; область их применения ограничена теми особыми случаями, когда поставленные задачи не могут быть разрешены применением машин с короткозамкнутым ротором. На электромашиностроительных заводах трехфазные асинхронные машины с контактными кольцами считают машинами, имеющими специализированное исполнение. Условное графическое обозначение таких машин на электрических схемах приведено на рис. 9.4, б.
9.2. Вращающееся двухполюсное поле

При работе машины в ее магнитопроводе и около боковых частей обмоток с переменными токами возбуждается изменяющееся магнитное поле. Если построить картину его линий, то можно обнаружить, что большинство их сцеплено как с проводниками обмотки статора, так и со стержнями обмотки ротора. Часть поля, образованного такими линиями, называют основным магнитным полем.

Остальные магнитные линии сцеплены либо только с обмоткой статора, либо только с обмоткой ротора. Подобно трансформатору эти части поля будем называть соответственно полями рассеяния статора и ротора.

Общее представление об особенностях основного поля трехфазной асинхронной машины можно получить из рассмотрения ее картины, схематически изображенной в поперечном разрезе на рис. 9.5. Здесь не показана обмотка ротора, а каждая фаза обмотки статора представлена только одной многовитковой катушкой, стороны которой уложены в два диаметрально противоположных паза. Начала и концы катушек обозначены соответственно буквами а, в, с, и х, у, z.
Плоскости и магнитные оси витков (нормаль к плоскости витка, восстановленная посередине между его сторонами и направленная вдоль магнитных линий поля, возбужденного положительным током витка) катушек расположены под углом 120º друг к другу.

Если на катушки подать трехфазную симметричную систему напряжений, то в них установятся синусоидальные токи ia, ib и ic, график которых представлен на рис. 9.5, а. Условимся считать ток в любой катушке положительным, когда он направлен от начала к ее концу, и отрицательным – при обратном направлении. Каждая катушка с током создает переменное магнитное поле. Три переменных магнитных поля, складываясь, образуют результирующее магнитное поле. Картина результирующего поля непрерывно изменяется, но ее можно построить для любого момента времени.

Построим картину результирующего поля для момента времени (см. рис. 9.5, а), когда ток в первой катушке (фазе) положителен и максимален. Направление тока ia в сторонах катушки а – х условно обозначено в сечении витка точкой и крестиком (рис. 9.5, б).

Из графика тока видно, что в рассматриваемый момент времени токи во второй и третьей катушках отрицательны, т. е. направлены от концов катушек к их началам. Зная направления токов в сторонах катушек, можно построить приближенную картину результирующего поля, руководствуясь правилом правоходового винта. В левой половине статора магнитные линии направлены из стали в воздух, а в правой половине – из воздуха в сталь. Следовательно, в рассматриваемый момент времени левая половина внутренней поверхности магнитопровода статора представляет собой северный полюс, а правая – южный полюс. Ось полюсов (или ось симметрии магнитного поля) занимает в выбранный момент времени горизонтальное положение и совпадает с магнитной осью первой катушки.

Теперь выберем момент времени t2, когда ток во второй катушке будет положительным и максимальным, а токи в первой и третьей катушках – отрицательными. Путем тех же рассуждений можно построить приближенную схему результирующего поля, показанную на рис. 9.5, в. Из нее видно, что ось симметрии магнитного поля занимает новое положение в пространстве, совпадая с магнитной осью второй катушки. Наконец, если построить схему результирующего поля для момента времени t3 (рис. 9.5, г), когда ток в третьей катушке (фазе) будет положительным и максимальным, то можно установить, что положение магнитных полюсов в пространстве опять будет иным.


Рис. 9.5. График трехфазной системы токов (а) и упрощенные картины

основного поля при максимальном положительном токе первой фазы (б),

второй фазы (в) и третьей фазы (г)
Ось симметрии результирующего магнитного поля располагается по оси той фазы, ток в которой максимален.

Схемы результирующего поля, построенные на рис. 9.5 для различ-

ных моментов времени, показывают, что конфигурация линий магнитного поля по мере изменения токов в неподвижных катушках не изменяется; происходит лишь равномерное одностороннее вращение вокруг оси машины (например, по движению часовой стрелки) всего спектра магнитных линий поля, а следовательно, и вращение оси их симметрии. Такое поле принято называть вращающимся. Если изменить порядок чередования токов в катушках обмотки статора на обратный, например, принять, что ток является током катушки с – z, а ток ic создан в катушке b – у, то результирующее магнитное поле будет вращаться против движения часовой стрелки. Таким образом, направление вращения магнитного поля определяется порядком чередования токов в фазах обмотки статора: поле поворачивается в сторону фазы с отстающим током.

Из рассмотрения схем поля, изображенных на рис. 9.5, также следует, что трехфазная симметричная система токов возбуждает в магнитной системе машины поле с одной парой полюсов, если каждая фаза обмотки статора образована одной катушкой.

Определим скорость вращения двухполюсного поля. Его ось симметрии поворачивается на 360°, т. е. совершает один оборот за время Т0, равное периоду Т изменения тока. Следовательно, частота вращения ν 0 двухполюсного поля как величина, обратная периоду Т0 вращения и выраженная числом оборотов в секунду, численно равна частоте f1 токов в обмотке статора. По исторически сложившейся традиции частоту вращения принято выражать числом оборотов n0 в минуту. Для двухполюсного поля

n0 = 60ν0 = 60f1.

Учитывая, что v0 = f1 найдем угловую скорость вращения двухполюсного поля:

Ω0 = 2π ν0 = 2π f1 = ω1, рад/с.
Таким образом, угловая скорость вращения основного двухполюсного магнитного поля численно равна угловой частоте токов в обмотке статора.

9.3. Вращающееся многополюсное поле
Токи в трехфазной обмотке могут возбуждать не только двухполюсное, но и многополюсное вращающееся магнитное поле. Для этого количество катушек в фазе увеличивают в число раз, равное требуемому числу пар полюсов р магнитного поля, а размеры катушек – уменьшают во столько же раз. Например, для создания поля с двумя парами полюсов (р = 2) в каждую фазу обмотки статора включают по две катушки (рис. 9.6, а), а их угловые размеры (по сравнению с катушками двухполюсной обмотки, рис. 9.5) уменьшают в два раза, т. е. стороны витков укладывают в пазы, расположенные под углом 180/2 =
= 90° (рис. 9.6, б), а оси катушек разных фаз располагают под углом 120/2 = 60°.

[image: image131.jpg]I' yl lI
a’ b’ o
T I ¥ §
a)

Puc. 9.6. Cxema coennnenns karywex ¢as (a) u_ynpouennas Kapruua 9eTHpexmno-
JocHoro noas (6)




Рис. 9.6. Схема соединения катушек фаз (а) и упрощенная схема

четырехполюсного поля (б)
Скорость вращения магнитного поля, образующего две пары полюсов, будет в два раза меньше, чем скорость вращения двухполюсного поля, так как за один период изменения токов полюсы поворачиваются на пространственный угол, равный 180°.

В справедливости этого можно убедиться путем построения схем поля, аналогичных рассмотренным выше (см. рис. 9.5).

Если в зазоре машины будет возбуждено шестиполюсное магнитное поле, то за один период изменения токов в катушках статора ось поля повернется на угол 120°, при восьмиполюсном магнитном поле – на 90° и т. д. Иначе говоря, при неизменной частоте токов в катушках фаз обмоток статора многополюсное магнитное поле вращается в пространстве медленнее двухполюсного в число раз, равное числу пар полюсов.

Поэтому угловая скорость вращения многополюсного магнитного поля относительно обмотки статора, называемая синхронной скоростью, может быть выражена формулой


[image: image132.wmf]рад/с.

,

ω

1

0

p

=

W


Соответственно частота вращения многополюсного поля меньше частоты вращения двухполюсного поля в число раз, равное количеству пар полюсов:


[image: image133.wmf].

60

1

0

p

f

n

=


Во всех машинах переменного тока стремятся обеспечить пространственное распределение магнитной индукции поля вдоль воздушного зазора между статором и ротором по закону, близкому к синусоидальному, с тем чтобы ослабить вредное влияние высших гармонических составляющих поля и токов на энергетические показатели работы и механические свойства машин. Желательное распределение получают укладкой сторон витков катушек обмотки в несколько рядом лежащих пазов. Для этого каждую многовитковую катушку обмотки разделяют на соответствующее число секций.

Пространственное распределение векторов магнитной индукции вращающегося магнитного поля в воздушном зазоре машины можно представить трехмерной диаграммой, изображенной на рис. 9.7 для шестиполюсной машины (р = 3); эту диаграмму следует представить себе вращающейся по окружности воздушного зазора с синхронной скоростью.

Вращающееся магнитное поле машины количественно характеризуют потоком Ф вектора магнитной индукции В через поверхность полюсного деления с площадью τl. Этот поток называют потоком полюса.

Для определения величины потока полюса пользуются средним значением Вср магнитной индукции по площади полюсного деления:

Ф = Всрτl.
При синусоидальном распределении магнитной индукции с амплитудным значением Вт, когда ее среднее значение Вср = 2Вт/π, величину потока полюса определяют соотношением


[image: image134.wmf].

τ

π

2

Ф

т

l

В

=


[image: image135.jpg]Puc. 9.7. Tpexmepnas Auarpamma

pacnpefieleHHs BEKTOPOB MArHHTHOM

HHAYKIHH OCHOBHOTO ToJsi B 3a3ope
WECTHMOMIOCHOH MalHHB




Рис. 9.7. Трехмерная диаграмма распределения

векторов магнитной индукции основного поля

в зазоре шестиполюсной машины
Отметим, что в трехфазной асинхронной машине, включенной в сеть с симметричной трехфазной системой напряжений, величина потока полюса вращающегося магнитного поля сохраняется неизменной при любом положении оси поля.

Поля рассеяния. Общее представление об особенностях полей рассеяния можно получить из рис. 9.8, где схематично изображены линии поля машины, сцепленные лишь с одной катушкой обмотки статора. Подобную картину имеют и остальные линии поля рассеяния статора, а также линии поля рассеяния ротора. Вблизи отогнутых головок катушек или торцовых колец короткозамкнутой обмотки они целиком находятся в воздухе; вдоль сторон катушек, расположенных в пазах, – частично в стали, а частично в воздухе между зубцами магнитопровода.

Если учесть, что магнитные напряжения ферромагнитных участков магнитных линий полей рассеяния пренебрежимо малы по сравнению с магнитным напряжением участков этих линий в воздухе, то можно сделать заключение, что практически вся энергия поля рассеяния будет сосредоточена в магнитно-нейтральной среде. В отличие от основного вращающегося поля машины магнитные поля рассеяния не участвуют в процессе передачи электромагнитной энергии между статором и ротором, а их интенсивность незначительна.

[image: image136.jpg]Puc.' 9.8. Ynpomennas xapruna noas
paccesiHHs KaTymwkH o6MOTKH ctaTopa




Рис. 9.8. Упрощенная схема поля

рассеяния катушки обмотки статора

Величины потокосцеплений Ψ1σt и Ψ2σt полей рассеяния обмоток статора и ротора можно cчитать прямо пропорциональными мгновенным значениям токов в обмотках:

Ψ1σt  = L1σi1 и Ψ2σt  = L2σi2,
где = L1σ и L2σ – индуктивности рассеяния фаз обмоток статора и ротора, принятые в качестве неизменных параметров обмоток машины.

Такое упрощение допустимо для полей рассеяния трехфазных асинхронных машин основного исполнения и для машин с фазным ротором.

В дальнейшем будет показано, что хотя поля рассеяния обмоток являются слабыми  по сравнению с основным полем, однако пренебре-

гать ими нельзя, так как они оказывают значительное влияние на рабо-

чие свойства машины.

9.4. Режимы работы трехфазной асинхронной машины
Трехфазная асинхронная машина может работать в трех режимах: двигателя, генератора и электромагнитного тормоза. Для уяснения принципов действия асинхронной машины, работающей в этих режимах, рассмотрим физические явления, возникающие в ней после включения обмотки статора в трехфазную сеть.
Режим двигателя. Пусть машина имеет короткозамкнутый ротор и двухполюсную обмотку статора, а трехфазная система токов возбуждает в магнитопроводе статора и ротора магнитное поле, вращающееся с синхронной скоростью Ω0 в направлении движения часовой стрелки (рис. 9.9, а). Допустим также, что электрическое (активное) сопротивление стержней «беличьей клетки» велико.


Рис. 9.9. Электромагнитные схемы трехфазной асинхронной машины, работающей

в режимах двигателя (а), генератора (б), электромагнитного тормоза (в)
Тогда при неподвижном роторе в проводниках его обмотки вследствие пересечения их линиями вращающегося поля наведутся э.д.с. и в короткозамкнутой обмотке ротора установятся переменные токи, практически совпадающие по фазе с э.д.с. Так как проводники с токами ротора находятся в магнитном поле машины, то на них будут действовать механические силы. Направления э.д.с. и создаваемых ими токов в короткозамкнутых проводниках ротора, а также электромагнитных сил, действующих на ротор, могут быть определены соответственно по правилам правой и левой руки. Следует только учесть направление относительного движения проводников ротора в магнитном поле; в рассматриваемом случае оно противоположно движению поля. Применив эти правила, найдем, что электромагнитные силы, приложенные к неподвижному ротору, создают пусковой момент, стремящийся повернуть ротор в направлении движения магнитного поля.

Если электромагнитный момент, действующий на неподвижный ротор, превысит тормозной момент на его валу, то ротор получит ускоренное движение в направлении вращения магнитного поля машины. По мере возрастания скорости вращения Ω ротора скорость Ω0 – Ω относительного движения его проводников в равномерно вращающемся магнитном поле  уменьшится, вследствие чего уменьшатся величины э.д.с. и тока в них, что повлечет за собой соответствующее изменение вращающего момента. Процессы изменения тока, вращающего момента и скорости вращения ротора прекратятся, как только наступит устойчивое равновесие между электромагнитным моментом, вызывающим вращение ротора, и тормозным моментом (моментом сопротивления), создаваемым устройством, приводимым в движение электрической машиной. В этих условиях ротор машины будет вращаться с постоянной скоростью Ω и в его короткозамкнутых контурах установятся токи, обеспечивающие создание вращающего момента, равного тормозному.

Таким образом, принцип работы асинхронных двигателей основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля с токами, которые наводятся этим полем в проводниках ротора. Очевидно, что возникновение токов в роторе и создание вращающего момента возможны лишь при относительном движении проводников ротора в магнитном поле машины. Из этого следует важный вывод о том, что ротор и магнитное поле асинхронной машины, работающей в режиме электрического двигателя, вращаются в пространстве в одном направлении, но с разными скоростями; скорость вращения ротора двигателя всегда меньше скорости вращения магнитного поля. С увеличением тормозного момента скорость вращения ротора уменьшается. При отсутствии внешнего момента сопротивления возбужденная машина будет находиться в режиме холостого хода, характеризуемом свободным вращением ротора со скоростью, близкой к синхронной. Лишь в теоретически возможном случае полного исчезновения внутренних сил трения скорость вращения ротора может достигнуть синхронной скорости вращения поля. Тогда прекратится пересечение проводников ротора магнитными линиями поля и токи в роторе исчезнут. В этом случае говорят о режиме идеального холостого хода асинхронной машины.

Режим идеального холостого хода можно создать и в реальной машине, если скорость вращения ее ротора искусственно увеличить до синхронной скорости при помощи какого-либо постороннего двигателя.
9.5. Режим генератора
Представим себе, что ротор возбужденной трехфазной асинхронной машины приведен во вращение каким-либо посторонним двигателем в направлении вращения магнитного поля с постоянной скоростью, превышающей скорость вращения поля (рис. 9.9, б). Тогда относительное движение проводников ротора в магнитном поле машины будет происходить в направлении движения поля, т. е. в направлении движения часовой стрелки. По сравнению с режимом двигателя в рассматриваемом случае фаза токов в обмотке ротора изменится на 180º, а электромагнитные силы, действующие на ротор, будут создавать момент, противодействующий вращению, что свидетельствует о передаче энергии посредством вращающегося поля от ротора к статору.

Асинхронная машина, ротор которой вращается в направлении вращения магнитного поля со скоростью, превышающей скорость поля, работает в режиме генератора.

Режим электромагнитного тормоза. В третьем режиме – режиме электромагнитного тормоза – асинхронная машина работает тогда, когда ее ротор и магнитное поле вращаются в разных направлениях (рис. 9.9, в). Применив правила правой и левой руки, можно убедиться, что электромагнитный момент, возникающий от взаимодействия токов ротора с магнитным полем, вращающимся против направления вращения ротора, будет оказывать тормозящее действие на ротор. В режиме электромагнитного тормоза скорость относительного движения проводников ротора в магнитном поле превышает скорость вращения поля.

Скольжение. Итак, важнейшее свойство асинхронной машины состоит в том, что при ее работе магнитное поле и ротор вращаются с разными скоростями, не синхронно или асинхронно, что и получило отражение в наименовании этой машины. При анализе работы асинхронных машин удобно пользоваться безразмерной величиной s, называемой скольжением и определяемой отношением разности скоростей вращения магнитного поля Ω0 и ротора Ω к скорости вращения поля:


[image: image137.wmf],

0

0

0

W

W

=

W

W

-

W

=

s

s


где Ω0 – Ω = Ωs – скорость вращения поля относительно ротора, называемая скоростью скольжения.

В формуле скорость вращения ротора Ω – величина алгебраическая. Ее следует считать положительной при вращении ротора в направлении вращения магнитного поля и отрицательной – при встречном вращении поля и ротора.

Зависимость скорости вращения ротора Ω от скольжения при заданной постоянной скорости вращения магнитного поля Ω0 графически выражается прямой, построенной на рис. 9.10 в соответствии с формулой Ω = Ω0(1 – s).

[image: image138.png]Pexum
eenepa-
mopa

Pemum
anexmpomazHum-

“pewum ! s
dBuzamenrn Q
-2

Puc.  §4.10. Tpadux sasucHMOCTH yr-
7N0BOfi CKOPOCTH BpALIEHHS POTOpa OT
CKOJIbXKEHH A





Рис. 9.10. График зависимости угловой скорости

вращения ротора от скольжения

Для случая идеального холостого хода (Ωх = Ω0) скольжение s = 0; при неподвижном роторе (Ω = 0) скольжение s = 1. Режим двигателя (Ω < Ω0) характеризуется положительными величинами скольжения, изменяющимися в пределах от единицы до нуля, а режим генератора (Ω > Ω0) – отрицательными величинами скольжения. В режиме электромагнитного тормоза скольжение s > 1.

Величину скольжения s можно также выразить через линейные скорости υ 0 и υ движения поля и ротора относительно статора или через частоты вращения поля n0 и ротора n:


[image: image139.wmf],

0

0

0

0

0

0

n

n

n

n

n

s

s

s

=

-

=

=

-

=

u

u

u

u

u


где υs = υо – υ – линейная скорость скольжения; 

ns = п0 –  п – частота скольжения.

9.6. Элементы электропривода
Рабочая машина и электродвигатель соединены друг с другом механической передачей и образуют единое машинное устройство. Подобным машинным устройством управляют обычно при помощи аппаратов, приборов, а иногда и вспомогательных электрических машин, включенных в цепи электрического двигателя.

Электромеханическое устройство, предназначенное для электрификации и автоматизации рабочих процессов и состоящее из преобразовательного, электродвигательного, передаточного и управляющего устройств, называется электроприводом.

Рабочие машины бывают сравнительно простые, представляющие одно энергетическое машинное устройство, и сложные, состоящие из нескольких кинематически связанных между собой энергетических устройств.

В зависимости от уровня автоматизации управления различают неавтоматизированный, автоматизированный и автоматический электроприводы.

Неавтоматизированным электроприводом называют такой, при котором предусматривается участие человека в выработке начального управляющего воздействия и в последующей компенсации возмущающих воздействий.

В автоматизированном электроприводе предусматривается участие человека только в выработке начального управляющего воздействия (машинист крана, водитель троллейбуса и т. п.). Автоматизированный электропривод в подавляющем большинстве является многодвигательным. Примером автоматизированного электропривода может служить привод листопрокатного реверсивного стана, лифта, копировально-фрезерного станка и т. п.

Автоматическим электроприводом называют такой, при котором предусматривается участие человека только в надзоре за электромеханической системой. При таком уровне автоматизации роль человека сводится к монтажу и настройке, а также к общему наблюдению за состоянием системы автоматического управления объектом.

В качестве аппаратов, включающих систему в работу, применяют различного рода датчики, часовые механизмы, конечные выключатели и др.
9.7. Заземления и зануления в трехфазных сетях
При эксплуатации трехфазных сетей необходимо обеспечить соответствующие меры безопасности, исключающие возможность поражения человека электрическим током. Для этого осуществляют надежную изоляцию токоведущих частей электротехнических установок, а также применяют специальные защитные устройства, предотвращающие опасность поражения током при повреждении изоляции или прикосновении к металлическим частям электрических машин и аппаратов, которые в нормальных условиях не находятся под напряжением.

Статистика показывает, что подавляющее большинство травм происходит в случае прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. В трехфазных сетях низкого напряжения (до 1000 В) величина тока, поражающего человека, зависит от режима нейтрали сети, а также от активной и емкостной проводимостей, существующих между проводами и землей. Необходимо знать, что токи промышленной частоты порядка 0,01 – 0,015 А опасны для жизни, а токи, превышающие 0,1 А, смертельны.

Электроустановки напряжением до 1000 В работают как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью. В соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) для сетей напряжением до 1000 В предусматриваются в основном два типа трехфазных цепей: трехпроводная с изолированной нейтралью и четырехпроводная с заземленной нейтралью.

Рассмотрим в качестве примера трехпроводную сеть с изолированной нейтралью и определим, от чего зависит величина тока, поражающего человека, прикоснувшегося к одному из проводов такой сети.

Каждая сеть характеризуется определенной проводимостью изоляции, а также емкостью проводов относительно земли (рис. 9.11). Эти проводимость и емкость условно можно рассматривать как сосредоточенную активную и емкостную нагрузку, соединенную звездой, нейтральной точкой которой служит земля.

Если пренебречь емкостной проводимостью, сопротивление изоляции каждого из проводов обозначить rиз, а сопротивление тела человека rч, то в случае прикосновения человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью ток, проходящий через его тело, определится из формулы (это выражение легко получить, воспользовавшись методом эквивалентного  генератора:  при  размыкании  ветви с rч  Ux = Uф,  zвх= 
= 1/3rиз)

[image: image140.wmf].

1/3

r

из

ч

ф

ч

r

U

I

+

=


[image: image141.png]Puc. 9ff K onpenenemuio BequumHbl TOKa,
NPOXOAsALLEro 4Yepe3 TeJ0 YeJOBeKa npH ero
CONPHKOCHOBEHHH C OAHOR M3 das Tpexnpo-
BOJHOMH CeTH C HSOJHPOBAHHON HeHATpanbio




Рис. 9.11. К определению величины тока, проходящего

через тело человека при его соприкосновении 

с одной из фаз трехпроводной сети 

с изолированной нейтралью

Следовательно, чем больше сопротивление изоляции проводов, тем меньше ток Iч; поэтому важно следить за состоянием изоляции сети.

В аварийном случае, например при коротком замыкании одной из фаз трехпроводной сети на землю, напряжение каждой из двух других фаз относительно земли становится равным линейному. Если при этом человек прикоснется к одной из исправных фаз, то он попадет под линейное напряжение сети, и ток  будет заведомо опасным


[image: image142.wmf].

3

ч

ф

ч

r

U

I

=


Для предотвращения поражений, вызываемых прикосновением к металлическим частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением (например, при пробое изоляции на корпус электродвигателя), наиболее эффективно применение защитных заземлений. Корпуса электротехнических установок посредством шин малого сопротивления (согласно ПУЭ величина сопротивления заземления rз не должна превышать 4 Ом, т. е. rз < rч) соединяются с металлическими трубами или листами, непосредственно соприкасающимися с землей.

Тогда в случае, например, пробоя изоляции одной из фаз статорной обмотки двигателя ток Iч, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к корпусу этого двигателя, будет во много раз меньше тока Iэ и не будет представлять опасности для жизни.

Следовательно, цель защитного заземления – снизить до безопасного значения напряжение прикосновения.

Кроме защитного заземления применяется защитное зануление. За-

щитное зануление используется в четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В, работающих с заземленной нейтралью (рис. 9.12).

Рис. 9.12. Защитное зануление
Металлические части корпусов электродвигателей и аппаратов всегда соединены посредством стальных полос с нейтральным проводом четырехпроводной сети, нейтральная точка которой заземлена. В случае пробоя на корпус фазный и нейтральный провода оказываются замкнутыми накоротко, и возникающий при этом значительный по ве-

личине ток короткого замыкания вызывает перегорание плавких предохранителей или срабатывание защитного реле. Следовательно, защитное зануление обеспечивает отключение от источника питания электротехнических устройств при повреждении их изоляции.

9.8. Расчет мощности и выбор электродвигателя

Условие максимальной производительности, надежности и экономичности электропривода может быть выполнено только в случае правильного расчета мощности электродвигателя.

Двигатель заниженной мощности не обеспечивает заданной производительности, чрезмерно перегревается, быстро изнашивается и является причиной возникновения аварий и простоев. Двигатель завышенной мощности работает с низким к.п.д., стоимость электрооборудования и эксплуатационных расходов при этом возрастает.

Расчет необходимой мощности двигателя производят на основании ряда технико-экономических требований, но одним из основных условий правильного выбора электродвигателя является его нагрев.

Наиболее уязвимой с точки зрения нагрева является изоляция обмоток двигателя.

Если температура окружающей среды принята ГОСТом равной 40 °С, то превышение температуры изоляции обмоток над температурой окружающей среды допускается в пределах от 65 (для изоляции класса А) до 115 °С (для изоляции класса F), а для некоторых нагревостойких материалов на основе слюды, стекла и керамики – до 140 °С.

Превышение температуры изоляции обмоток сверх установленной ГОСТом недопустимо, так как это ведет к разрушению изоляции и сокращению срока службы двигателей.

При рассмотрении тепловых процессов в двигателе для упрощения задачи полагают, что двигатель является однородным сплошным телом, а теплоемкость и теплоотдача пропорциональны разности температур двигателя и окружающей среды.

В соответствии с этим изменение температуры перегрева t в зависимости от начальной τнач и конечной τуст температур выражается уравнением

[image: image143.wmf].

e

)

e

1

(

T

нач

T

уст

t

t

-

-

+

-

=

t

t

t


Если же начальное превышение температуры τнач = 0 при t = 0, то уравнение приводится к следующему виду:

[image: image144.wmf]).

e

1

(

T

уст

t

-

-

=

t

t


На рис. 9.13 изображены кривые нагревания двигателя при различных мощностях нагрузки.
Нагрузке P1 = Ри соответствует кривая 1, нагрузке Р2 – кривая 2 и т. д. Из рисунка видно, что двигатель может длительно работать без перегрева в том случае, когда развиваемая им мощность не превышает номинальной. Если эта мощность выше номинальной, то время работы двигателя должно быть уменьшено с таким расчетом, чтобы его температура не превышала τдоп (t2, t3 на рис. 9.13).
Начальная температура перегрева τнач изменяет лишь скорость увеличения температуры двигателя, не изменяя характера процесса (рис. 9.14).

В этом случае уравнение температуры перегрева имеет такой вид:

[image: image145.wmf].

)e

(

T

уст

нач

уст

t

-

-

+

=

t

t

t

t


[image: image146.jpg]”,o.’—— Tyems

y
P —— — - Tyemz
’a 7 2
Taon Tyemr
rd
B =P,
Z t‘ I 2 €
Pic. 9./% Kpupme marpesanns Puc. .14, Visuenenne temmeparypu
RBHTaTens NPH PASIHYHHX MOLIHO- neperpesa NBHraTeNR NPHTyeq = O B

CTAX HAarpysKkH Traus=0




  Рис. 9.13. Кривые нагревания двигателя                Рис. 9.14. Изменение температуры 

      при различных мощностях нагрузки               перегрева двигателя при τнач = 0 и τнач ( 0
Разность τнач – τуст может быть положительной или отрицательной и температура двигателя будет соответственно расти или убывать (рис. 9.15).

Рис. 9.15. Кривые изменения температуры двигателя

при нагревании и охлаждении

Первому случаю соответствует кривая 1 (рис. 9.15), второму случаю – кривые 2 и 3. Постоянная времени охлаждения Т0 неподвижного двигателя больше постоянной времени нагревания (охлаждения) Т вра-

щающегося двигателя. Вообще же постоянная времени двигателя пропорциональна его объему. Кроме того, у вентилируемых машин постоянная времени меньше по сравнению с невентилируемыми машинами тех же габаритов.

9.9. Классификация режимов работы электропривода
Исходя из особенностей нагревания и охлаждения двигателя различают три режима работы электропривода: продолжительный, кратковременный и повторно-кратковременный.

Под продолжительным режимом понимают работу электропривода такой длительности, при которой температура всех устройств, входящих в состав электропривода, достигает установившегося значения. В таком режиме работают электроприводы компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, преобразовательных агрегатов и т. п. Примерные графики  работы  двигателя  в продолжительном и прерывисто-продол-

жительном режимах показаны на рис. 9.16.
[image: image147.jpg]‘—U'_L__

0 a) t 0 ] K

Puc. ﬂlﬁ.ﬂpnuepnue rpaduKH paGoTHl ABHraTess B NMPOAOKHTEJNbHOM DEXHME C
wensMenHON Harpyskoil (a) W NPEepHIBHCTO-NPOJO/IKHTENLHOM peXHMe C HIMeHSIo-
weficss Harpyskoit (6)




Рис. 9.16. Примерные графики работы двигателя в продолжительном режиме

с неизменной нагрузкой (а) и прерывисто-продолжительном режиме

с изменяющейся нагрузкой (б)

Кратковременный режим работы электропривода характеризуется такой длительностью, при которой температура всех устройств, входящих в состав электропривода, не достигает установившегося значения во время работы и снижается до температуры окружающей среды во время паузы (например, электроприводы разводных мостов, затворов шлюзов и др.). График нагрузки двигателя кратковременного режима показан на рис. 9.17.
Режим работы электропривода, при котором периоды работы имеют такую длительность и, таким образом, чередуются с паузами такой длительности, что температура всех устройств, входящих в состав электропривода, не достигает установившегося значения ни во время каждого периода работы, ни во время каждой паузы, называют повторно-кратковременным режимом работы. Длительность одного рабочего периода и паузы называют циклом. Время цикла tц не должно превышать 10 мин.
В повторно-кратковременном режиме работают многие механизмы подъемно-транспортных машин, некоторые металлорежущие станки и т. п.  Упрощенный график нагрузки двигателя повторно-кратковремен-

ного режима показан на рис. 9.18.

Рис. 9.17. График кратковременного                      Рис. 9.18.  График  повторно-кратковре-

         режима работы двигателя                                  менного режима работы двигателя
Расчет мощности и выбор двигателя для продолжительного режима работы. Если температура окружающей среды не отличается от принятой ГОСТом, то выбор двигателя для продолжительного режима работы с постоянной нагрузкой сводится к выбору его по каталогу. При этом должно удовлетворяться условие Рн ≥ Р.

Расчет или проверку правильности предварительного выбора мощности двигателя для прерывисто-продолжительного режима работы с переменной нагрузкой производят на основании нагрузочной диаграммы. Пользуясь уравнениями нагревания и охлаждения двигателя, следует определить температуру максимального перегрева τmах и сравнить ее с допустимой температурой τдоп. Правильному выбору (при достаточно большом числе циклов п, когда ntц > 4Тн, где tц – время цикла работы, а Тн – постоянная времени нагрева двигателя) соответствует условие τmах ≤ τдоп.

Однако определение величины τmах требует громоздких вычислений, больших затрат времени и поэтому в практике почти не применяется. Более удобным (хотя и менее точным) является метод средних потерь. В основу этого метода положено условие, в силу которого мощность потерь Δрср за цикл работы не должна превышать номинального значения, т.е. Δрср < Δрн.

Таким образом, считают, что количество тепла, рассеявшегося в окружающей среде при работе по заданному графику, не больше того количества, которое выделялось бы за то же время работы с постоянной номинальной мощностью. В соответствии с этим, а также с учетом того, что количество тепла Δpdt пропорционально потерям мощности, можно записать:

[image: image148.wmf].

...

ц

2

2

1

1

н

t

t

p

t

p

t

p

р

k

k

D

+

+

D

+

D

³

D


Метод средних потерь применим для всех двигателей переменного и постоянного тока и является наиболее точным по сравнению с методом эквивалентных величин.

Под эквивалентными величинами (ток Iэкв, момент Mэкв и мощность Рэкв) понимают такие их значения, которым соответствуют потери в двигателе при продолжительной нагрузке, равные потерям при работе этого же двигателя по заданному графику с переменной нагрузкой.

Методы эквивалентных величин основаны на методе средних потерь с учетом соответствующих допущений. Так, если считать, что постоянные потери рс в двигателе не зависят от нагрузки, то можно за-

писать:

[image: image149.wmf],

)

(

..

.

)

(

)

(

)

(

2

c

2

2

2

c

1

2

1

c

ц

2

экв

c

k

k

t

aI

p

t

aI

p

t

aI

p

t

aI

p

+

+

+

+

+

+

=

+


где aIэкв – потери в меди;
      t1, t2, …, tk – промежутки времени, в которые ток двигателя соответственно равен I1, I2, ..., Ik;
      t1 + t2 +…+ tk = tц – время цикла.
Из уравнения  можно определить эквивалентный по нагреву ток:

[image: image150.wmf].

...

...

t

2

1

2

2

2

2

1

2

1

экв

k

k

k

t

t

t

t

I

t

I

I

I

+

+

+

+

+

+

=


При выборе двигателя по каталогу или при проверке предварительно выбранного двигателя должно соблюдаться условие Iэкв < Iн.

Метод эквивалентного тока применим для расчета мощности и выбора всех типов двигателей, кроме тех, когда необходимо учитывать изменение потерь в стали и потерь на трение. Этот метод неприменим для короткозамкнутых двигателей с глубокими пазами или с двойной «беличьей клеткой». Это вызвано тем, что сопротивление ротора в пусковых и тормозных режимах значительно изменяется. В таких случаях следует пользоваться методом средних потерь.

Метод эквивалентного момента является производным от метода эквивалентного тока, так как для большинства двигателей момент пропорционален току. Таким образом, этот метод неприменим в тех же случаях, что и метод эквивалентного тока и, кроме того, тогда, когда поток двигателя не остается постоянным (двигатели с последовательным возбуждением, шунтовые двигатели при регулировании скорости путем изменения потока, асинхронные двигатели в пусковых и тормозных режимах).

Эквивалентный по нагреву момент, так же, как и эквивалентный по нагреву ток, представляет собой среднеквадратичное значение момента нагрузочной диаграммы:

[image: image151.wmf].

...

M

...

M

M

M

2

1

2

2

2

2

1

2

1

экв

k

k

k

t

t

t

t

t

t

+

+

+

+

+

+

=


Если имеется график р(t), можно воспользоваться аналогичной формулой для эквивалентной мощности, которая справедлива, когда скорость двигателя изменяется незначительно:

[image: image152.wmf].

...

...

2

1

k

2

2

2

2

1

2

1

экв

k

k

t

t

t

t

P

t

P

t

P

P

+

+

+

+

+

+

=


При использовании метода эквивалентных величин для расчета мощности двигателя или проверки его по нагреву необходимо предварительно произвести проверку двигателя по перегрузочной способности и пусковому моменту.

Требование лучшей загрузки и, следовательно, использования двигателя в случаях длительной работы с переменной нагрузкой удовлетворяется при выборе двигателя с номинальным моментом Мн, близким к эквивалентному моменту Мэкв. При этом может оказаться, что в некоторые периоды времени двигатель будет нагружен моментами больше номинального, т. е. перегружен. Такие перегрузки допустимы только в пределах перегрузочной способности двигателя.

Под перегрузочной способностью двигателя понимают величину коэффициента перегрузки, т. е. отношение максимально допустимого момента к номинальному моменту:

[image: image153.wmf],

M

M

н

max

п

k


где kп – коэффициент перегрузки по моменту;
      Мmax – максимально допустимый момент перегрузки;
      Мн – номинальный момент двигателя.

У двигателей постоянного тока коэффициент перегрузки ограничивается в основном условиями коммутации; для двигателей независимого и смешанного возбуждения Imax/Iн = 2 – 2,5; для двигателей последовательного возбуждения Imах/Iн = 2,5 – 3.

Перегрузочная способность асинхронного двигателя ограничивается моментом, который способен развить двигатель при напряжении на фазах его обмотки на 15 – 20 % ниже номинального:

[image: image154.wmf].

M

M

0,85)

(0,8

н

max

п

¸

=

k


Такое ограничение перегрузочной способности асинхронного двигателя вызвано возможным снижением напряжения питающей сети с учетом того, что Mmax ~ Uф2 %.

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, кроме проверки по перегрузочной способности, особенно при кратковременной работе, выбирают по пусковому моменту. Поскольку эти двигатели обладают сравнительно небольшим пусковым моментом, необходимо сравнить начальный статический момент Мс.нач, создаваемый рабочей машиной, и пусковой момент Мп двигателя. Условию нормального пуска соответствует неравенство Мп > Мс.нач.

Для некоторых производственных механизмов, работающих в продолжительном режиме с постоянным моментом сопротивления на валу рабочего органа, имеются приближенные формулы для определения мощностей двигателей, например,
для компрессора:

[image: image155.wmf]кВт,

,

10

η

η

A

3

п

к

-

×

=

Q

P


где Q – производительность компрессора, м3/с;
      А – работа, затрачиваемая на сжатие 1 м3 воздуха от 1,01(105 Н/м2 до требуемого давления Р, Н/м2;
      ηк, ηп – соответственно к.п.д. компрессора и передачи;

для вентилятора:

[image: image156.wmf],

10

η

η

Н

γ

3

п

в

з

-

×

=

Q

k

P


где kз – коэффициент запаса (для мощности до 1 кВт kз = 2, для мощности до 2 кВт kз = 1,5 и для мощности до 5 кВт kз = 1,1 – 1,5);
      Q – производительность вентилятора, м3/c;
      Н – напор (давление), Н/м2;
      ηв, ηп — соответственно к.п.д. вентилятора и передачи; 

для насоса:


[image: image157.wmf]кВт,

,

10

η

η

Н

γ

3

п

н

з

-

×

=

Q

k

P


где kз – коэффициент запаса (для мощности до 50 кВт kз = 1,2, для мощности от 50 до 350 кВт kз = 1,5, для мощности свыше 350 кВт kз = 1,1);
       Q – производительность насоса, м3/с;
       Н – дифференциальный напор, м;
       γ – удельный вес перекачиваемой жидкости;
       ηн, ηп — соответственно к. п. д. насоса и передачи.

Расчет  мощности  двигателя для работы в повторно-кратковремен-

ном режиме производят по тем же формулам, что и для работы в продолжительном режиме. При этом, однако, необходимо учитывать особенности, характеризующие повторно-кратковременный режим.

Частые пуски и остановы ухудшают вентиляцию на участках разгона и торможения двигателя. Это учитывают поправочными коэффициентами, которые выбирают исходя из тех соображений, что для самовентилируемых электродвигателей открытого исполнения теплоотдача в неподвижном состоянии ухудшается примерно в два раза. С учетом этого выражение (например, для эквивалентного тока) будет иметь следующий вид:

[image: image158.wmf],

75

,

0

0,75

3

2

1

3

2

3

2

2

2

1

2

1

экв

t

t

t

t

I

t

I

t

I

I

+

+

+

+

=


где t1 – время разгона двигателя;
      t2 – время работы двигателя с установившейся скоростью;
      t3 – время торможения двигателя.

Кроме того, повторно-кратковременный режим характеризуется так называемой продолжительностью включения (ПВ %). Под ПВ % понимают отношение суммарного времени рабочих периодов к времени продолжительности цикла:

[image: image159.wmf],

%

ПВ

0

3

2

1

3

2

1

t

t

t

t

t

t

t

+

+

+

+

+

=


где t1, t2, t3 – время работы на соответствующих участках нагрузочной диаграммы;
       t0 – время паузы;
       t1 + t2 + t3 + t0 = tц – время цикла.

Для улучшения экономических показателей электроприводов выпускаются двигатели, специально предназначенные для работы в повторно-кратковременном режиме с ПВ = 15, 25, 40 и 60 %. Перегрузочная способность указана в каталоге для номинальной мощности с ПВ = 25 %.

Как  видно  из  формулы,   увеличение   ПВ   практически   означает 
уменьшение времени паузы по отношению к суммарному времени цик-

ла, что соответствует тяжелому режиму работы с точки зрения нагрева двигателя.

Двигатель, выбранный для работы с ПВ = 15 %, сможет работать с ПВ = 40 %, но для того, чтобы он не перегревался, мощность нагрузки должна быть соответственно уменьшена.

Пересчет с одной величины ПВ на другую производят по формуле


[image: image160.wmf].

ПВ

ПВ

2

1

1

2

P

P

=


Так, например, асинхронный двигатель открытого исполнения мощностью 28 кВт при ПВ = 15 % может без перегрева развивать мощность при ПВ = 40 %:

[image: image161.wmf]кВт,

1

,

17

40

15

28

2

=

=

P


а при длительной работе – еще меньше:


[image: image162.wmf]кВт.

86

,

10

100

15

28

2

=

=

P


9.10. Выбор типа электродвигателя
Из многочисленных типов двигателей переменного и постоянного тока для привода той или иной производственной машины должен быть выбран такой двигатель, который наиболее полно удовлетворял бы технико-экономическим требованиям. Это значит, что необходимо выбрать двигатель, наиболее простой по управлению, надежный в эксплуатации, имеющий наименьшую стоимость, вес и габариты, а также высокие энергетические показатели.

В сравнении со всеми существующими типами двигателей этим требованиям в наибольшей мере отвечают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Поэтому асинхронные двигатели нашли широкое применение во всех отраслях народного хозяйства для привода различного рода механизмов и машин, не требующих регулирования скорости в процессе работы.

Таким образом, выбирая тип двигателя для регулируемого электропривода малой или средней мощности, необходимо, прежде всего, рассмотреть возможность применения короткозамкнутого асинхронного двигателя с одной «беличьей клеткой», расположенной в круглых или овальных пазах ротора. При этом следует выяснить, насколько полно будут удовлетворены технические требования: допустимое уменьшение скорости при увеличении момента нагрузки, допустимая частота повторных включений, возможность быстрого и надежного пуска и т. д. Если, например, пусковой момент короткозамкнутого асинхронного двигателя с одной «беличьей клеткой» окажется недостаточным для обеспечения требуемого режима пуска, то выбирают двигатель с двойной «беличьей клеткой» или с глубокими пазами на роторе, т. е. двигатель с повышенным пусковым моментом.

В тех случаях, когда короткозамкнутый асинхронный двигатель с «беличьей клеткой», имеющей малое активное сопротивление стержней, не обеспечивает требуемой частоты включений, рекомендуется использовать двигатель с «беличьей клеткой» повышенного сопротивления. Это позволяет уменьшить потери энергии при пуске. В отдельных случаях приходится применять асинхронные двигатели с контактными кольцами. Они сложнее по устройству, имеют большой вес, габариты и стоимость, менее надежны в работе. Поэтому применение асинхронных двигателей с контактными кольцами ограничено в основном теми электроприводами, где по условиям пуска требуется иногда повышенный или, наоборот, ограниченный пусковой момент. Это характерно для подъемно-транспортных механизмов, где по ряду причин требуется ограничение ускорений (пассажирские подъемники, шахтные подъемные установки и др.). Асинхронные двигатели с контактными кольцами, имеющие меньшие потери энергии в обмотках при пуске и торможении, позволяют использовать их в очень напряженных режимах работы с большой частотой включений. Они могут применяться также в тех установках, где требуется регулирование скорости в узких пределах. Однако следует иметь в виду, что при этом уменьшается жесткость механических характеристик и снижается к. п. д. привода.

Для нерегулируемых электроприводов средней и большой мощности, работающих в продолжительном режиме с редкими пусками (преобразовательные установки, компрессоры, мощные насосы, воздуходувки и т. д.), следует использовать синхронные двигатели. Они отличаются более высоким к. п. д., допускают регулирование коэффициента мощности, что имеет большое практическое значение там, где необходимо компенсировать реактивную мощность. Применение синхронных двигателей малой мощности экономически менее целесообразно, так как капитальные затраты не окупаются эксплуатационными преимуществами.

Двигатели постоянного тока независимого возбуждения применяются главным образом там, где по условиям работы требуется глубокое и плавное регулирование скорости, а также в тех случаях, когда необходима работа привода с низкой скоростью. Жесткая механическая характеристика, возможность плавного и глубокого регулирования скорости, а также большая допустимая частота включений позволяют применять двигатели постоянного тока независимого возбуждения (система Г–Д) в таких ответственных электроприводах, как реверсивные прокатные станы, доменные подъемники, лифты высотных зданий, бумагоделательные машины, сложные металлообрабатывающие станки и др.

Двигатели постоянного тока последовательного возбуждения широко  используются  на  электрическом  транспорте и в подъемно-тран-

спортных механизмах, так как в отличие от других двигателей они обладают механическими характеристиками переменной жесткости: при больших значениях момента они более жесткие, при малых моментах – мягкие.

Большое практическое значение имеет правильный выбор конструктивного исполнения двигателя с учетом условий окружающей среды. Так, например, химостойкие двигатели предназначены для работы в условиях химически активной среды, влагостойкие – для работы в сырых и особо сырых помещениях и т. д. Многие двигатели выпускаются в закрытом обдуваемом исполнении, т. е. снабжены боковыми крышками от проникновения пыли извне. Двигатели защищенного исполнения имеют приспособления, предохраняющие от случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также от попадания внутрь посторонних предметов.

Для защиты окружающей среды от возможного взрыва при новообразованиях внутри двигателя выпускаются взрывозащищенные двигатели, снабженные специальными кожухами, которые выдерживают давление при взрыве газов или паров в корпусе двигателя и не пропускают пламя наружу во взрывоопасную среду.

Естественно, что чем больше степень закрытия двигателя, тем хуже условия охлаждения его обмоток. Чтобы при тех же габаритах двигателя сохранить его номинальную мощность, необходимо искусственно усилить теплоотдачу двигателя. С этой целью закрытые обдуваемые двигатели снабжают вентилятором, насаженным на вал двигателя под защитным кожухом.

Продуваемые двигатели, т. е. двигатели с независимой вентиляцией, охлаждаются при помощи постороннего вентилятора. Они снабжены специальными патрубками, к которым крепится трубопровод.

Следует иметь в виду, что необоснованное использование двигателя специального исполнения удорожает установку. Поэтому во всех сухих непыльных помещениях с нормальной средой следует устанавливать открытые двигатели, а в производственных помещениях – защищенные двигатели. Двигатели переменного и постоянного тока вы-

пускаются в различных модификациях также по способу монтажа: дви-

гатели с горизонтальным расположением вала, имеющие для крепления лапы; фланцевые двигатели с левым или правым расположением вводного устройства (клеммная панель) и т. д. Эти данные приводятся в каталогах и позволяют выбрать двигатель по способу монтажа с таким расчетом, чтобы исключить применение специальных устройств.

Выбор двигателя по номинальному напряжению в каждом конкретном случае обусловлен тем или иным напряжением сети. Номинальные напряжения двигателей, как правило, совпадают со стандартным напряжением сети.

Для проектируемых предприятий этот вопрос решается сравнением вариантов технико-экономических расчетов.

При выборе двигателя по номинальной скорости следует исходить из того, что применение передаточных устройств снижает к. п. д. и удорожает установку. При этом необходимо иметь в виду, что чем ниже скорость двигателя, тем больше его габариты, вес и стоимость при одной и той же мощности. Таким образом, приемлемое решение в этом случае может быть принято также на основе сравнения вариантов технико-экономических расчетов.

9.11. Аппаратура и схемы управления

В процессе работы электропривода необходимо включать и выключать двигатель, изменять скорость вращения и ее направление и т. п., т. е. осуществлять управление электроприводом.

Управление электроприводом производится с помощью аппаратов ручного и автоматического управления.

Аппараты ручного управления служат для нечастого оперативного включения и отключения электрических цепей сравнительно небольшой мощности. К ним относятся ключи, пакетные выключатели, командоаппараты, универсальные переключатели, командоконтроллеры, конечные и путевые выключатели различных модификаций, кнопки, кнопочные станции (блоки из двух и более кнопок) и т. д.

Включение и отключение таких аппаратов осуществляется ручным или механическим способом путем воздействия на рычаги с укрепленными на них подвижными контактами. Все перечисленные аппараты очень просты по устройству и принципу работы.

Для нечастого включения и отключения электрической цепи используют также автоматический воздушный выключатель (рис. 9.19).
Особенностью автоматического воздушного выключателя является то, что он, помимо контактной системы, снабжен устройством, выполняющим функцию защиты коммутируемой цепи. Таким устройством служит расцепитель – элемент, контролирующий заданный параметр цепи и воздействующий на контактную систему автомата.

Расцепитель представляет собой механизм с подвижной системой, работа которой обусловливается тепловым или магнитным действием тока.

В зависимости от того, какую защиту должен осуществлять автомат, его расцепитель может быть выполнен как:

1) расцепитель максимального тока (для защиты от токов короткого замыкания) – электромагнит, якорь которого втягивается при токе, превышающем определенное значение (ток установки); 

2) тепловой расцепитель (для защиты от токов перегрузки); действие такого расцепителя можно рассмотреть на устройстве теплового реле (рис. 9.20). Основным элементом теплового реле является биметаллическая пластинка 1, представляющая собой спай двух металлов, с различными коэффициентами удлинения. Биметаллическая пластинка
охвачена спиралью 2, которая является   участком   защищаемой
 цепи, т. е.  по  ней  проходит  ток.
 Благодаря   тепловому   действию
 тока  спираль  нагревается,  а вме-

   сте  с  ней нагревается и биметал-

  лическая пластинка.

При  нормальном режиме рабо-

   ты   приемника    (I  =  Iн)    нагрев

   пластинки  недостаточен  для   ее

   заметной  деформации.  Если   же
   ток  длительно  превышает  номи-

    нальное  значение,  пластинка  от

    нагревания   значительно   дефор-

    мируется   и,   изгибаясь,   подни-

мается вверх, освобождая рычаг 7.   Последний    под     действием

пружины  4   поворачивается   во-

круг оси 8 по часовой стрелке и тягой 5 размыкает контакты 6, разрывая тем самым вспомогательную цепь катушки включающего устройства. Кнопка 3 предназначена для возврата системы реле в исходное положение, после того как охладится спираль и биметаллическая пластинка.

Тепловой расцепитель, выполненный по принципу теплового реле, отключает автомат только при длительных перегрузках: при I = 1,5 Iн он срабатывает примерно через 2 мин, при I = 3Iн – через 35 с; расцепитель не реагирует на значительные, но кратковременные превышения тока в защищаемой цепи.

В том случае, когда цепь необходимо защищать и от кратковременных, но значительных перегрузок, применяют автомат с комбинированным расцепителем (электромагнитный и тепловой).

Существуют также расцепители минимального напряжения (для предотвращения работы электротехнического устройства при пониженном напряжении). Такой расцепитель представляет собой электромагнит, якорь которого, втягиваясь при заданном значении напряжения, способен преодолеть сопротивление пружины; при понижении или исчезновении напряжения пружина оттягивает якорь, отключая автомат.

Дуга, возникающая при размыкании контактов в защищаемой цепи, гасится в окружающей среде, поэтому эти автоматы называют воздушными. В настоящее время широкое распространение получили одно-, двух- и трехполюсные воздушные выключатели.

Большую группу аппаратов дистанционного или автоматического управления составляют электромагнитные аппараты, подвижные контакты которых замыкаются под действием силы тяги электромагнита.

Электромагниты очень разнообразны по назначению и конструктивному исполнению.

При всем разнообразии встречающихся в аппаратах электромагнитов они состоят из следующих частей одинакового назначения (рис. 9.21): 1 – катушка с расположенной на ней намагничивающей обмоткой; 2 – неподвижная часть магнитопровода, выполненного из ферромагнитного материала (основание и сердечник); 3 – подвижная часть магнитопровода (якорь).
Якорь, воспринимая электромагнитное усилие, передает его на подвижные контакты аппарата.

Электромагниты, применяемые в аппаратах, можно разделить на две группы: электромагниты постоянного тока и электромагниты переменного тока.

В первом случае величина магнитного потока определяется величиной постоянного тока и не зависит от направления последнего. Магнитопровод электромагнита постоянного тока изготовляют из сплошной электротехнической стали.

Во втором случае, т. е. при питании обмотки переменным током, создается пульсирующий магнитный поток. Сила электромагнитного притяжения электромагнита тоже пульсирует, изменяясь от нуля до максимума, который определяется приложенным напряжением. Это приводит к вибрации якоря.
Для уменьшения магнитных потерь, возникающих вследствие пульсирующего потока, магнитопровод изготовляют из штампованных пластин листовой электротехнической стали, т. е. шихтованным.

Кроме того, для уменьшения вибраций, вызванных пульсацией силы электромагнитного притяжения, в торцевой части якоря, или сердечника, устанавливают короткозамкнутый виток (риc. 9.22). В нем наводится э.д.с, сдвинутая во времени относительно основного потока. Магнитный поток, создаваемый током в короткозамкнутом витке, не совпадает по фазе с основным потоком. Это способствует тому, что в магнитной системе всегда имеется поток, благодаря которому сохраняется усилие, удерживающее якорь в притянутом, а контакты – в замкнутом состоянии.

               Рис. 9.21. Конструктивная схема                Рис. 9.22. Короткозамкнутый

                            электромагнита                                               виток

В зависимости от того, как располагается якорь относительно сердечника, различают электромагниты с притягивающимся (рис. 9.23, а) и втягивающимся (рис. 9.23, б) якорем.

По характеру движения якоря электромагниты делятся на две груп-

пы: с вращательным (рис. 9.24, а) и поступательным (рис. 9.24, б) движением подвижной части.

Наряду с магнитопроводом одной из основных частей электромагнита является его обмотка (катушка). Ее параметры определяют такую величину магнитного потока, которая является оптимальной для срабатывания электромагнита при заданном значении тока или напряжения. Различают обмотки последовательного (рис. 9.25) и параллельного включения. Обмотками последовательного включения обычно снабжают электромагнитные устройства защиты – электромагнитные максимальные, или токовые, реле.


Рис. 9.23. Электромагнит с притягивающимися (а) и втягивающимся (б)

якорем (сердечником): 1 – сердечник; 2 – обмотка; 3 – якорь;

4 – контакты; 5 – каркас обмотки
       [image: image163.jpg]Puc. 9. 2 Buau snexrpo-

Marsi10B B 3aBHCHMOCTH

OT Xapakrepa ABHXeHHA
AKOPA:

@ — C BPAWATE/LHEM ABHKEHH-

en; 6 — C MOCTYNaTesbHLIM ABH~
KeHnem

Puc. 9.25 O6motka snextpo-
Marsura nmnocJsiefloBaTesibHOro
BKJIOYEHH A




          а
       [image: image164.jpg]Puc. 9. 2 Buau snexrpo-

Marsi10B B 3aBHCHMOCTH

OT Xapakrepa ABHXeHHA
AKOPA:

@ — C BPAWATE/LHEM ABHKEHH-

en; 6 — C MOCTYNaTesbHLIM ABH~
KeHnem

Puc. 9.25 O6motka snextpo-
Marsura nmnocJsiefloBaTesibHOro
BKJIOYEHH A



                               

          б
       Рис. 9.24. Виды электромагнитов                          Рис. 9.25. Обмотка электромагнита

   в зависимости от характера движения                         последовательного включения

  якоря: а – с вращательным движением;

      б – с поступательным движением
Обмотки таких устройств включают последовательно в защищаемую цепь (обмотку двигателя или другого электротехнического устройства) и рассчитывают на значительные токи. Поэтому их изготовляют с небольшим числом витков из проводника большого сечения.

Если ток в обмотке такого реле превысит заданное значение, его якорь притянется, а контакты, укрепленные на нем, разорвут цепь катушки включающего устройства.

Обмотки параллельного включения наматывают тонким проводом, но с большим количеством витков, и рассчитывают на стандартные на-

пряжения. Устройства с подобными обмотками называют реле напряжения.

Реле напряжения в схемах автоматического управления нашли при-

менение в качестве аппаратов, управляющих торможением двигателей, ускорением при пуске, а также защищающих электроустановки от работы при пониженном напряжении или от обрыва контролируемой цепи.
Особую группу составляют так называемые электромагниты с замедлением (рис. 9.26), которые используют в таких широко распространенных аппаратах, как реле времени постоянного тока. В указанных аппаратах искусственным путем увеличивают время отпускания якоря, размещая на магнитопроводе короткозамкнутые катушки или массивные гильзы из материала с хорошей электропроводностью (медь, латунь, алюминий). Это позволяет уменьшить скорость нарастания или затухания магнитного потока при включении или отключении намагничивающей катушки. При подключении такого реле к источнику питания оно срабатывает мгновенно. Если отключить ка-

тушку, то якорь отпадет только по истечении какого-то времени, т. е. с выдержкой времени. Это происходит вследствие замедленного убывания магнитного потока. Причиной замедления является то, что основной магнитный поток, убывая, наводит э.д.с. в медной гильзе как в накоротко замкнутом витке. По правилу Ленца, ток, возникающий в  результате  наведенной  э.д.с,  создает  по-

ток, который стремится сохранить основной поток неизменным. Однако вследствие потерь в медной гильзе поток все же будет уменьшаться, и через некоторое время с момента отключения катушки якорь отпадет под действием пружины. Изменяя натяжение пружины или устанавливая немагнитные прокладки различной толщины между якорем и сердечником, получают выдержки времени большей или меньшей длительности.

В электромагнитных аппаратах переменного тока данный принцип создания выдержек времени неприемлем. Для получения выдержек времени в них используют механическое маятниковое реле времени, якорь которого приводится в действие механическим путем, или оно пристраивается к подвижной части аппарата переменного или постоянного тока и тем самым получает команду на срабатывание.

Исполнительный орган электромагнитного аппарата – контактная система – выполняется в зависимости от его назначения. Аппараты, предназначенные  для  включения  статорных  обмоток двигателей или
силовых цепей электроустановок, снабжены силовыми контактами, рас-

считанными на большие токи, и имеют дугогасительные устройства (контакторы, магнитные пускатели). Кроме силовых контактов подвижная система таких аппаратов несет на себе так называемые блокировочные контакты, предназначенные для переключений в цепях упра-

вления (вспомогательных цепях).

И те, и другие контакты могут быть выполнены замыкающими (З) 
(нормально-открытыми – н. о.) и размыкающими (Р) (нормально-закры-

тыми – н. з.). Контактная система аппаратов, как правило, состоит из неподвижных и подвижных контактов, которые могут иметь самую различную форму (рис. 9.27). Подвижные контакты, соединяясь или разъединяясь с неподвижными, создают или разрывают цепь тока. От надежности этого соединения зависит нормальная работа как самого аппарата, так и управляемой им цепи. Надежность работы контактного соединения в сильной степени зависит от так называемого переходного сопротивления – относительно большого электрического сопротивления в зоне перехода тока из одного тела в другое.

Переходное сопротивление зависит от силы нажатия на контакты, площади и состояния контактных поверхностей, а также от температуры контактного соединения. Необходимую силу нажатия создают пру-

жины, которыми, как правило, снабжены подвижные контакты. Пружины выбирают с таким расчетом, чтобы они создавали лишь требуемую силу нажатия, так как чрезмерные усилия не приводят к уменьшению переходного сопротивления.
	Точечные
	Линейные
	Плоскостные

	

	

	


Рис. 9.27. Электрические контактные соединения

Переходное сопротивление зависит в значительной степени от чистоты поверхности контактных элементов, причем установлено, что шлифовка поверхностей увеличивает переходное сопротивление по сравнению с обработкой напильником. Особенно неблагоприятно сказывается на величине переходного сопротивления наличие окислов на контактных поверхностях.

Для уменьшения переходного сопротивления контактные поверхности покрывают оловом или изготовляют из серебра. На работу контактного соединения очень неблагоприятно влияет дуга – электрический разряд между расходящимися контактами цепи при сколько-нибудь значительных токе и напряжении.

Под действием высокой температуры возникает термическая ионизация воздуха, благодаря которой поддерживается возникший дуговой разряд. При этом температура дуги достигает такой величины, что контакты аппаратов обгорают, а нередко и расплавляются так, что могут оказаться сваренными после застывания расплавленного металла.

Во избежание нежелательных явлений, связанных с возникновением дуги, в аппаратах низкого напряжения применяют различные устройства для гашения дуги. Принцип действия таких устройств подробно рассматривается в специальной литературе по электрическим аппаратам.

Выбор аппаратов производят на основании учета их технических характеристик и условий работы в каждом конкретном случае, которые указаны в соответствующих каталогах.

Однако для аппарата любой конструкции необходимо соблюдать следующие условия: а) допустимая плотность тока и разрывная способность контактов должны быть не менее заданных; б) катушка аппарата (если аппарат приводится в действие электромагнитом) по своему номинальному напряжению (току) должна соответствовать заданному; в) магнитная система аппарата (катушка и магнитопровод) должна со-

ответствовать роду тока.

При эксплуатации аппарата необходимо следить за чистотой контактных поверхностей и надежностью контактных соединений.

9.12. Релейно-контакторное управление
Различают неавтоматическое (ручное) и автоматическое управление.

При ручном управлении переключения в цепях электродвигателей производят вручную, непосредственно воздействуя на рукоятки аппаратов управления. Подобное управление возможно в нерегулируемых приводах незначительной мощности (электропривод центробежного насоса, вентилятора или других простейших механизмов). В мощных электроприводах ручное управление затруднено, а в некоторых случаях вообще невозможно (объекты управления могут находиться в местах, не доступных для оператора, или на значительном расстоянии).

При автоматическом управлении переключения в цепях электродвигателей производят аппаратами, контакты которых приводятся в действие силой тяги электромагнитов, вспомогательных двигателей гидравлических или других устройств. Роль оператора сводится к воздействию на кнопки управления, что, кроме того, позволяет осуществлять управление на значительном расстоянии от управляемого объекта, т. е. дистанционно.

Двигатели, аппараты управления, вспомогательные электротехнические устройства, соединенные в определенной функциональной связи и последовательности, составляют электроустановку.

Для каждой электроустановки, в том числе и для автоматизированного электропривода, основными схемами являются принципиальная и монтажная.

Принципиальная (или элементная) схема (рис. 9.28) содержит полный состав элементов устройств, входящих в электроустановку (электропривод), и отражает их взаимосвязь. Такая схема дает, как правило, детальное представление о принципе работы электроустановки.

Аппараты управления и защиты,  а  также  электриче-

ские  машины  состоят  в  ос-

новном  из  однотипных  эле-

ментов: контактов, катушек, устройств, позволяющих  по-

лучить выдержки времени, обмоток машин и т. д. 
Особенностью принципиальной схемы является то, что элементы отдельных устройств (изделий) разнесены так, как это представляется удобным для отражения принципа действия электроустановки в целом. 
При этом может оказаться, что условные графические обозначения элементов разных устройств (изделий) расположены рядом и составляют одну цепь (ветвь)  схемы. Так, например, на схеме рис. 9.29 силовые контакты, включающие статорную обмотку двигателя, обозначены буквой Л. Катушка этого контактора и блокировочный контакт (включенный на зажимы кнопки «Пуск»), входящие в цепь управления, обозначены той же буквой как элементы одного и того же контактора.

Монтажная схема (рис. 9.29) – схема, на которой показаны соединения составных частей установки, разводка проводов и кабелей, их сечения, марки и способ прокладки, а также места присоединения к разъемам, клеммникам и т. п. Элементы аппаратов на такой схеме вычерчивают в соответствии с их действительным размещением на панели или в шкафу управления.

Рис. 9.29. Монтажная схема пуска асинхронного двигателя
Чтение схем представляет определенную трудность. Для того чтобы шаг за шагом проследить срабатывание аппаратов, составляющих звенья схемы,  их  взаимодействия  между  собой и произведенные ими

переключения, прежде всего необходимо хорошо знать условные графические обозначения. Условные обозначения приняты не для аппаратов (или машин) в целом, а для отдельных их элементов. При этом обозначение элементов одного и того же аппарата обязательно должно быть одинаковым и таким же, каким обозначен этот аппарат в схеме главной цепи или его катушка в цепи управления.

Например, если катушка контактора, предназначенного для подключения статорной обмотки асинхронного двигателя, обозначена буквой Л, то и силовые, и блокировочные контакты его должны быть обозначены этой же буквой.

Обозначение аппаратов на схемах чаще всего делают по функциональным признакам. Например, Л – линейный контактор, т. е. аппарат, соединяющий линии сети с обмоткой машины; Т – контактор торможения; В – контактор «Вперед»; РВ – реле времени; РУ – реле ускорения и т. п. Таким образом, прежде чем приступить к рассмотрению ра-

боты той или иной схемы, необходимо уяснить назначение каждого из аппаратов, входящих в схему, и расшифровать его обозначение, т. е. разобраться в спецификации машин и аппаратов, составляющих схему.

При этом следует отметить для себя, какие аппараты включаются вручную или механическим путем (от упоров, рычагов или кулачков, не показанных на схеме, т. е. различного рода блокировки, контакты с ручным возвратом и т. д.).

Кроме того, следует помнить, что на принципиальной схеме всегда все контакты реле, контакторов, кнопок управления, путевых выключателей и других аппаратов изображают в отключенном состоянии, т. е. при отсутствии электромагнитного или механического воздействия на кнопки и рычаги этих аппаратов.

После такой обработки схемы можно мысленно осуществить подачу напряжения на цепи управления. В одних случаях этого достаточно, для того чтобы схема считалась подготовленной к принятию команды, после которой в схеме автоматически производится ряд переключений, в других – катушки некоторых аппаратов, например реле напряжения, сразу получают питание, срабатывают и тем самым подготавливают схему к пуску.
В качестве примера рассмотрим простейшую принципиальную схему управления реверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (рис. 9.30), определив предварительно назначение и обозначения аппаратов.

Рис. 9.30. Схему управления реверсивным асинхронным двигателем
с короткозамкнутым ротором

Следует заметить при этом, что элементы главных (силовых) цепей,  по  которым  электроэнергия поступает из сети к обмоткам двига-

теля, вычерчивают, как правило, более жирными линиями по сравнению с элементами цепей управления – контактами реле, блокировочными контактами, катушками аппаратов и т. д.

В нашем примере для схемы приняты следующие обозначения:

А – автоматический выключатель, с помощью которого установка вручную подключается к трехфазной сети переменного тока. Он же за-

щищает установку от больших перегрузок, автоматически отключая ее;
В – контактор переменного тока, предназначенный для включения обмотки двигателя в трехфазную цепь переменного тока в условном направлении «Вперед»;
Н – такой же контактор для включения двигателя в условном направлении «Назад».

В обоих контакторах, кроме главных контактов, обозначенных так же, как и катушки (В и Н), использовано по два блокировочных контакта – один замыкающий и один размыкающий. Замыкающий контакт блокирует соответствующую кнопку, а размыкающий включается последовательно в цепь катушки «чужого» контактора, например контакт В в цепь катушки контактора Н. Такое включение называют электрической блокировкой, исключающей одновременное включение обоих контакторов во избежание короткого замыкания;
«Вперед», «Назад» – кнопки, предназначенные для ручного замыкания цепи катушки контактора соответственно вперед и назад;
Т1 и Т2 – размыкающие контакты теплового реле. Нагревательные элементы с теми же обозначениями включены в фазы С1 и С3 обмотки двигателя. При длительной перегрузке двигателя нагревательные элементы нагревают биметаллические пластинки, контакты T1 и Т2 разомкнут цепь питания катушек контакторов.

После того как назначение аппаратов и их роль в схеме определены, прочитать схему не представляет труда.

Включением автомата А подготавливают схему к пуску. Далее, если будет нажата кнопка «Вперед», цепь катушки контактора В получит питание через следующие элементы этой цепи: размыкающий контакт «Стоп», размыкающий контакт Н и два размыкающих контакта Т1 и Т2 (цепь управления защищена предохранителями П).

Якорь контактора В втянется, замыкающие силовые контакты В замкнутся и фазы статорной обмотки двигателя С1 С2, С3 будут соединены соответственно с линейными проводами сети Л1, Л2, Л3. Ротор двигателя начнет вращаться в условном направлении «Вперед».

Для изменения направления вращения сначала отключают двигатель от сети путем нажатия на кнопку «Стоп», а затем включают кнопку «Назад». При этом получит питание катушка контактора Н и подвижная система контактов подключит обмотку двигателя к линейным проводам в следующем порядке: C1 – Л3, С2 – Л2, С3 – Л1. Ротор двигателя изменит направление вращения на противоположное.

10. АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

10.1. Схемы управления насосными агрегатами

Большинство схем автоматического управления насосными агрегатами в зависимости от степени их сложности и количества применяемой аппаратуры может быть разделено на четыре группы (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Схемы управления в зависимости от типа насосной станции
и гидромеханических схем насосных агрегатов
	Группа сложности
	Тип 

насосной станции
	Принципиальная схема
	Состав
оборудования

	1-я
	а) камерный с инди-

видуальным трубопро-

водом для каждого 
агрегата;
б) водопроводный с 
баком-аккумулятором
на всасывающем тру-

бопроводе для каждо-

го агрегата
	[image: image165.png]



[image: image166.png]



	Насосный  агре-

гат  без  вспомо-

гательного  обо-

рудования

	2-я
	а) камерный с объеди-

ненным напорным тру-

бопроводом  для  не-

скольких насосных 
станций;
б) водопроводный с 
баком-аккумулятором 
и  объединенным   на-

порным   трубопрово-

дом
	[image: image167.png]



	Насосный  агре-

гат  с  индивиду-

альной  электри-

фицированной 
задвижкой  на

напорном трубо-

проводе

	3-я
	Водопроводный неза-

висимо от количества 
напорных трубопрово-

дов
	[image: image168.png]



	Насосный  агре-

гат  с  индивиду-

альными вакуум-

насосом  и  элек-

трифицирован-

ной   задвижкой 
на напорном тру-

бопроводе

	4-я
	Водопроводный неза-

висимо от количества 
напорных трубопрово-

дов
	[image: image169.png]



	Насосный  агре-

гат  с  индивиду-

альной  электри-

фицированной 
задвижкой на на-

порном   трубо-

проводе и общая 
вакуум-установ-

ка  (два  вакуум-

насоса:  рабочий 
и резервный)


Каждая группа схем управления выполняет идентичные операции, обусловливаемые типом насосной станции и гидромеханическими схе-

мами насосных агрегатов.

Первая, наиболее простая группа схем применяется для насосных агрегатов, состоящих из основного насоса с электродвигателем ОНА и не имеющих в своем составе управляемых электрифицированных задвижек ЭЗ и вакуум-насосной установки АНВ.

Управление таким агрегатом по существу сводится к управлению двигателем основного насоса. Вспомогательные устройства и технологические реле также сводятся к минимуму. Благодаря этому схема автоматического управления получается весьма простой: она требует для своего выполнения минимального количества аппаратуры и обеспечивает высокую надежность работы агрегата.

Схемы первой группы непосредственно применяются для гидромеханических установок с осевыми насосами. Работа горизонтальных центробежных насосов по этой схеме, т. е. без использования вакуум-насосов и управляемых задвижек, возможна лишь при специальных конструктивных решениях насосной станции, применении специальных способов заливки насосов и использовании индивидуальных напорных трубопроводов.

Специфические особенности приобретают режимы пуска и остановки.

Рассмотрим основные гидромеханические схемы таких насосных станций и требования, предъявляемые ими к схемам автоматического управления.

В мелиоративных насосных станциях с центробежными насосами без управляемых задвижек необходимость в вакуум-насосах исключается различными способами:

1) установкой насосов в заглубленных камерах с отрицательной высотой всасывания;

2) применением баков-аккумуляторов БА;

3) использованием приподнятой всасывающей трубы и пр.

Корпус насоса при этих способах заливки постоянно заполнен водой, что облегчает пуск и сокращает его продолжительность.
10.2. Заливка насосов водой
1. Установка насосов в заглубленных камерах. Оси насосов устанавливаются ниже минимального уровня водозабора; при этом они всегда находятся под заливом (камерный тип станции).

Создание таких станций обычно связано с увеличением объема строительных работ и требует их высокого качества, особенно гидроизоляции.

Для ряда конкретных насосных станций, несмотря на некоторое увеличение объема строительных работ, применение установок с заглубленными камерами дает существенный технико-экономический эффект, а именно:

а) устраняются явления срыва вакуума при пуске насосов; повышается надежность работы вследствие устранения кавитации;

б) отпадает необходимость в установке обратного клапана во всасывающей линии насосов, благодаря чему упрощается ее конфигурация и снижаются гидравлические потери;

в) повышается надежность работы сальниковых уплотнений за счет создания в них избыточного давления вместо вакуума;

г) отрицательная высота всасывания позволяет применять насосы с малой высотой всасывания и высоким к. п. д., благодаря чему повышается производительность насосов и снижается расход электроэнергии по сравнению с аналогичными условиями при положительной высоте всасывания;

д) упрощается схема автоматического управления и существенно уменьшается общее количество аппаратуры управления; в частности, исключаются приборы контроля заливки насосов.

2. Заливка горизонтальных центробежных насосов при помощи баков-аккумуляторов. Для насосов небольшой производительности некоторое применение находят специальные баки-аккумуляторы.

Бак-аккумулятор представляет собой герметический закрытый сосуд с двумя патрубками, из которых нижний соединяется с всасывающими патрубками насоса, а верхний – с всасывающим трубопроводом.

При включении электродвигателя насос начинает подавать воду в нагнетательный трубопровод из бака-аккумулятора, в котором соответственно понижается уровень и создается необходимое разрежение для подcoca воды в бак-аккумулятор из приемного бассейна по всасывающей трубе.

Размеры бака-аккумулятора должны быть такими, чтобы объем между нижней отметкой верхнего патрубка и верхней отметкой нижнего патрубка в 3 – 3,5 раза превышал объем всасывающего трубопровода.

Конструкция бака-аккумулятора должна быть рассчитана на работу в условиях вакуума и должна обеспечивать герметичность, при которой исключается подсос воздуха через трубные соединения и сальниковые уплотнения.

К недостаткам этого способа заливки относится возможность опорожнения бака при остановке насоса вследствие повышенного давления в верхней части бака. Для устранения этого явления принимаются специальные меры.
В частности, для этой цели служит показанная на рис. 10.1 уравнительная трубка, назначение которой – удалять воздух повышенного давления из верхней части бака.

[image: image170.jpg]Puc. Cxema 3anmus-
KH Hacoca nmpH TMOMOLIH
6Gaka-akKkymyasropa:
BcacmBaomuft  TpyGonpo-

2 — 6aK-aKKyMyaaTop;
3 — nacoc; 4 anopunift Tpy-
Gonposoxa; Tpy6ka pas
CpbiBa BaKyyma.





Рис. 10.1. Схема заливки насоса при помощи бака-аккумулятора:

1 – всасывающий трубопровод; 2 – бак-аккумулятор; 3 – насос;

4 – напорный трубопровод; 5 – трубка для срыва вакуума
Гидромеханические схемы с использованием бака-аккумулятора, по конструктивным и экономическим соображениям, рекомендуется применять для центробежных насосов сравнительно небольшой производительности (расход до 40 – 50 л/с, насосы 6К-8, 6К-12 и т. д.). При больших расходах размеры баков становятся чрезмерно громоздкими.

3. Заливка горизонтальных центробежных насосов при помощи приподнятой всасывающей трубы. Как показано на рис. 10.2, всасывающая труба устраивается с приподнятым коленом, что позволяет первоначально залить водой внутреннюю полость насоса и прилегающие части всасывающего и напорного трубопроводов до уровня нижней кромки приподнятого колена.
[image: image171.jpg]L~
2

e

ot

Puc. /(.2 Cxema npunogustoft Bcacepaiowmefi TpyG W BO3LYXOOTBO-
ased TpyGKu:

1 — BoafyxooTBOARILAK TPYOKa; 2 — BEHTHAL AJA NEPBOHAYAALHOM 3aJMBKM. Ha-
coca W BecachiBaoulef TPYOn M AR BHIMYCKA BO3AYXa; 3 — HHKHAS KPOMKA MpH-
NOAHATOro KoJeHa H BepX KOpnyca Hacoca; 4 — SaABHXKKa; § — obpaTHmifl Knanaw;
P. I. B. — pacueTHuift TOPH3OHT BOABL





Рис. 10.2. Схема приподнятой всасывающей трубы и воздухоотводящей трубки:

1 – воздухоотводящая трубка; 2 – вентиль для первоначальной заливки насоса

и всасывающей трубы и для выпуска воздуха; 3 – нижняя кромка приподнятого колена

и верх корпуса насоса; 4 – задвижка; 5 – обратный клапан; 

Р.Г.В. – расчетный горизонт воды
При пуске насоса имевшийся объем воды из всасывающей трубы перекачивается в напорный трубопровод, благодаря чему во всасывающей трубе создается разрежение.

Вследствие разности атмосферного и создавшегося во всасывающей трубе пониженного давлений вода из водозаборной камеры поступает во всасывающую трубу и насос. При дальнейшей работе насоса вакуум во всасывающей трубе возрастает, эта труба полностью заполняется водой и начинается нормальная работа.

После остановки насоса во всасывающей трубе вода должна оставаться на уровне нижней кромки приподнятого колена, и каждый последующий пуск будет происходить без дополнительной заливки.

Однако при остановках насоса без задвижки и обратного клапана начинается сифонное действие всасывающей трубы, и в трубе остается мало воды.

Чтобы исключить образование сифона, остановку насосного агрегата следует сочетать с одновременным автоматическим срывом вакуума во всасывающей трубе. Следовательно, схема управления должна в этом случае обеспечивать срабатывание клапана срыва вакуума.

Пуск горизонтальных центробежных насосов с приподнятой всасывающей трубой рекомендуется для насосов с геометрической высотой всасывания не более 2 – 3 м.

Применение эжекторного устройства позволяет значительно сократить длину приподнятой всасывающей трубы (рис. 10.3). При этом обеспечивается пуск насоса практически при любой геометрической высоте всасывания.

[image: image172.jpg]a

Jacexmop

ok

”

_ Boda om
wacoca nod
Hanopom

¥
12
R

' B03dyr u3 Beacorfanued
mpybor

Puc. /0.3 Bapuaur NIPHNOAHATOR BeachiBalouleit TpyGsl B KOMOHHALMH
C 9KEKTHPYIOLUHM YCTPOMCTBOM:

a —o6wufit BHA; 6 — cXeMa 9KeKTopa.




Рис. 10.3. Вариант приподнятой всасывающей трубы в комбинации 

с эжектирующим устройством: а – общий вид; б – схема эжектора
Воздушная труба присоединяется одним концом к колену всасывающей трубы, а другим – к корпусу насоса, куда вводится эжекторное сопло, соединенное с нагнетательной полостью насоса при помощи на-

порной трубки.

Разрежение во всасывающей трубе при пуске насоса создается как действием эжектора, так и вследствие удаления из всасывающей трубы имевшейся в ней воды.

Воздушная смесь из эжектора может сбрасываться по сбросной трубке в водозаборную камеру или в напорный трубопровод за задвижкой. Сбросная трубка может быть использована и для срыва вакуума во всасывающей трубе после остановки насоса. Применение приподнятой всасывающей трубы в комбинации с эжектирующим устройством уже невозможно без задвижки или, в крайнем случае, без обратного клапана в напорном трубопроводе.

10.3. Автоматический пуск и остановка центробежных насосов

Запускать и останавливать центробежные насосы с открытой задвижкой на напорном трубопроводе начали сравнительно недавно. Благодаря ряду преимуществ этот способ находит широкое применение в мелиоративных системах, установках горнорудного водоотлива, водоснабжения и на электростанциях.

В литературе описана эксплуатация насосов с открытой задвижкой производительностью 1500 – 2000 м3/ч с электроприводом от асинхронного двигателя мощностью 1000 – 1200 кВт. В большинстве случаев имеется в виду работа при наличии в напорном трубопроводе обратного клапана. Однако насос с постоянно открытой задвижкой может работать и без обратного клапана. Условия пуска и остановки в этом случае принципиально меняются, и пуск не всегда возможен.

Для мелиоративных систем последний режим – пуск и остановка без задвижек и обратных клапанов – представляет большой интерес. Однако выбору этой системы должен предшествовать анализ возможностей и условий его применения. Качественный процесс пуска насоса с открытой задвижкой при отсутствии обратного клапана может быть показан на кривой Q–Н, на которой нанесены зависимости производительности насоса, потребляемой им мощности и коэффициента полезного действия от напора при постоянных оборотах (рис. 10.4).
При подборе насоса полная высота подъема воды определяется по формуле
Hп = Hг + Lh,
где Нп – полная высота подъема воды;

Нг – общая геометрическая высота подъема, равная сумме геометрических высот всасывания и нагнетания;
∑h = SQ2 – сумма всех гидравли-

                      ческих потерь  в тру-

                      бопроводах;

S – сопротивления в трубопрово-

      дах заданных длин и диамет-

      ров; 

Q – производительность насоса;

L – длина трубопровода.

На рис. 10.4 прямая СД проведена параллельно оси Q на рас-

стоянии Нг, равном геометрической высоте подъема.

Параболическая кривая СЕ является кривой потерь в трубопроводе (характеристика  трубопровода).  Она  пересекает  рабочую  характери-
стику в точке А, называемой предельной рабочей точкой насоса, работающего в данных конкретных условиях. Точкой А определяются параметры рабочей точки насоса QA, NA и (А при установившемся режиме.
При подборе насоса стремятся к тому, чтобы:

а) заданный режим работы лежал в области наивыгоднейшего значения к. п. д. насоса (ηА);

б) высота всасывания насоса не превышала предела, установленного для данной конструкции.

После пуска насоса особенно большой производительности при открытой задвижке и незаполненном водой трубопроводе происходит постепенное заполнение водой нагнетательного трубопровода и возрастание геодезической высоты всасывания.

Разгон насосного агрегата до номинальных оборотов и главным образом его работа в неустановившемся режиме характеризуются кривой QA'А. Кривая СЕ как бы перемещается по характеристике Q–H от точки А' периода разгона и начала заполнения трубопровода к точке А установившейся нормальной работы.

В точке А' производительность насоса Q'a значительно превышает нормальную.

Работа насоса происходит в правой неустойчивой зоне характеристики Q–Н. Насос здесь имеет наименьшую всасывающую способность и до определенного наполнения трубопровода может кавитировать. Начиная от точки А', как это следует из кривой N, электродвигатель будет работать с перегрузкой. Время такой работы определяется временем работы агрегата на участке А'А, т. е. зависит от характеристики насоса, конфигурации и размеров напорного трубопровода. Этот период можно установить с помощью расчета.

Очевидно, что работа насосного агрегата с открытой задвижкой допускается лишь при условии, что перегрузка электродвигателя и ее продолжительность лежат в допустимых пределах. Кроме того, эта временная перегрузка должна быть учтена при построении токовой защиты схемы автоматического управления насосным агрегатом.

В мелиоративных системах большинство насосных станций работает в открытую сеть. Поэтому при отсутствии задвижек и обратных клапанов в напорных трубопроводах особое внимание следует уделять недопущению слива воды через отключенный агрегат из общего водоприемного устройства напорного бассейна, являющегося головной частью отводящего канала. Этот процесс должен быть автоматизирован. Для этого в конце трубопровода предусматривают хлопушки, бы-

стропадающие щиты, полигональные водосливы и сифонные водовыпуски с различными устройствами для срыва вакуума в сифоне.

В настоящее время применяются преимущественно сифонные водовыпуски,  считающиеся  более   надежными   и   экономичными.   На
рис. 10.5 в качестве иллюстрации приведены два типа устройств, применяемых для автоматического срыва вакуума в сифоне при обратном токе воды в трубопроводе.
Гидравлический затвор, разработанный Укргипроводхозом (рис. 10.5), состоит из трубки 8 и вертикального стакана 9. Трубка сечением, равным приблизительно 1,5 % живого сечения горловины сифона, вваривается открытым концом в сифон. Второй конец трубки помещают в металлический стакан диаметром, большим диаметра трубки на 100 мм. Стакан, соединенный трубкой с полостью сифона, заполняется водой одновременно с наполнением канала.

При прохождении воды через сифон уровень ее в стакане устанавливается выше нижней грани трубки на величину скоростного напора, которая может быть доведена до 50 – 60 см при скорости движения воды порядка 3 – 3,5 м/с.

При прекращении тока воды в сифоне или ее движении в обратную сторону уровень воды в стакане падает, обнажая нижний конец трубки. Воздух входит в полость сифона, вакуум срывается и движение воды из отводящего канала в трубопровод прекращается.

Клапан срыва вакуума конструкции Гипроводхоза (рис. 10.5, б) имеет рычаг с лопаткой 1, опущенной в трубопровод. При прямом потоке под давлением воды на лопатку, входные отверстия перекрываются тарельчатыми клапанами 5. При отключении насоса и изменении направления потока вода давит на лопатку в обратную сторону, тарельчатые клапаны открывают входные отверстия и впускают воздух, прекращая поступление воды в трубопровод. Этот клапан имеет подвижные механические детали и менее надежен в эксплуатации.

Институт Узгипроводхоз для клапана срыва вакуума применяет грузовой или пружинный привод масляного выключателя. При отключении работающего насосного агрегата или пропаже напряжения привод срабатывает и клапан срывает вакуум.
[image: image173.jpg]280 8 g0

]
|
5 5
" ;
3
6 2 6

[ '
]1_ i

10,

Puc. /0. %, Yerpofictea Anst cphiBa BakyyMa B CHoHe:

@ — PHADABAHYECKHA Kianam YKprunposoaxosa; 6 — knaman Imnposoaxosa MCX
CCCP; I — poyar ¢ jonatkoft; 2 — Kopnyc; rop/aoBHHa; 4 — cyxapb; § — Kna-
nan; 6 —oCb BpallleHHs pHiYara ¢ JomaTKofi; 7 — manopumiff TpyGonposoa; 8 —
TpyOKa; 9 — MeTaanHueckHR cTakas; [0 — NOJOXKeHHe JONATKH NpH  0GpaTHOM
TOKe BOABL. 2





Рис. 10.5. Устройства для срыва вакуума в сифоне: а – гидравлический клапан

Укргипроводхоза; б – клапан Гипроводхоза МСХ СССР; 1 – рычаг с лопаткой;

2 – корпус; 3 – горловина; 4 – сухарь; 5 – клапаны; 6 – ось вращения рычага

с лопаткой; 7 – напорный трубопровод; 8 – трубка; 9 – металлический стакан;

10 – положение лопатки при обратном токе воды
Каждая конструкция клапана срыва вакуума имеет свою область применения и выбирается при разработке гидромеханической схемы.

В схемах автоматического управления насосными агрегатами работа клапана срыва вакуума должна отражаться сигнализацией его состояния и блокировкой, не допускающей включения насосного агрегата при неисправности клапана.

При любой остановке насосного агрегата вся вода из напорного трубопровода будет сливаться в нижний бьеф через насос, который в этом случае работает в турбинном режиме. Поэтому реверс агрегата должен быть предварительно согласован с заводом – поставщиком оборудования. Как правило, насосные агрегаты могут допускать возможность кратковременного (в пределах часа) обратного вращения с разгонным числом оборотов nр = 1,2 – 1,3 nн, где nн – номинальное число оборотов.

Как время работы в реверсивном режиме, так и nр обусловливаются параметрами напорного трубопровода. Нередко при очень длинных трубопроводах и большой высоте подачи воды допустимые параметры работы агрегата в реверсивном режиме не выдерживаются, и в этом случае эксплуатация такого агрегата недопустима.

Нельзя также повторно запускать выключенный агрегат во время его работы в турбинном режиме. Такой пуск может вызвать аварийное отключение электродвигателя вследствие его перегрузки, а также механические повреждения агрегата. Поэтому в схемах автоматического управления 1-й группы должны предусматриваться либо блокировка, предотвращающая возможность такого пуска, либо, в крайнем случае, сигнализация, предупреждающая персонал об опасности такого пуска.

Датчиком для блокировки или сигнала может быть струйное реле, реле обратного вращения и т. п.

Управление насосным агрегатом
с электрифицированной задвижкой на напорном трубопроводе

2-я группа схем предназначается для управления насосными агрегатами, имеющими индивидуальные электрифицированные задвижки на напорных трубопроводах. В связи с этим данная группа схем более сложна.

Пуск насосного агрегата происходит при закрытой напорной задвижке. Она начинает открываться после окончания разгона двигателя и установления соответствующего давления. Такой способ создает условия для плавного и спокойного нарастания мощности в период пуска.

Допускается также пуск при одновременном включении двигателя насоса и напорной задвижки. Этот способ по существу мало отличается от первого, так как обычно время пуска двигателя значительно меньше времени, необходимого для открытия задвижки, и к моменту окончания разгона насоса задвижка открывается на очень малую величину, которая незначительно изменяет характер пуска с полностью закрытой задвижкой. Однако при последовательном пуске насоса и задвижки схема автоматики получается более четкой. Задвижка должна закрываться перед отключением основного насоса и после аварийного отключения электродвигателя.

Обычно применяются электрифицированные задвижки с реверсивным асинхронным короткозамкнутым двигателем. Основной недостаток такого привода на переменном токе в насосных станциях, работающих без обслуживающего персонала, заключается в том, что при аварийном исчезновении напряжения на шинах насосных станций задвижка не закроется и, следовательно, не будет предотвращен реверс агрегата и обратный ток воды.

Таким образом, возможность реверса насосного агрегата при аварийном исчезновении напряжения должна быть предусмотрена для всех рассматриваемых гидромеханических схем: как без задвижки, так и с электрифицированной задвижкой на напорном трубопроводе. В отдельных случаях для предотвращения реверса на напорных трубопроводах устанавливают обратные клапаны, электрифицированные задвижки с независимым источником питания или задвижки с гидравлическим приводом.

Управление насосным агрегатом с вакуум-насосом
и электрифицированной задвижкой на напорном трубопроводе

3-я и 4-я группы схем обеспечивают автоматизацию агрегата с центробежным насосом, ось которого расположена выше горизонта воды в водоисточнике. Пуск этого агрегата может быть осуществлен лишь с предварительным заливом его водой при закрытой задвижке на напорном трубопроводе, а схема управления агрегата должна в этом случае обеспечить взаимодействие ряда вспомогательных механизмов и аппаратуры.

Помимо управления электроприводами основного насоса и электрифицированной задвижки, возникает необходимость в предварительном заливе насоса водой. Эту операцию на автоматизированных мелиоративных насосных станциях выполняют преимущественно с помощью водокольцевых вакуум-насосов типа КВ. 

На рис. 10.6 приведена схема соединения вакуум-установки 2 с основным насосом 1. Требуемая для нормальной работы вакуум-насоса постоянная циркуляция воды обеспечивается при помощи бачка 3, из которого вода поступает во всасывающий трубопровод 5 и вместе с воздухом попадает в корпус насоса. Затем, по мере вращения рабочего колеса, воздух и излишняя вода через нагнетательный трубопровод 6 выбрасываются обратно в бачок.
[image: image174.jpg]Puc. )‘ﬂ 6. THapoMexaHHYeCKas CXeMa COeJHHEHH: BaKyyM-ycra-
HOBKH C OCHOBHbIM HacocoM:

BPo — pyunoft BenTHAb OTKDPWTHA; BP; — pyuHOH BenTHADL 3aKPHITHI;
B3M — sneKTpOMArHHTHMA BeHTHAb; [ — Hacoc; 2 — BaKyyM-ycTaHOBKa;
3 — Gauok; l—ycaoncrw ANA KOHTPOJAR YPOBHA MAH TOKA -BOAM; & —

BCACKWBAIOUHA TPYOONPOBOA; 6 — HArHETAaTeNbHHA TPYGOUDPOBOA; 7 — CAMB.




Рис. 10.6. Гидромеханическая схема соединения вакуум-установки 

с основным насосом: ВР0 – ручной вентиль открытый; ВРз – ручной вентиль закрытый; ВЭМ – электромагнитный вентиль; 1 – насос; 2 – вакуум-установка; 3 – бачок;

4 – устройство для контроля уровня или тока воды; 5 – всасывающий трубопровод;

6 – нагнетательный трубопровод; 7 – слив
Автоматизация этого процесса требует наличия устройства 4, контролирующего уровень или проток воды (для фиксации окончания процесса залива насоса), а также дистанционно управляемого запорного вентиля для разобщения трубопровода, соединяющего вакуум-насос с центробежным (чтобы вода из камеры насоса не поступала в вакуум-насос и бачок). Приводом вакуум-насоса обычно служит асинхронный короткозамкнутый двигатель мощностью 1,5 или 2,2 кВт соответственно для насосов марок КВН-4 и КВН-8.

Приведенный процесс залива насоса водой относится к насосной станции с одним агрегатом. Автоматизация процесса залива нескольких агрегатов может быть построена по принципу, при котором каждый насосный агрегат снабжается индивидуальным вакуум-насосом. Можно также, учитывая однотипность процесса залива всех насосов станции, устанавливать два вакуум-насоса для обслуживания всех агрегатов.

Схема залива насосов с индивидуальными вакуум-насосами позволяет построить всю автоматизацию по принципу, при котором каждый насосный агрегат имеет независимый от других полный комплект вспомогательных механизмов и аппаратуры, электросиловые цепи и цепи управления. При этой схеме выход из строя одного из агрегатов не влияет на работу других. 

Вторая схема залива предусматривает общую вакуум-установку для насосной станции в целом. В этом случае выход из строя вакуум-установки выводит из строя всю станцию. Преимуществом первой схемы по сравнению со второй является также отсутствие дистанционно управляемых вентилей в гидромеханической системе и более короткие всасывающий и нагнетательный трубопроводы вакуум-установки. Однако при первой схеме для каждого агрегата, если их больше двух, требуется дополнительный вакуум-насос с электродвигателем и пусковой аппаратурой.

Учитывая технические преимущества и недостатки приведенных вариантов залива насоса, для насосных станций с количеством агрегатов до 3–4 целесообразно принять индивидуальные вакуум-насосы (3-я группа схем). На насосных станциях, где имеется более четырех агрегатов, должна применяться схема 4-й группы как более экономичная.

10.4. Автоматическое, полуавтоматическое и программное

управление насосными станциями

В зависимости от степени автоматизации насосных станций, обусловленной их назначением и режимом эксплуатации, они подразделяются на  автоматические,  полуавтоматические и станции с програм-

мным управлением.

Работа автоматических насосных станций протекает без участия обслуживающего персонала. Команды на включение и отключение насосных агрегатов подаются датчиками, обеспечивающими заданный режим работы.

К категории автоматических относятся главным образом осушительные, перекачечные и водопроводные насосные станции, а также дренажные насосы любого назначения. Управление ими осуществляется датчиками уровня воды, давления, расхода и т. д.

В полуавтоматических насосных станциях каждый насосный агрегат управляется независимо от других, от единичной команды, подаваемой персоналом. После подачи первоначальной команды агрегат работает автоматически, обеспечивая определенную последовательность работы отдельных механизмов, входящих в состав агрегата, а также его автоматическую защиту от неисправностей и аварий.

К этой категории обычно относятся оросительные насосные станции, где включение и отключение агрегатов осуществляются дежурным персоналом в соответствии с графиком водопотребления.

Помимо автоматического и полуавтоматического, может быть также применено программное управление оросительными насосными станциями. В этом случае единичная команда управления (программа) подается для всей станции в целом, после чего ее выполнение и последующая работа станции протекают автоматически.

При программном управлении (в отличие от полуавтоматического) обслуживающий персонал не управляет отдельными агрегатами и непосредственно не контролирует работу каждого из них. Такие операции, например, как замена аварийно отключенного агрегата резервным и запуск двигателей после кратковременной пропажи и последующего появления напряжения, также осуществляются автоматически.

В целом ряде случаев (и особенно при телемеханическом управлении большим количеством небольших насосных станций с одного диспетчерского пункта) программное управление имеет существенные преимущества по сравнению с полуавтоматическим, так как в этом случае потребная емкость системы телемеханики минимальна, увеличивается надежность и простота управления.

При выборе степени автоматизации насосных станций учитывают также технологический режим и общий состав оборудования станции в целом. На оросительных насосных станциях насосные агрегаты работают непрерывно, круглосуточно по графику, увязанному со сроками полива. График водопотребления покрывается включением различного числа насосных агрегатов. Обычно оптимальное число основных агрегатов на насосных станциях равно четырем, минимальное – двум, а максимальное – восьми. Учитывая возможное объединение напорных трубопроводов, стремятся к тому, чтобы число агрегатов было кратным двум или трем.

Производительность насосного агрегата в процессе его работы обычно не регулируется; изменение производительности путем дросселирования задвижкой напорного трубопровода экономически невыгодно и практикуется чрезвычайно редко.

Число установленных агрегатов рассчитывается на подачу форсированного расхода в пределах 10–30 %. Установка специального резервного агрегата по нормам не требуется, за исключением того случая, когда все агрегаты насосной станции, согласно графику водопо-дачи, должны работать непрерывно в течение одного месяца, а оросительная система при этом не допускает поочередного 1–3-дневного перерыва в работе для профилактического осмотра и ремонта.

Однако, так как выбор агрегатов осуществляется с учетом подачи форсированного расхода, один агрегат большую часть времени находится в резерве, и на станциях автоматического и программного управления следует предусматривать автоматический ввод резерва.

На осушительных насосных станциях рекомендуется устанавливать не менее трех агрегатов суммарной производительностью, равной максимальной ординате укомплектованного графика стока. Условия резервирования, неавтоматический ввод резерва решаются аналогично оросительным станциям.

В настоящее время, в связи со строительством насосных станций с агрегатами большой производительности и высокого напора при условии подачи воды в бетонированные каналы и лотки, аккумулирующая емкость которых мала, становится экономически выгодным устанавливать 1–2 насосных агрегата с регулируемой производительностью. При отсутствии такого регулирования неизбежны значительные сбросы дорогостоящей воды, поднятой на большую высоту.

10.5. Регулирование подачи центробежных насосов

Корпус центробежного насоса выполняют в виде спиральной литой конструкции, внутри которой находится рабочее колесо, насаженное на вал. Корпус имеет два патрубка: всасывающий, по которому вода поступает к рабочему колесу, и нагнетательный для вывода ее из насоса под напором. Диаметр всасывающего патрубка обычно больше, чем нагнетательного. Перед пуском всасывающую трубу и корпус заполняют водой.

Напор, развиваемый центробежным насосом, зависит от диаметра D рабочего колеса, частоты его вращения, очертания и числа лопаток. Для большинства центробежных насосов напор, создаваемый рабочим колесом диаметром D с числом оборотов в минуту n или частотой вращения ω, можно определить по выражению


[image: image175.wmf],

α

ω

α

60

π

α

2

2

2

2

2

2

2

g

υ

g

R

g

n

D

H

=

=

=


где Н – напор, развиваемый насосом, м;

      υ – окружная скорость на внешней окружности рабочего колеса, м/с;
      α – коэффициент снижения напора из-за возникновения гидравлических сопротивлений с учетом конечного числа лопастей рабочего колеса. Для насосов со спиральным отводом α = 0,35–0,5, с направляющим аппаратом α = 0,45–0,55;

      n – скорость вращения рабочего колеса, мин–1;
      ω – частота вращения рабочего колеса, рад/с–1;
      R – радиус рабочего колеса, м;
       g – ускорение свободного падения, м/с2.

Подача центробежного насоса зависит от тех же факторов, а также от поперечных размеров каналов рабочего колеса. Напор и подача воды центробежным насосом зависят от конструкции (качество гидравлического уплотнения между нагнетательной и всасывающей областью насоса), которую точно и для каждой марки определяет завод-изготовитель. Характеристики центробежных насосов строят по опытным данным.

Напор, подачу, допускаемую вакуумметрическую высоту всасывания, КПД и мощность насоса находят по их характеристикам. Все перечисленные параметры взаимосвязаны. Так, с увеличением высоты нагнетания подача центробежного насоса уменьшается, изменяются высота всасывания, КПД и мощность. На рис. 10.7 приведена каталожная характеристика насоса. Центробежные насосы различают по числу ступеней, способу подвода и отвода воды от рабочего колеса, расположению вала.

По числу ступеней насосы подразделяются на одноступенчатые (одно рабочее колесо) и многоступенчатые (несколько последовательно расположенных рабочих колес на одном валу). Вода в многоступенчатом насосе проходит последовательно через все рабочие колеса, каждое из которых увеличивает напор на определенную величину. Если не удается подобрать центробежный насос с характеристикой, отвечающей заданным напору и расходу, применяют различные способы регулирования.

При значительных превышениях напора уменьшение его дросселированием невыгодно, так как связано с непроизводительными затратами энергии. Рациональный способ регулирования центробежных насосов – преобразование характеристик за счет изменения частоты, вращения или диаметра рабочего колеса (обточка).

Если частота вращения рабочего колеса центробежного насоса увеличивается или уменьшается, то соответственно снижаются или возрастают подача, напор и мощность. Зависимость этих величин от частоты вращения можно выразить уравнением динамического подобия центробежного насоса:


[image: image176.wmf],

ω

ω

1

1

3

1

1

1

=

=

=

=

n

n

N

N

H

H

Q

Q


где Q, Н, N – расход, напор и мощность насоса, м3/с, м, кВт, при номинальной частоте вращения n мин–1 или ω рад/с;
      Q1, Н1, N1 – те же величины при измененной частоте вращения.

[image: image177.jpg]n=1450 mun -’ [ _ T
o35 27 NN i
2 X, /o
e T 1Y
1 Fozgmm 7~ 11 - 60
/ >
/
15 7 Ay o) 40
r I/ ) W 20
L
:,—I l// NkBr
J[ =7 L] 30
ﬁggg I O e 20
3T I~
FEe=F— — = 10
4 ”ﬂﬂ! ™
7 20 40 60 80 100 Qac
0 &0 160 2640 320 400 GmYy

Puc. §0.] Xapakrepuctika UCHTPOGEXKHOro Hacoca.




Рис. 10.7. Характеристика центробежного насоса

КПД насоса при изменении частоты вращения практически не изменяется. Уменьшать частоту вращения более чем в два раза не рекомендуется. Увеличивать ее можно только по согласованию с заводом-изготовителем, обычно не более чем на 10–20 % выше номинальной. При уменьшении частоты вращения центробежного насоса допустимая высота всасывания несколько возрастает, при увеличении – падает. Подачу, напор и мощность центробежных насосов можно изменить, уменьшив (обточив) диаметр рабочего колеса. Это предусматривается конструктивными решениями заводов-изготовителей. Параметры центробежного насоса при обточке колеса изменяются так же, как и при изменении частоты вращения:


[image: image178.wmf],

1

3

1

1

1

D

D

N

N

H

H

Q

Q

=

=

=


где D и D1 – диаметры нормального и обточенного рабочих колес.
Уменьшение диаметра рабочего колеса более чем на 20 % не допускается. Для расширения области применения некоторые заводы-изготовители выпускают насосы как с нормальными, так и с обточенными рабочими колесами. В случаях, когда условия работы насоса требуют частых изменений подачи из-за неравномерности водопотребления, наряду с изложенными приемами, применяют специальные методы регулирования, позволяющие обеспечить не только необходимые расход и напор, но и сохранить в диапазоне регулирования высокие значения КПД. Обычно это связано с использованием средств автоматического управления.

Регулирование подачи дросселированием. Во время монтажа центробежного насоса на напорной его стороне устанавливают задвижку для выполнения запорно-регулирующих функций. С ее помощью изменяют подачу насоса. По своему назначению и конструкции она служит как запорное устройство и регулятор, но при частых регулировках работает ненадежно. К тому же регулирование задвижкой (дросселированием) оказывается энергетически невыгодным: часть на-

пора расходуется на преодоление искусственно созданного сопротивления в задвижке. Однако в ряде случаев дросселирование является эффективным, особенно при необходимости снижения напоров в трубопроводах на больших уклонах, когда напор не удается использовать и возникает необходимость в снижении его. Такое регулирование при-

меняют на закрытой оросительной сети полустационарной системы для поддержания постоянства давления на входе к дождевальным машинам («Фрегат»). Сущность и энергетические характеристики этого метода регулирования приведены на рис. 10.8.

При полностью открытой задвижке рабочая точка A1 будет находиться на пересечении характеристик трубопровода S1 и насоса Q–Н. Подача насоса соответствует значению QА1. Отрезок hT1 характеризует потерю напора на трение при движении жидкой среды со скоростью v, соответствующей подаче QА1. Для уменьшения подачи до значения QА2 частично прикрывают задвижку. Сопротивление ее изменит общее сопротивление трубопровода, и крутизна характеристики увеличится (точка пересечения А2). Потерю напора определяют по сумме отрезков hТ2 + hзд, обозначающих соответственно потери в трубопроводе и в задвижке. КПД насосной установки снизится. Мощность, теряемую при дросселировании, находят по формуле


[image: image179.wmf]кВт,

,

η

1000

γ

зд

A2

h

gQ

N

=

D


где QА2 – подача насоса при прикрытой задвижке, м3/с;
       hзд – потеря напора в задвижке, м;
       γ – объемная масса, кг/м3;
       η – КПД насоса при подаче QА2.

[image: image180.jpg]n /
4

Hy
Hy

Hr

Q42 a1 @

Puc. /0, §Xapakreprcriika Hacoca W TPYGONPOBOAA MPH pery.HPOBaHHK
nonaYH ApoccesHpPOBaHHEM.




Рис. 10.8. Характеристика насоса и трубопровода 

при регулировании подачи дросселированием

Регулирование перепуском части подачи воды насосом во всасывающий трубопровод и впуском воздуха во всасывающий патрубок. Уменьшить подачу воды в систему от QА до QВ (рис. 10.9) можно, если перебросить часть перекачиваемой жидкости QА–QВ по обводной трубе во всасывающий трубопровод, т. е. установить перепускную линию. В этом случае при открытии задвижки на обводной трубе (устанавливается электроприводная задвижка для автоматизации процесса) меняется характеристика трубопроводной сети 2 на 3 со смещением рабочей точки насоса в положение С. Следовательно, для обеспечения подачи QB нужно через перепускную линию подать расход Qс–Qв. Напор, создаваемый насосом, уменьшается, а потребляемая мощность (кривая 4) увеличивается.

С энергетической точки зрения способ регулирования подачи перепуском допустим для центробежных насосов с коэффициентом быстроходности ns>300, осевых и вихревых насосов. Коэффициент быстроходности – частота вращения рабочего колеса, которая при полезной мощности 735,5 Вт и подаче 75 л/с обеспечивает напор в 1 м.

Рис. 10.9. Регулирование подачи
центробежного насоса перепуском
В центробежных насосах меньшей быстроходности такое регулирование приводит к увеличению потребляемой мощности и перегрузке электродвигателя, усложнению систем управления, следовательно, снижению надежности установки.

Уменьшения подачи насоса при неизменной характеристике трубопроводной сети достигают за счет впуска определенного количества воздуха во всасывающий патрубок. Это допустимо и практически не ухудшает работы системы, если фактическая высота всасывания насоса значительно меньше допустимой. При впуске воздуха характеристики насоса Q–Н и Q–η перемещаются вниз, что позволяет выбирать режим работы, обеспечивающий необходимую подачу воды в систему.

Количество воздуха, поступаемого во всасывающий патрубок насоса, обычно не превышает 5 % от объема перекачиваемой воды. Экономические показатели такого способа регулирования подачи насосов малой и средней производительности несколько лучшие по сравнению дросселированием задвижкой на выходе насоса. Для регулирования подачи  применяются  дополнительные  специальные  устройства  по изменению или стабилизации рабочих параметров. При постоянной частоте вращения рабочего колеса они используются в рассмотренных способах количественного регулирования или их комбинаций.

Регулирование подачи воды изменением числа и состава агрегатов. Способ обеспечивает дискретное (ступенчатое) регулирование подачи воды в систему водоснабжения. Шаг дискретности постоянен и соответствует подаче одного насосного агрегата. Для уменьшения шага дискретности и осуществления плавного регулирования устанавливают разнотипные агрегаты.

Например, для обеспечения диапазонав егулирования 1 : 8 на станции можно установить четыре агрегата. Если они будут однотипными, то достижимый шаг дискретности составит 2/8 Q (максимального расхода станции). Если установить агрегаты: два с подачей 1/8 Q, а два с подачей 3/8 Q, то достижима в два раза меньшая дискретность, равная 1/8 Q.

Число комбинаций разнотипных агрегатов всегда больше, чем однотипных, схема их автоматического выбора и переключения несколько усложняется. Усложнение оправдывается существенным улучшением режима работы и самое главное – уменьшением непроизводительных затрат. Практически такое регулирование можно выполнить двумя насосными агрегатами, но с установкой на каждом из них двухскоростных электродвигателей с соответствующей системой управления.

Регулирование подачи воды при переменной частоте вращения рабочего колеса. Способ регулирования насосных агрегатов изменением частоты вращения рабочего колеса является самым экономичным. Он основан на стабильных соотношениях важнейших параметров насосных агрегатов и частоты вращения их рабочих колес. С достаточной точностью для практических расчетов в доступных эксплуатационных диапазонах КПД насосов при изменении частоты вращения можно считать неизменным:


[image: image181.wmf].

η

η

ω2

ω1

=


Подача центробежных насосов пропорциональна частоте вращения рабочего колеса:


[image: image182.wmf].

ω

ω

1

2

1

2

Q

Q

=


Напор пропорционален квадрату частоты вращения:


[image: image183.wmf].

ω

ω

2

1

2

1

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

H

H


Мощность пропорциональна кубу частоты вращения:


[image: image184.wmf].

ω

ω

3

1

2

1

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

N

N


В приведенных выражениях ω2 – новая частота вращения рабочего колеса, рад/с. Из анализа выражений видно, что


[image: image185.wmf].

...

2

2

2

2

2

1

1

const

K

Q

H

Q

H

Q

H

n

n

=

=

=

=

=


Из последнего выражения вытекает параболическая зависимость H = KQ2, указывающая, как располагаются на характеристике насоса Q–Н рабочие точки, имеющие равный КПД. В общем случае развиваемый центробежным насосом напор зависит от частоты вращения и расхода. При полностью закрытой задвижке мощность на валу насоса составляет около 40 % от номинальной. Если постепенно открывать за-

движку, мощность растет почти прямо пропорционально расходу:


[image: image186.wmf].

4

,

0

н

2

KQ

N

N

+

=


Во время регулирования частоты вращения насоса напор, развиваемый им, можно привести в соответствие с напором в системе при данном расходе, не поглощая задвижкой избыточный напор. Если насос преодолевает только динамический напор, мощность, потребляемая насосом, при регулировании частоты вращения пропорциональна кубу расхода:


[image: image187.wmf].

3

1

2

Q

K

N

=


Сопоставив выражения для мощности при дроссельном регулировании подачи и регулировании ее изменением частоты вращения рабочего колеса, видим, что в последнем случае требуется значительно меньшая мощность, а подача возрастает с увеличением предела регулирования. Для определения необходимой мощности на валу насоса, в случае преодоления статического и динамического напора при изменяющемся расходе следует построить характеристики Q–Н для конкретного насоса при разных частотах вращения.

Совокупность характеристик центробежного насоса при различных частотах вращения приведена на рис. 10.10. Анализ характеристик показывает, что эффективность частотного регулирования снижается с увеличением доли статического напора. Рабочая точка б выделена для 50%-ной номинальной подачи, 50%-ной статической и 50%-ной динамической составляющих напора (характеристика 1), а номинальный режим работы при номинальной частоте вращения будет в точке а. При уменьшении расхода на 50 % рабочая точка б (характеристика 1) пересекается с вертикалью, соответствующей 50%-ному расходу номинального режима. Здесь она оказывается на экспериментальной кри-

вой Q–Н, соответствующей 75 % номинальной частоты вращения. Требуемую мощность на валу насоса определяют точкой пересечения N–Q характеристики с вертикалью для 50 % расхода и, как видно из рисунка, она составляет 33 % от мощности, потребляемой в номинальном режиме.

Если бы насос преодолевал только динамический напор (характеристика работы изображалась бы кривой 2), то в этом случае необходимые характеристики Q–Н и Q–N (на рис. 10.10 не показаны) при уменьшении расхода на 50 % пришлось бы уменьшить на 50 % и частоту вращения рабочего колеса. Потребная мощность составила бы 12,5 %, а не 33 %, как в первом случае.

Для изменения частоты вращения рабочих колес насосных агрегатов можно применять различные механические и электрические устройства. Даже при наличии в них дополнительных потерь методы качественного регулирования оказываются более экономичными по сра-

внению с любыми способами количественного регулирования. Специфический и важный параметр качественного регулирования насосных агрегатов – коэффициент глубины регулирования частоты вращения насосного колеса:


[image: image188.wmf],

ω

ω

ω

н

р

н

н

р

н

р

Q

Q

Q

K

-

=

-

=


где ωр и Qp – требуемые по условиям работы минимальные значения частоты вращения и расхода для насосного агрегата с регулируемым электроприводом.

[image: image189.jpg])

00

80

60

40
33

20

g 20 40 5060 80 0 120 Q%

Puc. 0.1 Xapakrepuctuku  uentpoGesxnoro acoca npH - pasHofi yactote
BpalleHHa:

/—xapakTepuctika paGoTsi iacoca, mpeogonesawomuero 50% craTiyeckoro i 50%
ANHAMIYECKOTO HANOpa; 2—XapaKTepHCTHKA HACOCA, NPEONOJEBAIOLIEr0 TOAbKO
AuHasuHgeckuit nanop.




Рис. 10.10. Характеристики центробежного насоса при разной 
частоте вращения: 1 – характеристика работы насоса, преодолевающего

50 % статического и 50 % динамического напора; 2 – характеристика насоса,

преодолевающего только динамический напор
Для погружных насосных агрегатов типа ЭЦB минимальное значение расхода не должно быть меньше величины, требуемой для предотвращения нагрева воды внутри корпуса насоса выше 25 ºС, обычно принимают Qmin > 0,1Qном. При выборе коэффициента регулирования необходимо учитывать диапазон изменения потерь в трубопроводной сети в зависимости от колебаний расхода по графику водопотребления.

На рис. 10.11 представлены сводные характеристики рассмотренных методов регулирования центробежных насосов с указанием затрат мощности при различных способах изменения подачи насосов. Номинальный режим работы насоса будет в точке А с расходом QА. В случае изменения его до значения Qв получим новые положения рабочих точек для различных способов регулирования: Вдр – при дроссельном регулировании задвижкой; Воб – при частотном регулировании, изменяя частоты вращения рабочего колеса; Впер – регулирование перепускной  линией,  когда  насос  на  выходе обеспечивает подачу Q = Qв + 

+ Qпер.



На этом же рисунке соответственно показаны потери мощности. При регулировании подачи изменением частоты вращения они будут минимальными, а при дроссельном регулировании существенно возрастут и будут максимальными в случае регулирования перепуском:


[image: image190.wmf].

об

др

N

N

N

D

>

D

>

D


Приведенное соотношение справедливо для центробежных насосов, у которых коэффициент быстроходности ns < 300. Для вихревых и осевых насосов, где с увеличением подачи затраты мощности уменьшаются, регулирование перепуском окажется более экономичным, чем регулирование дросселированием, но регулирование изменением частоты вращения по-прежнему будет более эффективным.

Рассмотренные режимы работы центробежных насосов, приемы регулирования показывают функционирование гидравлической системы насос – трубопровод, которое необходимо для правильного выбора насоса и обеспечения повышенной работоспособности, надежности и экономичности всей системы водоснабжения.

10.6. Гидропневматические напорно-регулирующие установки

Водонапорными баками в таких установках служат герметичные воздушно-водяные котлы. Установки бывают переменного и постоянного давления; последние из-за сложности эксплуатации применяются очень редко.

Автоматические водоподъемные установки типа ВУ предназначены для механизации и автоматизации водоснабжения жилых, коммунальных и общественных зданий, животноводческих ферм, небольших предприятий сельскохозяйственного производства и других объектов с суточным расходом воды до 150 м3.

Автоматизированная водоподъемная установка ВУ с погружным насосным агрегатом приведена на рис. 10.12.

[image: image191.jpg]S5:6m

)

Ay

=
\4
3

I 2
1

o

K’

Puc. 10.13 Asromathucckas BogonoabeMHas
YCTAHOBKA C MOTPYXHBIM HACOCOM:

I—norpyxHoRt Hacoc; 2—MmydTa ¢ KaAHGPOBAHHBIM
oTBepcTHeM; J—HanopHmit TpyGonposoa; 4—oGpat-
Hbfl W BOIAYWHHA KAanawsl; 5—wKad ynpasaeHns;
S—pene naBAeHHs; 7—rHAPONHeBMaTHYeCKH# Gak;
8—peryasnTop 3anaca BO3AYXA; 9—3aABINKKa; [0—
Bosopa3BopHuil  TpyGonpoBoA.




        [image: image192.jpg]S5:6m

)

Ay

=
\4
3

I 2
1

o

K’

Puc. 10.13 Asromathucckas BogonoabeMHas
YCTAHOBKA C MOTPYXHBIM HACOCOM:

I—norpyxHoRt Hacoc; 2—MmydTa ¢ KaAHGPOBAHHBIM
oTBepcTHeM; J—HanopHmit TpyGonposoa; 4—oGpat-
Hbfl W BOIAYWHHA KAanawsl; 5—wKad ynpasaeHns;
S—pene naBAeHHs; 7—rHAPONHeBMaTHYeCKH# Gak;
8—peryasnTop 3anaca BO3AYXA; 9—3aABINKKa; [0—
Bosopa3BopHuil  TpyGonpoBoA.




Технические характеристики автоматических насосных установок с погружными насосами приведены в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Технические характеристики автоматических
насосных установок с погружными насосами
	Тип
установки
	Подача,
м3/ч
	Полный
напор, м
	Емкость, бака, л
	Марка

насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Источник

водоснабжения

	ВУ-7-65
	7,2
	65
	800
	ЭЦВ6-7,2(7,5
	2,5
	Скважина диаметром 6 см

	ВУ-7-115
	7,2
	115
	800
	ЭЦВ6-7,2(120
	4,5
	То же

	В У-10-75
	10,0
	75
	1250
	ЭЦВ6-10(85
	4,5
	»

	ВУ-10-180
	10,0
	180
	1250
	ЭЦВ6-10(185
	8,0
	»


В процессе работы вода заполняет котел и сжимает в нем воздух, создавая такой же напор, как в сети. Если подача насосов равна расходу, то вся вода поступает в сеть. При расходе, меньшем подачи насоса, избыточное количество воды заполняет бак, давление в нем повышается, достигнув определенного заданного значения, реле 6, установленное в верхней части бака, отключит магнитный пускатель и насосный агрегат. В тех случаях, когда насос не работает, вода подается потребителю из бака под напором сжатого воздуха и давление уменьшается. Обратное поступление воды в напорный трубопровод предотвращается за счет установки обратного клапана. При достижении минимальной величины давления реле включает насосный агрегат.

Давление воздуха при нижнем уровне воды в котле, соответствующем включению насосного агрегата, должно быть равным высоте водонапорной башни, чтобы создать расчетный напор в сети. Установки, в которых при накоплении и расходе регулирующего объема воды происходит изменение давления воздуха, называют гидропневматическими установками переменного давления. Во время работы такой установки происходят потери воздуха из-за утечек через неплотности соединений. Пополняют запас воздуха в баке один раз в неделю (отсутствие специальных устройств или их отказ).

Регулирование подачи безбашенных установок достигается за счет изменения частоты периодических включений-отключений насосного агрегата. Частота циклов включений и выключений насоса в единицу времени зависит от регулируемого объема пневматического напорно-регулирующего бака, производительности насоса и режима водопотребления.

Установки ВУ рассчитывают на работу в наиболее напряженном режиме с максимально возможным суточным числом включений n (150–300). Часовая подача насоса должна в 1,1–1,3 раза превышать максимальный часовой расход. Режим водопотребления при выборе установки не принимается во внимание. При определении максимального расчетного числа включений учитывают, что возрастание их числа уменьшает емкость бака, увеличивает износ насосного оборудования, скважины и потребление электроэнергии на 1 м3 поданной воды.

Межремонтный период современных центробежных насосов составляет 2–3 года. Рабочий ресурс электрической аппаратуры (магнитные пускатели, реле давления и др.), а также регулирующей арматуры (приемные и обратные клапаны, регуляторы запаса воздуха и т. д.) составляет в среднем 150–200 тыс. циклов. Исходя из равнопрочности отдельных узлов число циклов должно составлять 150–270 в сутки. Регулирующий объем гидропневматического бака определяют по формуле


[image: image193.wmf].

м

,

2

3

сут

max

сут

р

n

Q

W

=


Обычно число включений для установок с гидропневматическими баками принимается от 150 до 250 в сутки. Большее значение 
[image: image194.wmf](

)

сут

max

n

 принимается для установок мощностью до 5 кВт, меньшее – для более мощных установок, для которых требуются более сложное, дорогостоящее оборудование и управляющая аппаратура. Чтобы избежать износа установки, следует применять бак большего объема.

Регулирующий объем бака можно сократить за счет укомплектования установки группой насосов, управляемых отдельными реле давления. Схема управления должна обеспечивать поочередное включение насосов в зависимости от давления воды в баке. Полный объем гидропневматического бака определяется с учетом абсолютных значений и соотношения давления в нем воздуха. Изменение объема воздушной подушки в баке может быть определено по закону Бойля–Мариотта:


[image: image195.wmf],

...

2

2

1

1

o

o

P

V

P

V

P

V

=

=


тогда

[image: image196.wmf],

и

2

o

о

2

1

o

о

1

P

P

V

V

P

P

V

V

=

=

 
где Vо – полный объем гидропневматического бака, м3;
      Ро – давление воздуха в опорожненном баке;
      V1 и V2 – объемы воздушной подушки в баке, соответствующие минимальному P1 и максимальному Р2 давлению воздуха в баке, Па.

Рабочий объем в баке Wv – V1 – V2, следовательно, полный объем


[image: image197.wmf].

м

,

1

1

3

o

1

o

1

p

o

P

P

P

P

W

V

-

×

=


Отношение  Р1/Ро отражает величину нерегулирующего объема бака. Одновременно 
[image: image198.wmf]o

1

o

1

V

V

P

P

=

 – коэффициент запаса емкости бака, зависящий от конструкции и аппаратуры управления. Обычно отношение Р1/Ро принимают в пределах 1,2 – 1,3. Для оптимизации соотношения в ряде случаев повышают давление воздуха в опорожненном баке за счет установки специального компрессора. Расчет и выбор автоматических насосных установок выполняют в следующем порядке:

1. Вычисляют максимальный часовой расход воды Qч mах и расчетный напор у места расположения гидропневматического бака Нрасч.

2. Определяют производительность установки

Qy = (l–l,2)Qч max.
3. Определяют минимально необходимый напор установки в метрах водяного столба

Ну = Нг + ∑Нп + Нрасч,
где Нг – геодезическая высота подъема воды до места расположения бака;
      ∑Нп – потери в трубопроводах.

4. Находят значения давлений включения и выключения насосов в метрах водяного столба (м в. с.):


[image: image199.wmf],

α

;

10

α

10

;

15

,

1

2cp

1cp

1

2

расч

1

P

P

P

P

Н

P

=

-

+

=

=


где Р1ср и Р2ср – среднее давление включения и выключения насоса, выбирается в соответствии с рекомендацией: α – малонапорные установки  (Н < 50 м в.с. = 0,85–0,8);  α – средненапорные  установки   (Н  =  50–100  м   в.с  =
                               = 0,75–0,65); α – высоконапорные установки (Н > 100 м в.с. = 0,65–0,6).

Для установок с несколькими насосами значения P1 и Р2 принимают на 2–3 м  в.с. большими, чем для одноагрегатных.
5. Определяют нужную емкость гидропневматического бака и выбирают типоразмер установки.

Помимо регулирующего объема в котле образуется «мертвый» запас воды (около 30 % расчетной регулирующей емкости) на случай нестабильной работы средств автоматики. Котел можно устанавливать как на поверхности земли, так и в заглубленном помещении.

Гидропневматическая напорно-регулирующая установка, смонтированная в подземной сборной железобетонной камере, в которой размещается устье скважины, оборудованной погружным центробежным насосом, арматура и станция управления приведены на рис. 10.13.
[image: image200.jpg]



Рис. 10.13. Пневматическая напорно-регулирующая установка 
с погружным электронасосом, смонтированная в подъемной камере: а – перед пуском; 

б – перед остановкой; 1 – труба; 2 – емкость акумулятора; 3 – периферийный

участок трубы; 4 – защитный кожух; 5 – напорный трубопровод; 

6 – станция управления; 7 – реле давления; 8 – защитное устройство
Все гидропневматические аккумуляторы оборудуют предохранительным клапаном, устанавливаемым в нижней части его корпуса или на водоводе. Он предохраняет котел и водопроводную сеть от разрыва в случае аварийного повышения давления.

В процессе работы гидропневматических аккумуляторов возникают значительные колебания давления в распределительной сети, отрицательно сказывающиеся на ее долговечности и надежности.
10.7. Источники питания повышенной частоты
В качестве источников питания погружных насосных агрегатов повышенной частоты вращения рекомендуются электромашинные, статические ферромагнитные и полупроводниковые преобразователи частоты.

Статические ферромагнитные преобразователи частоты (ФПЧ) с вращающимся магнитным полем применяются в насосных установках животноводческих ферм и комплексов. ФПЧ рассчитаны на входное линейное трехфазное напряжение сети 380/220 В, частоту тока 50 Гц с выходным напряжением 380 В, 150 Гц – при мощности 12 кВ(А. Погружной электронасос ВЭН4-16-90 имеет мощность 6,3 кВт.

Источниками электроэнергии служат аккумуляторные батареи и термоэлементы с преобразователями постоянного тока в трехфазный переменный.

Применяются тиристорно-магнитные преобразователи, состоящие из инверторов и трансформаторов с вращающимся магнитным полем, подмагничиваемых ярмом внешнего магнитопровода. На выходе преобразователя обеспечивается полная симметрия, синусоидальность токов и напряжений независимо от нагрузки.

Промышленность выпускает тиристорный преобразователь частоты типа ТМП-200 с тиристорно-магнитным преобразованием частоты на 200 Гц (для погружных электронасосов ВЭНЗ-0,5-25). Преобразователь автоматически включает и отключает электронасос, защищает его от перегрузок и обрыва фазы.

Полупроводниковые (тиристорные и транзисторные) преобразователи частоты позволяют регулировать частоту вращения насосов в широких пределах. Применение полупроводниковых преобразователей для регулируемых электроприводов отдельных погружных насосов технико-экономически не эффективно по сравнению со статическими ферромагнитными преобразователями.

Пуск погружных насосных агрегатов при питании от ферромагнитных преобразователей частоты соизмеримой мощности имеет специфические особенности. Наиболее удобный одноступенчатый пуск осуществляется прямым включением ФПЧ в сеть на полное напряжение. В начальной стадии пуск сопровождается снижением напряжения на выходе ФПЧ до 50 % от номинального значе​ния и ниже с соответствующим уменьшением вращающегося момента (в квадратичной зависимости), при этом первичный ток увеличивается незначительно. Такой пуск погружных насосов возможен лишь при условии, что значение вращающего момента электродвигателя будет превышать момент статического сопротивления не менее чем на 10 % во всем диапазоне изменения частоты вращения.
11. АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН

11.1. Особенности автоматизации артезианских
насосных установок
Особенности автоматизации артезианских насосных установок зависят от типа насосных агрегатов и режимов их работы. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к автоматизации, конструктивным особенностям насосных установок и технологическим режимам их работы.

1. Все артезианские насосные агрегаты в зависимости от их конструктивного исполнения могут быть разделены на две группы: агрегаты с электродвигателями, расположенными сверху, над устьем скважины, и погружные артезианские насосы, электродвигатель которых расположен под рабочей частью насоса и погружается в скважину ниже динамического уровня подземных вод (pис. 11.1). Типичным представителем первой группы является насосный агрегат типа АТН. Насос приводится в действие вертикальным двигателем, устанавливаемым на поверхности. Связь насоса с электродвигателем осуществляется при помощи трансмиссионного вала, опирающегося на резиновые подшипники. Вкладыши подшипников смазываются и охлаждаются водой, подаваемой насосом.

[image: image201.png]76 $

Hpiad

7

Puc. //,]. CxeMa pacrionomenus HacocHOR YCTAHOBKM B CKBAKHHe:

@ — oGopyKoBanHoft wacocom THna ATH: 6—ofopydoBasuoli macocom Tama ATl
1 = nacot; 2 — RpuBomNof Ban; § — pesMHOBMN TOAWATHHK, 4 — QOBOXHAR TPYGa;
5 — MarHCTDANLHHA  TPYSONDOBOR; 6 - 32MBHAK; 7 — 0OpATMND Knamam; §—
anexTpORBHTaTeL; 9 — OOpHNA NOALKNHHK; J0 — ONopHas mAWTa; /I — kaGers;
72 — RoRONORLEMHAR TPYGR; I3 — obcanHas TpyGa.




Рис. 11.1. Схема расположения насосной установки в скважине:

а – оборудованной насосом типа АТН; б – оборудованной насосом типа АП;

1 – насос; 2 – приводной вал; 3 – резиновый подшипник; 4 – обводная труба;

5 – магистральный трубопровод; 6 – задвижка; 7 – обратный клапан;

8 – электродвигатель; 9 – опорный подшипник; 10 – опорная плита;

11 – кабель; 12 – водоподъемная труба; 13 – обсадная труба
При остановке агрегата часть подшипников не находится в воде. Поэтому перед запуском насоса эти подшипники должны предварительно смачиваться водой. В автоматических установках, работающих без постоянного обслуживающего персонала, процесс смачивания подшипников должен быть автоматизирован.

Двигатель насоса типа АТН работает на подшипниках качения; верхний опорно-упорный подшипник смазывается жидкой смазкой, нижний – густой смазкой. Верхний подшипник несет большую нагрузку. Поэтому, несмотря на надежность работы подшипников качения, целесообразно при автоматизации осуществить автоматический контроль за температурой верхнего подшипника, тем более что не исключена возможность утечки масла из масляной ванны.

Нижний подшипник разгружен, и автоматический контроль за его состоянием не требуется.

В процессе эксплуатации наблюдаются некоторые неполадки, связанные с конструктивными особенностями данного агрегата: нарушение аксиальных зазоров между колесами и корпусом, значительная вы-

работка подшипников насоса и трансмиссий, провертывание рабочих колес на валу, прососы между секциями труб и насоса и др.

Показателем почти всех этих неисправностей является нагрузка двигателя. Поэтому токовая защита от перегрузки двигателя считается основной защитой агрегата. Она должна выбираться не по номинальным данным установки, а по фактической нагрузке, и тщательно регулироваться.

Типичными представителями второй группы насосов являются погружные насосы типа АП и новые насосы марки ЭЦНВ.

Наличие длинного трансмиссионного вала в насосном агрегате АТН обусловливает ряд его недостатков: возможность установки толь-

ко в строго вертикальных скважинах; снижение к. п. д. насоса вследствие потерь, связанных с вращением приводного вала в потоке откачиваемой воды; значительную вибрацию, связанную с вращением динамически неуравновешенной трансмиссионной линии валов, и др.

Погружные насосы лишены этих недостатков. Агрегаты типа АП состоят из центробежного многоступенчатого вертикального насоса и заполненного водой электродвигателя, расположенного ниже насосной части и соединенного с ней посредством всасывающего патрубка.

Погружные насосные агрегаты не нуждаются в специальной смазке подшипников.

Из-за перечисленных недостатков насосы типа АТН по мере освоения погружных насосов марки ЭЦНВ будут постепенно заменяться. Но пока в эксплуатации будут находиться обе группы насосов, которые в одинаковой степени подлежат автоматизации.

Особенностью всех артезианских агрегатов является возможность их запуска при открытой задвижке напорной линии. Это обстоятельство облегчает автоматизацию, так как в ряде случаев установка электрифицированной задвижки и ее автоматизация не требуется.

Для своевременного выявления ненормальных режимов и предупреждения аварий схемы автоматического управления предусматривают следующие виды защит насосных агрегатов:

а) от короткого замыкания;

б) от перегрузок, возникающих как в результате механических неисправностей насосов, так и в результате работы электродвигателей на пониженном напряжении;

в) от падения динамического уровня воды в скважине ниже уровня насоса;

г) от работы двигателя на двух фазах;

д) для насосов АТН осуществляется также защита от перегрева подшипников.

2. В зависимости от назначения скважин на воду различают следующие основные режимы их работы:

а) полностью автоматизированные установки, управляемые датчиками (давления, уровня и др.). В таком режиме могут работать скважины, предназначаемые для водоснабжения и вертикального дренажа;

б) насосные установки, пуск и остановка которых осуществляются персоналом на месте либо с диспетчерского пункта при помощи средств телемеханики. Такой режим эксплуатации пригоден преимущественно для артезианских скважин водоснабжения и орошения;

в) насосные установки с комбинированным режимом управления; такие установки могут работать как в полностью автоматическом режиме, так и в режиме централизованного диспетчерского управления ими.

Комбинированный режим управления главным образом требуется для скважин вертикального дренажа с частичным использованием откачиваемых вод на орошение.

Схемы автоматизации должны отвечать требованиям и условиям, диктуемым перечисленными режимами: для полностью автоматизированных установок следует осуществлять блокировку, исключающую мгновенный запуск всех электродвигателей при появлении электроэнергии после кратковременного перерыва в ее подаче. Одновременно пуск всех присоединяемых к трансформаторной подстанции электродвигателей невозможен вследствие большого суммарного пускового тока. Поэтому применяются схемы, обеспечивающие самозапуск, т. е. автоматическое поочередное включение в сеть двигателей после восстановления напряжения. Часто работу групп скважин целесообразно автоматизировать в зависимости от уровня в общей для всей группы скважин контрольной скважине.

В этой скважине помещают датчики верхнего и нижнего уровней, определяющие режим работы группы скважин. При подъеме уровня воды до верхнего датчика вся группа насосов включается и откачивает воду. При падении уровня воды ниже уставки нижнего датчика вся группа насосов отключается.

При этом в отдельных скважинах общей группы, вследствие возможного неравномерного притока, может не оказаться воды. Очевидно, что схемы автоматизации должны исключать эти скважины из числа работающих, независимо от подъема уровня воды в контрольной скважине.

Для вывода насосов в ремонт, их ревизии и опробования схемами автоматики предусматривается возможность ручного управления каждым отдельным агрегатом, независимо от работы других.

11.2. Схемы автоматического управления 
артезианскими насосными агрегатами
Станции  автоматического  управления  насосными агрегатами дол-

жны удовлетворять требованиям, основные из которых изложены в предыдущем разделе. Для погружных насосов выпускаются специальные станции управления, поставляемые комплектно с насосным агрегатом.

Насосные агрегаты типа АТН комплектной поставки не имеют. Для них, применительно к заданному режиму работы, разрабатываются специальные станции управления.

Для ознакомления с работой этих станций рассмотрим несколько характерных схем.

На рис. 11.2 приведена схема станции управления насосным агрегатом 10АП с электродвигателем мощностью 35 кВт.

Станция управления обеспечивает: мгновенное отключение электродвигателя при коротких замыканиях с помощью автомата 1Л; защиту электродвигателя от перегрузки при помощи токового реле РМП типа ИТ-82Б/1, включаемого в цепь трансформатора тока; отключение электродвигателя при снижении его тока до 0,5Iн ± 10 %.

Такое снижение тока происходит при работе насоса вхолостую, когда уровень оказывается ниже заборной сетки насоса. В этом случае двигатель оказывается ненагруженным и отключается контактами реле минимального тока РМН.

[image: image202.png]deny
ynpasne|
L

[ Kamyuna
nyera-
mens

{Aoumaxme

Zanyry

Heny
Jauumor
4
Luewany-|
douul

PHR [ POA

Eajsneuun MOTPYAHHM 3/EKTPOABHIaTeNEM HAcOC

Puc.//.2 Cxema yn

Horo arperata (I Al




Рис. 11.2. Схема управления погружным электродвигателем насосного агрегата (10АП)

Управление насосным агрегатом может быть местным, ручным, автоматическим при установке датчиков уровня или телемеханическим при управлении с диспетчерского пункта.
Ручное управление – кнопочное. Автоматическое или телемеханическое управление осуществляется соответствующими датчиками или контактами реле системы телемеханики.

При срабатывании реле максимального тока выпадает флажок сигнального реле PC, сигнализирующий причину аварии.

При возникновении аварийного состояния срабатывает реле РОА, которое выбрано с защелкой и ручным возвратом. Поэтому при возникновении аварии повторный пуск возможен лишь непосредственно с насосной станции. Дополнительные особенности схемы сводятся к следующему: катушка пускателя Л на напряжение 220 В включена через добавочное сопротивление 1СД на напряжение сети 380 В. На время пуска сопротивление 1СД закорачивается, обеспечивая надежное включение пускателя при возможных понижениях напряжения.

В станции управления применен понижающий трансформатор ТР, питающий реле РОА. В эту же цепь включен контакт реле РМП, также предназначенный для работы при напряжении не более 220 В.

Конструктивно станция выполнена в виде стального шкафа. Аппаратура монтируется на раме, встроенной в шкаф, а измерительные приборы и аппаратура управления – с наружной стороны на открываемой двери шкафа.

11.3. Схемы самозапуска артезианских автоматических
насосных установок
Рассмотрим схемы, обеспечивающие самозапуск электродвигателей после кратковременного перерыва в подаче электроэнергии (рис. 11.3). Как было установлено, схемы самозапуска применяются на полностью автоматических насосных установках, присоединяемых к одной трансформаторной подстанции. Существуют схемы поочередного индивидуального или группового самозапуска электродвигателей. В схемах индивидуального самозапуска применяются индивидуальные реле времени. При появлении напряжения электродвигатель включается в сеть через определенное время выдержки этих реле.
Первым включается насосный агрегат 1, набирает номинальные обороты. Ток, потребляемый его электродвигателем, снижается до номинального. Это служит сигналом для срабатывания пускового реле насосного агрегата 2. Реле запускает второй насосный агрегат. Аналогично (по величине потребляемого тока) и поочередно включаются остальные агрегаты.

Можно обеспечить аналогичную поочередность включения агрегатов с помощью реле времени (таймера). Реле времени включается одновременно с пуском насосного агрегата, отсчитывает заданное время, равное времени разгона агрегата, затем своими контактами включает следующий агрегат и т.д.
[image: image203.png]) . 8% s
‘ - LR Y
1o
w21 R
Rl X7
e e b b |
[ H
mr{ (rm Dﬁ —’1‘7"-——
L

tonmasm | Cmor T PO Toumosangor

4y o0 00 | 00

9, | o— s | s

1

‘e

LC

|
ab-nme b 2p |

21

A aycramensy
HO CREIHCUNET

-
|

el A

I L ! |
|

|

c=nllm

]

8 yen
y/lﬂﬂlﬂglllll’l /rs/rl

Puc.f1.% Cxema camosanycka saektponeuraenefi:

 — MEIZMBRAYSNLHOTO, NP Towokl Groxka Tmna BY-4: 6 — rpymnosaro.
¢ Hemonssomaunes pene K311,




[image: image204.png]) . 8% s
‘ - LR Y
1o
w21 R
Rl X7
e e b b |
[ H
mr{ (rm Dﬁ —’1‘7"-——
L

tonmasm | Cmor T PO Toumosangor

4y o0 00 | 00

9, | o— s | s

1

‘e

LC

|
ab-nme b 2p |

21

A aycramensy
HO CREIHCUNET

-
|

el A

I L ! |
|

|

c=nllm

]

8 yen
y/lﬂﬂlﬂglllll’l /rs/rl

Puc.f1.% Cxema camosanycka saektponeuraenefi:

 — MEIZMBRAYSNLHOTO, NP Towokl Groxka Tmna BY-4: 6 — rpymnosaro.
¢ Hemonssomaunes pene K311,




Рис. 11.3. Схема самозапуска электродвигателей: а – индивидуального, 
при помощи блока типа БУ-4; б – группового, с использованием реле КЭП
11.4. Электродные датчики и их установка
в водопонижающих скважинах
Для автоматического управления насосом в зависимости от уровня воды в скважине в межтрубное пространство опускают электродные датчики. Учитывая, что обычно межтрубное пространство невелико, применяют малогабаритные датчики. На рис. 11.4 приведены два типа датчиков: одноэлектродные (слева) и двухэлектродные (в центре и справа).
[image: image205.png]89
2 o 7
N p Fape
o N s s
09
- ™ .
! \ o s W
- ——3 3 o
oot Sr—1 *
591
\ = 08 M o
wymtlllll|1! e L SO
e — J15
0 -




Рис. 11.4. Типы электродных датчиков для контроля уровня воды в скважине:

слева – одноэлектродный; в центре и справа – двухэлектродные; 1 – изолирующий

корпус; 2 – металлический стержень; 3 – верхний груз d = 17 мм;
4 – нижний груз d = 17 мм; 5 и 7 – контактные пластинки;

6 – изолирующая втулка d = 13 мм; 8 – изолирующая пластинка; 9 – провод
Режим периодической работы насоса при заданной его производительности достигается путем подбора соответствующего положения датчиков. Положение нижнего датчика определяется уровнем, до которого необходимо откачивать воду из скважины. Уровень установки верхнего датчика определяется, с одной стороны, допустимым горизонтом грунтовых вод, а с другой – желательной паузой в работе насоса. Изменяя уровень верхнего датчика, можно получить заданную заранее паузу в работе насосной установки. Режим работы скважины точному расчету не поддается: наиболее рациональный режим обычно устанавливается опытным путем после нескольких последовательных проб по определению положения верхнего датчика. Поэтому установка датчиков должна допускать возможность регулировки их положения.

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

12.1. Выбор затворов автоматизированных сооружений

Затворы подбирают с учетом ряда факторов, основными из которых являются: пропускная способность затвора и гидравлические условия его работы, условия пропуска наносов и различных плавающих тел, тип уплотнений и фильтрация через них, стоимость затвора, его материал, вес и технологичность изготовления. Затворы для автоматизированных систем, помимо перечисленных факторов, должны удовлетворять ряду дополнительных требований, связанных с централизованным управлением с диспетчерского пункта. Требуется прежде всего повышенная надежность затворов. При маневрировании ручным затвором регулировщик находится на месте и может устранить возникающие мелкие неполадки, заклинивание затвора плавающими телами и т. п.; при автоматизации обслуживающий персонал отсутствует.
Иной становится технико-экономическая оценка. В отличие от затвора ручного управления, оцениваемого по своим качествам и стоимости, автоматизированный затвор оценивают вместе с подъемным механизмом с силовым приводом, мощностью привода и системой обеспечения его энергией, гидравлическими элементами и первичными приборами, обеспечивающими водомерность сооружения, аппаратурой автоматики и телемеханики. При такой технико-экономической оценке сравнительная стоимость собственно гидротехнического сооружения с затвором нередко уже не является определяющей, так как она по сравнению с другими составляющими стоимости автоматизированного сооружения не играет доминирующей роли.
Конструкции затворов и их свойства изучаются в специальных курсах. Нами будут определены лишь некоторые особенности плоских затворов с точки зрения их применения на автоматизированных системах. Наряду с этим будет рассмотрено несколько конструкций затворов, специально созданных по техническим условиям для автоматизированных систем.
В мелиоративных системах наиболее распространены затворы с пропускной способностью до 2 м3/с (до 80 % от общего количества), и их свойствами в основном определяется схема автоматизации линейного водораспределения в целом (далее они будут называться «небольшими затворами»).
Крупных гидротехнических сооружений соответственно меньше. Как правило, они концентрируются на головных водозаборных и магистральных вододелительных узлах. Хотя степень ответственности подобных сооружений велика, но при их автоматизации возникают меньшие технические трудности, чем при автоматизации небольших затворов. Объясняется это, как правило, наличием на крупных гидротехнических узлах источников электроэнергии, более совершенной конструкцией самих затворов и более тщательным их исполнени-

ем. Кроме того, при  их  автомати-

зации может быть использован опыт автоматизации подобных крупных затворов гидростанций.
Плоские затворы благодаря простоте  их  конструкции  и  экс-

плуатации  наиболее   распростра-

нены в оросительных системах. Небольшие затворы шириной и высотой  1–2 м  обычно  выполня-

ются металлическими, скользящи-

ми  и   представляют   собой   кон-

струкцию в виде уголковой рамы с листовой обшивкой (рис. 12.1).

Подъемное усилие плоского скользящего затвора F = G + Т, где  G –  вес  затвора,  кг;  Т – сила
                                                         трения в пазах, кг.
Как правило Т > 0, поэтому скользящие затворы требуют значительных усилий не только при подъеме, но и при опускании, и поэтому их снабжают винтовыми подъемными механизмами. В настоящее время сконструированы электрифицированные винтовые подъемные механизмы с тяговым усилием до 20 т.
Подъемный механизм серии ВУП, кинематическая схема которого приведена на рис. 12.2 а, имеет в своем составе цилиндрический редуктор и грузовой узел. Редуктор компонуется из двух зубчатых цилиндрических пар. Грузовой узел представляет собой одноступенчатый конический редуктор, в котором ведомая коническая шестерня является гайкой грузового винта. Этот узел выполняется с двумя различными передаточными отношениями и имеет разные исполнения, отличающиеся диаметром и шагом винта. Защита механизма от перегрузок осуществляется при помощи реле максимального тока, устанавливаемого в цепи питания электродвигателя. Подъемный механизм снабжен коробкой конечных выключателей для отключения затвора в крайних положениях и местным указателем степени открытия затвора; может быть также пристроен датчик телеизмерения. На случай отсутствия электроэнергии и для опробования подъемный механизм снабжается ручным приводом. Применено механическое блокировочное устройство, предотвращающее одновременную работу ручного и электрического приводов. Скорость подъема затвора электроприводом лежит в пределах 0,1 – 0,3 м/мин, а при подъеме вручную – 0,03 – 0,22 м/мин. Для всей серии в качестве электропривода принят фланцевый асинхронный короткозамкнутый электродвигатель мощностью 1,7 кВт.
В подъемном механизме типа ПЗУ применен червячный редуктор, в котором червячное колесо является гайкой грузового винта. Защита механизма от перегрузок осуществляется при помощи специальной фрикционной муфты, которая устанавливается в кинематической цепи подъемника и позволяет регулировать крутящий момент, передаваемый на червячную пару. Благодаря этому можно при увеличении длины грузового винта уменьшить посадочное усилие, сохраняя неизменной величину тяги. В этой серии предусматривается уменьшение посадочного усилия на 1/3 и на 2/3 от силы тяги. Таким образом, каждый тип подъемника имеет три исполнения, отличающихся длиной грузового винта. Мощность электродвигателя меняется в зависимости от величины тягового усилия в пределах 1 – 2,2 кВт.
[image: image206.png]Puc./2, 2. BiuToBol nogneMutii

4 — KMHEMATHYECKAN CXeMa; 6 — oSIGHA
cRan napa; §—san otbopa mouwKoCTH;

cTakan 6OKHDOBKH DYWHOrO  ympamdien;

TpORBRTATENb; 9 — MY(Ta; 0 — rafika;
POB Teneympanaerts,

MeXamusM cepuu BY
sua; { —xopoSka YKI

i 2— womme-
4~ WHARHADHYECKHR DELYKTOD; 5 —
51, 6 — 3aThOp; 7 — BUKT; 8 — atek-
1—ocs ans npicoeAwhenns npHGo-




Рис. 12.2. Винтовой подъемный механизм серии ВУП: а – кинематическая схема;

б – общий вид; 1 – коробка УКВ; 2 – коническая пара; 3 – вал отбора мощности;

4 – цилиндрический редуктор; 5 – стакан блокировки ручного управления; 

6 – затвор; 7 – винт; 8 – электродвигатель; 9 – муфта; 10 – гайка; 
11 – ось для присоединения приборов телеуправления
В подъемных механизмах серии ЭВ также применен червячный редуктор, в котором червячное колесо является гайкой грузового винта. Верхний конец грузового винта ввинчивается в грузовую гайку, спаренную с венцом червячного колеса. Червячный вал заканчивается с одного конца квадратной головкой для рукоятки ручного привода, с другого конца – для соединения с валом электродвигателя. Со стороны рукоятки конец червячного вала прикрыт колпачком ручной блокировки, который перед установкой рукоятки нужно снять, размыкая при этом конечный выключатель в цепи управления электродвигателем. Защита механизма от перегрузок осуществляется так же, как и в подъемниках типа ВУП, при помощи реле максимального тока. Мощность электропривода дифференцирована в зависимости от величины тягового и дожимного усилий. Для всей серии принята шкала мощностей 0,27 – 0,4 – 1 – 1,7 – 2,8 кВт. Например, для подъемника с тяговым усилием в 1 т при скорости подъема 0,3 м/мин принята мощность, равная 1 кВт.
12.2. Минимальная мощность электропривода
Большой интерес представляет минимально потребная мощность электродвигателя подъемника для наиболее массовых затворов оросительных систем с пропускной способностью до 2 м3/с. Именно эта мощность определяет схему электроснабжения и схему комплексной автоматизации в целом.
Расчет мощности электропривода выполнен для винтового подъемника плоского скользящего затвора с червячным редуктором. Как видно из кинематической схемы (рис. 12.3), у этого простейшего подъемника червячное колесо 1 является гайкой грузового винта 2. Необходимо отметить, что расчет мощности электропривода подобных механизмов, несмотря на сравнительную простоту их конструкции, носит приближенный характер. Объясняется это непостоянством и сложностью расчета нагрузки. Изменение нагрузки на затвор, поднимаемый под напором, происходит по сложному закону. Сказываются также гидродинамические явления. Основная составляющая нагрузки – сила трения – является переменной величиной, зависящей от таких факторов, как загрязнение, износ, состояние смазки и т. п. Следует также иметь в виду некоторые перекосы направляющих пазов, значительно увеличивающие подъемные усилия и, очевидно, не поддающиеся расчету. Поэтому приводимый ниже расчет имеет своей целью установить порядок величины коэффициента полезного действия (к. п. д.) подобного механизма и минимально необходимую мощность его электропривода.

Рис. 12.3. Кинематическая схема подъемного механизма

с червячным редуктором: 1 – червячное колесо;

2 – грузовой винт
Мощность электродвигателя подъемного механизма определяется по формуле

[image: image207.wmf]Вт,

,

736

η

60

75

об

д

×

×

×

=

V

F

P


где F – подъемное усилие, кг;
V – скорость подъема затвора, равная 0,25 м/мин;
ηоб – общий к. п. д. подъемника;

[image: image208.wmf]),

10

5

,

0

(

3

2

f

BH

G

k

F

+

=


где k – коэффициент запаса, равный 1,5;

G – вес затвора, кг;

В – ширина затвора, равная 1,25 м;

Н – высота затвора, равная 1,25 м;
f – коэффициент трения для стали по стали без смазки с учетом загрязнения, равный 0,5.

[image: image209.wmf]кг.

1000

)

10

5

,

0

25

,

1

25

,

1

5

,

0

180

(

5

,

1

3

2

@

×

×

×

×

+

=

F


Подъемное усилие в 1 т обычно является минимальным расчетным усилием при конструировании унифицированных подъемников. Мощность, необходимая для подъема затвора,

[image: image210.wmf]Вт.

41

736

60

75

25

,

0

1000

зат

=

×

×

×

=

P


Определим общий к. п. д. подъемного механизма:
а) крутящий момент на винте с учетом трения в резьбе винт-гайка:

[image: image211.wmf]ρ),

tg(

α

M

cp

p

+

=

FR


где α – угол подъема винтовой линии резьбы винта, определяемый по формуле

[image: image212.wmf],

π

2

α

 

tg

cp

R

t

=


t – шаг винта;

Rср – средний радиус резьбы, для рассматриваемого случая

[image: image213.wmf]мм.

5

,

18

2

2

6

40

cp

=

-

=

R


Резьбу винта принимаем прямоугольной с диаметром 40 мм и шагом t = 6 мм (такая резьба применена в винтовых подъемниках, установленных на сооружениях Нижнедонского канала в Ростовской области).
ρ – угол трения в резьбе; при коэффициенте трения в резьбе fр = 0,15 ρ = 8°30'.

[image: image214.wmf].

6

5

2

α

;

0517

,

0

5

,

18

14

,

3

2

6

tg

α

¢

°

=

=

×

×

=


Следовательно, Мр = 1000(0,0185(tg(2°56' + 8°30') = 3,76 кгм;
б) момент трения в опорном подшипнике:

[image: image215.wmf],

М

п

п

п

f

FR

=


где Rп – радиус трения опорного подшипника; принимаем его равным 77,5 мм, что соответствует радиусу опорного подшипника с внутренним размером 60 мм;
fп – коэффициент трения в подшипнике, принимаемый равным 0,005.
Мп = 1000(0,0775(0,005 = 0,388 кгм.
Общий момент на червячной паре
Мч = Мр + Мп = 3,76 + 0,388 = 4,148 кгм.
Для обеспечения такого момента необходима мощность: 

[image: image216.wmf]Вт,

,

736

2

,

716

M

к

к

к

×

×

=

n

P


где nк – число оборотов гайки, равное числу оборотов червячной шестерни.
При скорости подъема затвора, равной 0,25 м/мин, и размере резьбы винта 40(6 мм число оборотов червячного колеса равно:

[image: image217.wmf]об/мин.

8

,

41

006

,

0

25

,

0

к

=

=

n


Отсюда

[image: image218.wmf]Вт;

178

736

2

,

716

8

,

41

148

,

4

к

=

×

×

=

P


в) коэффициент полезного действия червячной пары:

[image: image219.wmf]η,

)

ρ

tg(

β

β

 

tg

η

ч

¢

+

=


где β – угол подъема винта на червяке, равный 4°46' для однозаходного червяка с d =12;
ρ' = 2°30' – приведенный угол трения стали по бронзе, соответствующий  коэффициенту   трения   f  =  tg ρ'  =  tg 2°30'  =
                    = 0,6435;
η = 0,97 – коэффициент, учитывающий потери на трение в опорах червячной передачи в размере 3 % от величины передаваемой мощности;

[image: image220.wmf].

635

,

0

97

0,

)

0

3

2

6

4

tg(4

6

4

4

 

tg

η

ч

=

×

¢

°

+

¢

°

¢

°

=


Мощность, которая должна быть подведена к подъемнику, с учетом к.п.д. червячного редуктора:

[image: image221.wmf]Вт;

 

280

635

,

0

178

η

ч

к

п

=

=

=

P

P


г) общий к.п.д. винтового подъемного механизма в целом:

[image: image222.wmf].

145

,

0

280

41

η

п

зат

об

=

=

=

Р

P


На рис. 12.4 приведена энергетическая диаграмма, на которой, согласно приведенному расчету, дано распределение потерь в отдельных звеньях механизма.
Из диаграммы следует, что коэффициент полезного действия подобного подъемного механизма чрезвычайно мал. Около 80 % подведенной мощности теряется в винтовом подъемнике и червячном редукторе. Следовательно, без коренных изменений данной конструкции существенно снизить потребную мощность не представляется возможным. Минимальная мощность асинхронного короткозамкнутого электродвигателя, которая может быть выбрана для рассматриваемого подъемника (учитывая номенклатуру электродвигателей), Р2 = 0,4 кВт. Уже при такой мощности электродвигателя централизованное электроснабжение гидротехнических сооружений оросительных систем осуществляется напряжением 6 – 10 кВт.
[image: image223.png]I
175!/7470”1 &g/ﬁmg Pohtbm
pezsoon 5%y GRREN 1325%)
50%)
4 5 8 r

Puc. /2,4, Dueprernueckas ZMArpaMMa BHHTOBOTO MNOXBEMHOO

MEeXaHHIMA € MEKTPOUPHBOAOM:
1 — MOMIHOCTS HCTOSRHKA SwepruN; [I — MOWHOCTs Ma Bany aearamens,
TOBONMMan K  uepBAGHOA Nepemave; 11l — MOUIROCTe, | TOXBOMMMAN
¥ yany sumr-raBka; /V — Mommoety NonveMa aatsopa — 41 er (.25%)
A —notepu ® uswratene ~— 280 or (50%): b — noTepH B NepERUNGH nepe-
Aage — [02 o (18,25%); B — NOTepH A TPEHHE B ONOPHOM ROAWHINHKE —
16 o7 (29%), I -~ ToTepx Ha TpeHe B pesnGe rafika-sunt — 121 a1 (21,6%).





Рис. 12.4. Энергетическая диаграмма винтового подъемного механизма

с электроприводом: I – мощность источника энергии; II – мощность

на валу двигателя, подводимая к червячной передаче; III – мощность,

подводимая к узлу винт-гайка; IV – мощность подъема затвора –

– 41 Вт (7,25 %); А – потери в двигателе – 280 Вт (50 %); Б – потери

в червячной передаче – 102 Вт (18,25 %); В – потери на трение

в опорном подшипнике – 16 Вт (2,9 %); Г – потери на трение

в резьбе гайка-винт – 121 Вт (21,6 %)
Следовательно, на основании выполненного расчета может быть сделан следующий вывод. Плоские затворы с винтовыми подъемными механизмами в их современном конструктивном исполнении обусловливают, как правило, осуществление высоковольтного варианта электроснабжения, что в большой степени удорожает и усложняет автоматизированный затвор. Кроме того, собственно плоский затвор не обладает водомерностью, и для измерения пропускаемого им расхода с передачей показаний на диспетчерский пункт необходим специальный гидравлический элемент и первичный измерительный прибор, что также влияет на объем работ и общую стоимость одного автоматизированного гидротехнического сооружения с плоским затвором. Поэтому применение небольших плоских затворов на вновь сооружаемых автоматизированных системах является спорным. Приведенные ниже конструкции затворов, созданные с учетом требований автоматизации, подтверждают технико-экономическую целесообразность разработки новых типов затворов. Однако пока найдены лишь частные решения для замены небольших плоских затворов, которые, кроме того, установлены на всех действующих системах, и их массовая замена не целесообразна. Поэтому в ближайшие годы, очевидно, плоский затвор будет наиболее распространен на оросительных системах.
12.3. Выбор электропривода
Электроприводом винтовых подъемных механизмов служит трехфазный асинхронный короткозамкнутый двигатель. К его достоинствам относятся простота и надежность конструкции, минимальная из всех типов двигателей стоимость, элементарный уход и низкая стоимость эксплуатации. По условиям работы и конструктивным особенностям наиболее подходят для приводов механизмов затворов крановые двигатели; поэтому во всех случаях, когда представляется возможным, рекомендуется выбирать этот тип. Однако применяются и асинхронные двигатели общепромышленной единой серии, хотя это менее целесообразно.
Опыт установки электрифицированных подъемных механизмов для плоских скользящих затворов (на Нижнедонской оросительной системе и др.) с подъемными усилиями 1 – 2 т показал, что фактическая потребная мощность электропривода нередко выше полученной по расчету. Объясняется это, по-видимому, в первую очередь недостаточно тщательным выполнением строительно-монтажных работ на этих сооружениях, из-за чего возникают перекосы пазов. Кроме того, в пазы набивается мусор, что создает дополнительные, по сравнению с расчетными, усилия на подъемные механизмы. Таким образом, автоматизация управления предъявляет более высокие требования к качеству строительства гидротехнического сооружения. Следует обеспечивать вертикальность направляющих пазов, правильность установки закладных частей и подъемных механизмов. Наряду с этим, очевидно, необходимо считаться с трудностью тщательного выполнения строительно-монтажных работ на массовых мелких сооружениях, и для компенсации возможных погрешностей монтажа следует мощность электродвигателя для небольших сооружений принимать примерно в два раза больше расчетной.
При выборе электродвигателя следует выдерживать определенное соотношение между максимальным моментом двигателя и расчетной нагрузкой. Выбор двигателя с моментом, значительно большим, чем это определяется нагрузкой, может вызвать необходимость в повышении прочности механизма. Обычно эта прочность проверяется по нагрузке, соответствующей максимальному моменту двигателя. Если отношение между максимальным моментом и номинальной нагрузкой не превышает 1 : 2,5, то это соответствует обычным запасам прочности, принятым для конструирования подъемных механизмов. Двигатель с заниженным моментом может не обеспечить надежную работу затвора. Соотношение между максимальным моментом двигателя и расчетной нагрузкой определяется по формуле

[image: image224.wmf],

M

95

,

1

85

,

0

1

4

,

1

M

M

ст

2

ст

max

@

÷

ø

ö

ç

è

æ

=


где Мст – максимальный статический момент нагрузки.
Формула получена на основании следующих соображений: при пуске электродвигателя допускается снижение напряжения до 85 % номинального. При этом максимальный момент, пропорциональный квадрату напряжения, снижается до 72 %. В этих условиях максимальный момент должен превышать максимально возможный момент статической нагрузки на 30 – 40 %, для того чтобы обеспечить уверенный разгон механизма.
Таким образом, минимальное отношение максимального момента двигателя к максимальному моменту статической нагрузки находится в пределах 1,95. Фактически это отношение лежит в пределах 1,95 – 2,9. Верхний предел определяется номенклатурой двигателей, для которых шкала мощностей имеет обычно шаг 1,3 – 1,5.
Для двигателей, у которых пусковой момент значительно ниже максимального, выведенное соотношение следует относить к их пусковому, а не к максимальному моменту. Особенно это относится к короткозамкнутым двигателям общепромышленных серий, для которых пусковой момент обычно ниже максимального.
12.4. Скорость маневрирования затворами
Скорость маневрирования автоматизированными затворами линейного водораспределения принимается равной 0,2 – 0,3 м/мин. Такая скорость удовлетворяет требованиям технологического процесса. Более высокие скорости нежелательны, так как они соответственно ведут к увеличению мощности электропривода и удорожанию системы электроснабжения. Кроме того, при больших скоростях автоматическое управление затворами усложняется; уменьшается точность отработки задания. Увеличение скорости до 1 м/мин, а иногда и более применяется для затворов аварийного сброса и установленных в местах, где возможны быстрые изменения режима.
12.5. Автоматизация капельного орошения
В последние годы в отечественной и зарубежной практике начали применять новые способы локального орошения, в том числе капельное и подпочвенное (внутрипочвенное).
Локальное орошение отличается от орошения дождеванием или затоплением, при котором увлажняется вся поверхность почвы.
Этот метод имеет многочисленные преимущества: рациональное управление оросительной сетью, защита структуры почвы, независимость орошения от других приемов обработки почвы (работа на участке может осуществляться и во время полива), защита растений (так как листва не смачивается, то уменьшается вероятность возникновения всевозможных болезней).
Системы капельного и подпочвенного увлажнения с точки зрения автоматизации являются аналогами стационарных дождевальных систем.
Однако технология управления ими проще в связи с тем, что такие системы могут осуществлять полив непрерывно на протяжении всего вегетационного периода. Это дает возможность уменьшить число запорно-регулирующей арматуры на сети, упростить схемы регулирования водоподачи, удешевить систему и повысить надежность ее работы.
Применяется капельный способ преимущественно для орошения садов и виноградников. Вода к капельницам, орошающим каждое растение, подается полиэтиленовыми трубопроводами (поливными и распределительными). Одно из важных технологических требований способа, существенно влияющего на надежность и работоспособность системы, – тщательная очистка оросительной воды от механических примесей. В связи с этим на системах капельного орошения вода очищается перед подачей на полив фильтрами тонкой очистки.
При этом система автоматизации насосной станции должна обеспечивать: изменение подачи в зависимости от числа одновременно работающих дождевальных машин; поддержание нормального режима сети (дежурный режим); остановку насосных агрегатов при возникновении неисправности на насосной станции или оросительной сети (аварийное отключение); блокировку, исключающую включение насосных агрегатов при понижении уровня воды в подводящем канале ниже установленной величины, и другие технологические операции.
На насосной станции должны предусматривать сигнализацию о состоянии основного и вспомогательного оборудования и отдельных узлов насосных агрегатов.
Система автоматизации внутрихозяйственной закрытой сети при работе машин «Фрегат», «Днепр» и «Волжанка» должна обеспечивать стабилизацию напора на входе в дождевальные машины. Для этой цели созданы специальные автоматические регуляторы стабилизации напора в сети.
Стационарные системы дождевания вследствие большого расхода труб (более 200 м на 1 га) и высокой их стоимости пока функционируют лишь на небольших участках. Автоматизация стационарных систем заключается в передаче и исполнении команд о включении или выключении отдельных групп дождевальных аппаратов. Наиболее изучены системы с гидравлическим управлением, в которых трубопроводы используются для передачи команд управления, исключая этим наличие колебаний линии связи. Гидранты-водовыпуски совмещаются с гидроуправляемыми клапанами, настраиваемыми на определенную программу работы. Открываются и закрываются клапаны гидравлическими импульсами при понижении давления в сети.
В отдельных случаях, чтобы упростить систему очистки воды, применяют струйчатое орошение, при котором капельницы имеют повышенный расход и подают воду к растению струйкой. Струйчатое орошение по технологии управления не отличается от капельного. Одна из характерных систем струйчатого орошения разработана в Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства и Украинском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации (И. П. Орел, Д. П. Семаш).
Рассмотрим более детально систему капельного струйчатого орошения, названную системой «Таврия». В нее входят следующие основные элементы: источник напора, фильтр очистки поливной воды, регулятор давления и расхода, приборы программного управления поливом, фасонные детали для соединения и сборки пластмассовых трубопроводов, дистанционно управляемые клапаны с гидроимпульсным переключателем и капельницы-водовыпуски.
Система разработана в двух вариантах: для уже существующих и для вновь закладываемых высокоинтенсивных садов и виноградников.
Принципиальная схема работы системы капельного орошения состоит в том, что вода глубинным насосом из артезианской скважины 1 (рис. 12.5) нагнетается в водонапорный резервуар 2. При открытом вентиле 3 вода поступает в фильтр очистки 4. По команде блока управления поливом 5 открывается элсктроуправляемый клапан 6 и отфильтрованная вода через водомер 7 и задвижку 9 поступает в трубопроводы 8 и 17. Затем она проходит через ручные или дистанционно управляемые клапаны 10 с гидроимпульсными переключателями. Клапаны настраиваются таким образом, что за один гидроимпульс (кратковременное снижение давления до нуля) вода подается в один или два участковых трубопровода 14 (в соответствии с выбранной схемой полива).
[image: image225.png]Puc. /2,5 Cxema cTawloNapHOfl CHCTEMW KANEABHOrO OPOWICHHS.




Рис. 12.5. Схема стационарной системы капельного орошения
Против каждого ряда растений на распределительном трубопроводе устанавливают выводные стояки 15. К концу стояка подсоединяют регулятор расхода 13, а к нему подключают поливной трубопровод 11 диаметром 20 мм, который подвешивают к первому ряду проволоки сада или виноградника.
Капельницы 12 устанавливают на поливном трубопроводе в соответствии с размещением растений в ряду. Они обеспечивают равномерное (±10 %) распределение и выдачу воды с расходом 4 – 10 л/ч. Вода подается непосредственно в ту часть корнеобитаемого слоя почвы, где она наиболее интенсивно потребляется растениями.
При монтаже системы в существующих садах и виноградниках поливные пластмассовые трубопроводы расположены на поверхности.
Сметная стоимость строительства такой системы невысока (2 – 3 тыс. рублей на 1 га). Система проста в монтаже и эксплуатации. Однако крепление поливных трубопроводов к нижнему ряду шпалерной проволоки снижает долговечность полиэтиленовых труб и несколько затрудняет обработку почвы в рядах насаждений.
При подпочвенном расположении поливных трубопроводов 18 (во вновь закладываемых садах и виноградниках) возле каждого растения устанавливают отводной питатель 19, на конце которого находятся капельницы 20 (с расходом воды 6 – 10 л/ч). В распределительных колодцах 16 устанавливают узлы деления расхода.
Технология строительства систем капельного орошения с подпочвенным расположением позволяет полностью механизировать процесс укладки поливных трубопроводов. Специальным трубоукладчиком их укладывают на глубине 40 – 60 см в створе будущего ряда растений и посредством хомутов специальной конструкции соединяют с распределительными трубопроводами. Таким образом, все распределительные и поливные трубопроводы находятся в почве на глубине, исключающей возможность повреждения оросительной сети почвообрабатывающими орудиями. На поверхность почвы выступают лишь отдельные питатели (25 – 30 см от поверхности почвы), указывающие место будущих деревьев или кустов виноградника. Стоимость строительства 1 га системы капельного орошения при этом не превышает 3 – 4 тыс. рублей.
Отводные питатели устанавливают соответственно размещению растений в ряду на поливных трубопроводах в цеху. Затем поливные трубопроводы в сборе перед укладкой в почву проходят стендовые испытания на герметичность соединения и надежность в работе. Капельницы-водовыпуски крепят на поливном трубопроводе с помощью специального хомутика (когда система строится в существующем саду или винограднике) или устанавливают на отводном питателе (после посадки сада или виноградника). Они работают в заданном режиме расхода воды и обеспечивают его при загрязнении воды до 3 г/л и величине отдельных фракций до 0,1 мм.
У ствола дерева или виноградного куста устанавливают по одной капельнице. Поливная вода тонкой струйкой выливается на поверхность почвы у ствола растения и под действием гравитационных и капиллярно-всасывающих сил равномерно распределяется в зоне наибольшей насыщенности почвогрунта. Остальная часть площади междурядий сада или виноградника остается неувлажненной. Это способствует бесперебойной работе почвообрабатывающих орудий, опрыскивателей и машин для вывозки урожая. Очаговый характер увлажнения почвогрунта при капельном орошении позволяет экономить поливную воду, оросительные нормы при капельном орошении сокращаются в несколько раз по сравнению с поливами дождеванием или поверхностным способом.
Значительный интерес представляет система локального орошения, разработанная французскими специалистами. Отличительная особенность этой системы – относительно высокая скорость транспортирования воды.
Система включает напорное сооружение (гидрант или насосную станцию), распределительный и поливной трубопроводы, сетчатый фильтр и управляющие устройства (ручные или автоматические). Дли-

на поливного трубопровода может достигать 200 м, а диаметр может составлять  20,  25 или 32 мм. Водо-

выпускные   отверстия  имеют  диф-

фузоры, изготовленные из латуни толщиной 0,01 мм и защищенные грязезащитной муфтой (рис. 12.6).
Отверстия имеют диаметр от 1,2 до 2,1 мм с интервалами 0,1 мм.
Большой  диаметр  водовыпускного  отверстия  исключает возмож-

ность засорения твердыми частицами, взвешенными в воде.
Через каждое отверстие можно получать расход воды от 25 до 140 л/ч при обычно рекомендуемых напорах 3 – 15 м.
Диаметр отверстий и расстояние между ними назначены из условия обеспечения постоянного расхода воды по всей длине распределительного трубопровода (рис. 12.7).

[image: image226.png]7o
217 &

h

o
L
<
&
Y

2
ANAN Lo
5 NN =220 ez,
J |
ardie | i |

1993025 20 75 10§ 0 20 40 57 60 16070140760 160 Lin

Puc./2.FTpadis 1an onpenencnns Anamerpa oTBEPCTUR Ha pacrpe-
ReNNTRNLHOM TPYGONPOBOAE 1t PACCTORHMH MECLY MHMM:

1— besomeTpINGCKaA KpHBAS NepopipoDauNOro TPYSONPOBORE; 2 — kpuvan
pacxona.




Рис. 12.7. График для определения диаметра отверстий на распределительном

трубопроводе и расстояний между ними: 1 – пьезометрическая кривая

перфорированного трубопровода; 2 – кривая расхода
13. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
13.1. Требования мелиоративных систем к устройствам
телемеханики
1. Большинство объектов мелиоративных систем расположены в одиночку и лишь небольшая их часть – группами, по 2 – 5.
Телемеханические системы для обслуживания многих таким образом расположенных объектов, т. е. когда количество исполнительных пунктов (ИП) намного больше количества объектов на каждом ИП, называются системами с рассредоточенными объектами. Методы и технические средства телемеханизации для них имеют свою специфику.
2. По технико-экономическим соображениям для мелиоративных систем целесообразно применять комплексные системы телемеханики, где по одной линии связи выполняются  все функции диспетчерского управления, а именно: ТУ – двух- и многопозиционными объектами, ТС, ТР, ТИ и телефонная связь. Как известно, телемеханические системы состоят из трех основных частей: устройств диспетчерского пункта (ДП), устройств ИП и линий связи. Линия связи является наиболее дорогостоящей частью; стоимость линейных сооружений при длине линий связи, начиная с 50 км, достигает 50 % и более общих капитальных затрат на телемеханизацию в целом. Комплексные системы позволяют осуществить телемеханизацию мелиоративных систем без дополнительных затрат на сооружение дорогих каналов связи. В этом случае используется существующая линия телефонной связи, на которой в настоящее время базируется диспетчеризация. Необходимо лишь при строительстве линии связи выбрать ее трассу и тип связи с учетом использования этой линии как для телефонной связи, так и для телемеханики.
Возможность применения комплексной системы телемеханики объясняется тем, что процессы в мелиоративных системах протекают сравнительно медленно и управление объектами осуществляется редко. Медленное протекание процессов позволяет также проводить телеизмерение не непрерывно, а с большими интервалами. Таким образом, режим работы мелиоративных систем допускает последовательное (во времени) использование одной линии связи для выполнения различных функций.
3. Большое количество объектов учета и контроля исключает применение непрерывного телеизмерения, так как в этом случае для каждого объекта необходимо иметь отдельный канал связи. Учитывая, что в мелиоративных системах скорость изменения контролируемых параметров невелика, целесообразно применить телеизмерение по вызову, при котором пообъектная аппаратура телеизмерения подключается к одному общему каналу связи по мере необходимости.
Наряду с телеизмерением по вызову должно также обеспечиваться циклическое телеизмерение, при котором производится последовательная передача значений всех контролируемых параметров. Циклическое телеизмерение должно осуществляться через определенные интервалы времени автоматически, без вмешательства диспетчера. Следует обеспечить также и автоматическую сигнализацию отклонения контролируемых параметров от заданных значений. В этом случае при возникновении отклонения циклическое телеизмерение прерывается с одновременной сигнализацией диспетчеру о направлении расхождения.
Дальнейшее циклическое телеизмерение производится после квитирования диспетчером сигнала отклонения. Такая автоматизация системы контроля освобождает диспетчера от постоянного наблюдения за контролируемыми параметрами. Приемная телеизмерительная аппаратура может, в крайнем случае, ограничиваться одним прибором, градуированным в процентах. Наиболее целесообразно цифровое воспроизведение контролируемых параметров. Кроме цифрового визуального воспроизведения должна применяться цифровая регистрация показаний с помощью печатающего устройства. При большом количестве объектов цифровая регистрация – наиболее оперативная форма контроля. Кроме того, как указывалось, для оросительных систем централизованный учет водораспределения является средством, обеспечивающим введение хозрасчета. В этом случае цифровое воспроизведение дает необходимую объективность отсчета и может быть основанием для финансовых расчетов с водопользователем.
Для балансовых расчетов и оперативного управления диспетчеру необходимо иметь величину суммарного водозабора по системе в целом и в отдельных ее крупных узлах. Автоматическое суммирование повышает оперативность работы диспетчера.
4. Система телемеханики должна работать без местных источников
энергии. Такая работа более надежна и независима. В момент аварии на объекте и отключения местного источника энергии получение информации о состоянии объекта является особенно важным.
Это требование, справедливое для телемеханических устройств, обслуживающих любой технологический процесс, для мелиоративных систем является специфическим по следующим причинам. Как указывалось, первоочередным этапом автоматизации, особенно на действующих мелиоративных системах, является телеконтроль, при котором управление объектами выполняется на местах вручную, где, как правило, отсутствует электроэнергия. При этих обстоятельствах необходимо осуществление телеконтроля без местных источников энергии.
5. По мере оснащения объектов механизированными и электрифицированными  приводами система телеконтроля должна без существенных изменений дополняться аппаратурой управления, превращаясь в комплексную систему телемеханики.
6. При разработке комплексной системы телемеханики следует стремиться к тому, чтобы количество передаваемых телемеханических сигналов было минимальным. При этом участие наименее надежного звена системы телемеханики – линии связи – сводится к минимуму, а надежность системы в целом повышается.
В большей степени это может быть достигнуто при совместной разработке устройств местной автоматики и телемеханики, причем первым устройствам отдается предпочтение перед вторыми. По этой причине многообъектные сооружения (плотины, вододелительные узлы, некоторые насосные станции и др.) принимаются одиночными объектами телемеханизации. С диспетчерского пункта для многообъектного сооружения в целом передается одна команда телеуправления, а затем местная автоматика по заданной программе обеспечивает требуемую последовательность работы отдельных механизмов и сооружений.
7. Большинство объектов мелиоративных систем, которые при телемеханизации будут работать без обслуживающего персонала, расположены на открытом воздухе, в условиях высокой температуры, влажности и загрязненности.
Поэтому к аппаратуре телемеханики, установленной на таких объектах, предъявляются требования высокой надежности и эксплуатационной неприхотливости.
Одновременно с этим наличие большого числа сравнительно мелких объектов обусловливает необходимость простоты и дешевизны аппаратуры телемеханики. Обычно условия высокой надежности и дешевизны противоречивы. Конструирование подобной аппаратуры требует изыскания оптимального соотношения этих требований.
8. Аппаратура телемеханики должна надежно работать в металлических шкафах наружной установки или в необслуживаемых, неотапливаемых помещениях.
Кроме того, аппаратура должна допускать консервацию на зимний период, в течение которого мелиоративная система обычно бездействует.
9. Условия эксплуатации мелиоративных систем не позволяют проводить ремонт аппаратуры в местах ее установки. Поэтому она должна конструироваться по блочному принципу, допускающему замену поврежденного узла и его последующий ремонт в централизованном порядке.
10. При конструировании унифицированной телемеханической системы необходимо определить оптимальную дальность ее действия. Очевидно, что с увеличением предельной дальности увеличивается количество объектов, обеспеченных этой системой, которая одновременно усложняется и удорожается.
Рассмотрение этого вопроса для оросительных систем Узбекистана показало (рис. 13.1), что системы телемеханики с радиусом действия 75 км могут быть применены на 93 % всех каналов.

[image: image227.png]ol
T2
- 35 m =
5% 9 > o
PN
) A
H
g8 00
355 /17
88800
838
S 40
Puc.3,1. Kpusme ofecme- 83T g0
sekoctn  Kamanop YsSews- SEI )
cTaHa cHcTeMam TemeMexa- B3
HHKH  Das/MuHOR  RanbHOCTH §§s 7
eHCTBHA: =
f— JI  pacnonomen B roxose ¢ 30 80 10910
xanana; 2~ [T  pacuonoxen fipedensuas dansnocms gedembun

B ceperude Kanada. CUCMEMD! MEREMEETHUAL, KK




Перечисленные специфические требования предъявляются к системам телемеханики для комплексной автоматизации. Нередко телемеханизируются отдельные группы объектов: группы насосных станций, кусты водозаборных скважин и др. В этих случаях определяющими факторами для выбора системы телемеханики являются специфические требования данной группы объектов.
13.2. Объемы телемеханизации
Несмотря на большое разнообразие объектов, участвующих в процессе водоподачи и водораспределения, а также на различную их сложность, в большинстве случаев можно унифицировать объемы телемеханизации.
Такая унификация, облегчающая конструирование телемеханической аппаратуры, стала возможной благодаря применению специальных устройств местной автоматики, описанных в третьем разделе.
Для объектов линейного водораспределения многопозиционное телеуправление и телерегулирование осуществляются идентично – в виде передачи уставки механизму отработки задания или регулятору. Телеуправление сооружениями, в состав которых входит несколько затворов, может не отличаться от телеуправления одиночными затворами. Очередность включения затворов и программа их работы осуществляются местным устройством – блоком выбора очередности.
Современные осушительные насосные станции автоматизированы, их работа протекает без участия персонала. Импульсы на пуск и остановку агрегатов подаются датчиками уровня. Учитывая, что работа подобных станций обеспечивается местной автоматикой, объем их телемеханизации ограничивается либо одной телесигнализацией, либо телеконтролем (телесигнализация и телеизмерение).
Нередко на осушительных системах сооружается много насосных станций сравнительно небольшой мощности. Характерным примером является Славская осушительная система в Калининградской области, на территории которой расположены кустами 68 насосных станций с расстоянием между ними 4 – 5 км и мощностью насосных агрегатов 10 – 160 кВт.
В других случаях сооружаются более крупные осушительные насосные станции с почти непрерывным круглогодичным режимом работы (перекачечные на водохранилищах, для защиты от подтопления и др.). Исходя из степени ответственности насосных станций объем их телемеханизации дифференцируется следующим образом:
1. Для насосных станций небольшой мощности и периодического действия представляется возможным ограничиться как минимум двумя сигналами с каждой станции: одним объединенным – о неисправности (предупредительный) и другим – сигналом аварийного состояния на насосной станции.
Последующая расшифровка характера аварии осуществляется на месте;
2. Для более ответственных станций с непрерывной работой агрегатов осуществляют поагрегатную телесигнализацию, а иногда и сигнализацию, характеризующую работу ряда вспомогательных устройств: дренажной системы, сороудерживающих решеток и др.
При этом на станциях небольшой мощности и периодического действия телеизмерение может не предусматриваться. Для более ответственных станций целесообразно принять телеизмерение по вызову, уровня воды в верхнем и нижнем бьефах насосной станции, расхода воды в напорных трубопроводах и перепада уровней на решетках.  Телеизмерение вышеуказанных технологических параметров позволяет контролировать техническое состояние каждого из агрегатов, так как по данным измерений определяется рабочая точка насоса на кривой Q–Н.
Для насосных станций, так же, как и для объектов линейного водораспределения, должна быть предусмотрена возможность переключения по мере необходимости линии телемеханики на телефонную связь. Раздельных цепей телемеханики и телефонной связи сооружать не следует, так как насосные станции без постоянного обслуживающего персонала нуждаются в телефонной связи эпизодически, преимущественно во время посещения станции с целью ревизии или ремонта.
В отличие от осушительных оросительные насосные станции, как правило, требуют телеуправления. При этом на полуавтоматических станциях каждый из основных насосных агрегатов имеет независимое телеуправление, а на насосных станциях программного действия вся станция в целом управляется одним командным импульсом, по получении которого насосные агрегаты включаются по заданной программе аппаратурой местной автоматики.
Кроме телеуправления основными насосными агрегатами осуществляется также телеуправление водозаборными сооружениями вододелительного узла насосной станции. В противном случае было бы необходимо на насосных станциях сохранить обслуживающий персонал для управления вододелением.
Объем телесигнализации должен обеспечить диспетчерскому персоналу сведения о состоянии оборудования насосной станции.
Минимальное количество сигналов, равное двум, как и для осушительных станций, может быть допущено для оросительных насосных станций небольшой мощности программного управления.
Для полуавтоматических станций рекомендуется сигнализация поагрегатного состояния насосных агрегатов и других устройств станции согласно перечню.
При наличии свободной емкости объем телесигнализации может быть увеличен. Одновременно с этим взамен индивидуальных часто предусматривают общие сигналы с насосной станции: общий сигнал аварийного отключения, общий сигнал неисправности и др.
Объем телеизмерения должен обеспечить диспетчеру оперативный контроль работы каждого из насосных агрегатов, а также станции в целом. С этой целью рекомендуется телеизмерение следующих технологических параметров:
а) уровня воды в нижнем бьефе насосной станции;
б) уровня воды в верхнем бьефе;
в) расхода воды в напорных трубопроводах;
г) перепада уровней на сетках.
Телеизмерение суммарного расхода не требуется. Счетчики суммарного расхода устанавливаются на станции, и их показания снимаются при посещении персоналом станции по заданном графику.
В пределах одной насосной станции телеизмерение может быть осуществлено по вызову, циклически – с возможностью прервать в любом месте цикла процесс телеизмерения. Для измерения различных технологических параметров, поступающих как с одной, так и с группы насосных станций, может применяться один общий прибор со шкалой, градуированной в процентах.
Для групп оросительных насосных станций также предполагается применение одной линии связи, по которой осуществляются ТУ, ТС, ТИ и телефонная связь.
14. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ

СИСТЕМ
14.1. Особенности электроснабжения

Характерной особенностью электроснабжения мелиоративных систем является низкий коэффициент использования установленной мощности источников энергии. При централизованном электроснабжении прокладываемая вдоль канала линия электропередачи также имеет очень низкий коэффициент использования. Объясняется это тем, что изменение положения затворов происходит редко. При неблагоприятных обстоятельствах можно принять, что маневрирование затворами с переводом их в крайние положения производится 2 – 3 раза в сутки. При более благоприятных условиях, когда, например, применяются затворы-автоматы, строго выдерживается график водопотребления и на системе осуществляются круглосуточные поливы, изменение положения затворов может производиться 1 – 2 раза в декаду и реже.

Особенностью централизованного электроснабжения является также незначительная величина удельной линейной нагрузки (кВА/км).

Поэтому электроснабжение потребителей линейного водораспределения является специфической задачей при передаче малой мощности на большие расстояния. В этом случае потеря электроэнергии существенной роли не играет. Наиболее важным фактором является увеличение допустимой длины линии при минимальных капитальных затратах на ее сооружение.

Местные источники энергии также имеют свои особенности. Они обычно маломощны и, как правило, работают около 20 мин в сутки. Такие источники должны быть экономичны, надежны в эксплуатации и не требовать систематического ухода.

14.2. Централизованное электроснабжение
Электрический привод и передача электрической энергии на большие расстояния обеспечивают необходимую надежность эксплуатации. Централизованными источниками электроснабжения обычно слу-

жат подстанции энергосистем, а распределение энергии осуществляется при помощи линий электропередач.

Во всех случаях, когда это возможно, целесообразно сооружать линию электропередачи для питания энергией как потребителей оросительной системы, так и других потребителей, лежащих в зоне влияния сооружаемой линии. Создание таких объединенных линий носит индивидуальный характер и каждый раз решается в зависимости от конкретных условий. Мы рассматриваем случаи централизованного электроснабжения, предназначенного специально для обеспечения энергией объектов оросительных систем в связи с их комплексной автоматизацией.

Для таких объектов линии электроснабжения, как правило, сооружаются по радиально-лучевой схеме с односторонним питанием потребителей. Распределенные вдоль линии потребители подключаются к ней при помощи понизительных трансформаторов. Предельная длина питающей магистрали ограничивается допустимой потерей напряжения. На каналах большой протяженности может быть использовано несколько источников электроснабжения, расположенных в районе трассы канала. В этом случае общая предельная длина линии увеличивается в соответствии с количеством используемых источников и их расположением. Увеличение предельных длин питающих фидеров достигается не только за счет использования нескольких источников питания или соответствующего выбора материала и сечения проводов, но и за счет следующих специальных мер:

1) допускается повышенный процент потери напряжения в линии. Для этого понизительные трансформаторы, устанавливаемые у потребителей, выполняются с секционированными обмотками, позволяющими иметь у потребителей номинальное напряжение независимо от места их включения в линию;

2) в тех случаях, когда нагрузка потребителей соизмерима с суммарными потерями холостого хода присоединенных к линии трансформаторов, последние нормально отключены от линии и подключаются к ней лишь на время работы потребителя.

Изложенные мероприятия позволяют для большинства распространенных длин оросительных каналов и количества потребителей на них осуществить электроснабжение напряжением либо 6 – 1,0 кВ, либо до 380/220 В. Основанием для выбора варианта служит линейная удельная нагрузка, зависящая от мощности электропривода подъемных механизмов затворов, их количества и расстояний между ними. Существуют также и другие способы увеличения предельных длин линий при передаче малых мощностей на большие рас​стояния, в частности метод продольной компенсации потери напряжения в линии.

14.3. Система электроснабжения напряжением 6 – 10 кВ

Для случаев, когда электроснабжение является единственным источником энергии, электрические нагрузки складываются главным образом из силовой нагрузки приводов подъемных механизмов, коммунально-бытовой нагрузки (жилых домов обслуживающего персонала), служебных и коммунальных помещений линейных участков оросительной системы, а также нагрузки управления.

Расчетная силовая нагрузка варианта электроснабжения напряжением 6 – 10 кВ определяется мощностью электропривода подъемного механизма затвора. Расчет нагрузок производят исходя из средней мощности привода единичного затвора, равной 1 кВт. Потребляемая мощность (Рп) такого электродвигателя при номинальной нагрузке определяется характеристикой двигателя.
Значения рекомендуемых коэффициентов одновременности, в зависимости от общего количества затворов, приведены в табл. 14.1.
Таблица 14.1. Рекомендуемые коэффициенты одновременности 
для подъемных механизмов затворов
	Общее количество
гидротехнических
сооружений канала
	Количество одновременно 
работающих затворов
	Коэффициент
одновременности
	Примечание

	6

8
10
12
15
20
25
30
50

100 и более
	3
4
4
5
6
6
7
7
10
15
	0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,28

0,25

0,2

0,15
	При числе гидро-

технических со-

оружений более

100 коэффициент
одновременности
сохраняется неиз-

менным  и  рав-

ным 0,15


Количество жилых домов обслуживающего персонала вдоль канала определяют исходя из расчета, что линейный техник обслуживает 12 – 15 км канала. Для одноквартирного дома линейного техника установленная мощность осветительной нагрузки принимается равной 500 Вт, а двух электробытовых приборов – 1200 Вт.
Коэффициент одновременности для коммунальной нагрузки принимается равным 0,7.

Для осмотра и выполнения безотлагательного ремонта в темное время суток одновременно только на одном сооружении принимается дополнительная мощность 500 Вт.

Нагрузка устройств управления относительно мала и специально не учитывается.

В табл. 14.2 на основании указанных нагрузок приведены расчетные линейные нагрузки (в кВА/км) линии электропередачи вдоль каналов различной протяженности. Обычно расчетная линейная нагрузка не превышает 1,0 – 1,2 кВА/км; с увеличением количества сооружений она, как правило, снижается.
Таблица 14.2. Расчетные линейные нагрузки (без учета потерь мощности
в трансформаторах)
	Общее количество соору-

жений
	Расстояние 
между сооружениями, км
	Расчетная длина канала,
км
	Расчетная нагрузка
	Общая расчетная нагрузка, кВА
	Линейная нагрузка, кВА/км

	
	
	
	силовая
	коммунальная
	ремонтное освещение
	
	

	6
	1

2

3

4

5

6
	6

12

18

24

30

36
	5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4
	1,2

1,2

1,2

2,4

2,4

2,4
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
	7,1

7,1

7,1

8,3

8,3

8,3
	1,180

0,592

0,394

0,346

0,276

0,230

	10
	1

2

3

4

5

6
	10

20

30

40

50

60
	7,2

7,2

7,2

7,2
7,2

7,2
	1,2

2,4

2,4

3,6

3,6

4,8
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
	8,9

10,1

10,1

11,3

11,3

12,5
	0,890

0,507

0,337

0,282

0,226

0,209

	20
	1

2

3

4

5

6
	20

40

60

80

100

120
	10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8
	2,4

3,6

4,8

6,0

8,4

9,6
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
	13,7

14,9

16,1

17,3

19,7

20,9
	0,684

0,372

0,269

0,216

0,197

0,174

	40
	1

2

3

4
	40

80

120

160
	18

18

18

18
	3,6

6,0

9,6

14,4
	0,5

0,5

0,5

0,5
	22,1

24,5

28,1

32,9
	0,553

0,307

0,234

0,206

	60
	0,8

1,6
	48

96
	21,6

21,6
	3,6

8,4
	0,5

0,5
	25,7

30,5
	0,535

0,318


Линейные нагрузки даны без учета потерь в трансформаторах и емкостной нагрузки линии, которые должны быть учтены при расчете потерь напряжения в линии.
14.4. Резервирование электроснабжения
Согласно Правилам устройства электротехнических установок, потребители мелиоративных систем в основном относятся к потребителям 3-й категории, так как временное прекращение их электроснабжения не связано с существенными нарушениями режима работы.

Кроме того, электрический привод подъемных механизмов обычно резервируется ручным приводом. Поэтому, как правило, основным вариантом схем электроснабжения является одностороннее питание по одиночной линии электропередачи.

Для более ответственных каналов, главным образом связанных с водоснабжением  населенных  пу-

нктов, и при наличии нескольких источников электроснабжения мо-

жет быть предусмотрена  возмож-

ность переключения линии на ре-

зервное   питание.  Для  этого  ли-

нию  электропередачи  секциони-

руют трехполюсными разъедини-

телями (рис. 14.1). Резервный  пи-

тающий  пункт  Б  нормально  от-

ключен (рис. 14.1, а). При необхо-

димости он может питать оба участка – БА и БВ. Более целесообразно   использовать   питаю-

щий пункт Б в  качестве  постоян-

но действующего. Если нужно, то пункт Б может временно принять нагрузку всей длины участков БА и БВ (рис. 14.1, б).

14.5. Трансформаторные подстанции
Для питания электроэнергией приводов управляемых затворов линейного водораспределения и других потребителей оросительной системы устанавливаются трансформаторные подстанции, понижающие напряжение 6000 или 10 000 В до 110 или 220 В.

Мощность таких подстанций невелика; для одиночного затвора она обычно не превышает 1,5 – 2 кВА. При нескольких потребителях, сосредоточенных в одном месте, нагрузка лежит в пределах 5 - 10 кВА. Однако в настоящее время наша промышленность не изготовляет трехфазных трансформаторов мощностью менее 20 кВА. Поэтому для питания электроэнергией как однофазных, так и трехфазных потребителей применяются однофазные трансформаторы типа ОМ (однофазный с масляным охлаждением), используемые главным образом для питания цепей железнодорожной автоблокировки. Эти трансформаторы выпускаются на максимальную мощность 1, 2 кВА. При больших нагрузках электроснабжение осуществляется однофазными трансформаторами типа ОМСГ мощностью 5 – 10 кВА, обычно применяющимися в распределительных сетях сельскохозяйственного назначения.

Трансформатор типа ОМ и схема включения его обмоток показаны на рис. 14.2.
[image: image228.jpg](7 '
E w

2 1

q, 15+043,
i 4 omb. 6

]
=
&
Tl
>
s

e e

Y
n
a
|
Sy &

¢ ﬂﬂuI ﬂ's’
mka 00ugmx.
o _ i
Puc./ll-Q-Tpchq)opmarop Tuna OM (a) u cxeMa BKJIOYEHHSI €ro
O6MOTOK Ha pasjHuHble HanpsikeHus (6):
1 —npo6Kka Ang SajAMBKH Macsa; 2 — 3aBOACKOR WHTOK; & — mpo6ka aas

cnycka Macaa;.4 — Goar Ans sasemaenns MIO; 5 — npoGusHoft npepoxpauu-

Tenb (raGapHTHBEie pasMephl TpaHCHOPMATOPA M JaHHSIE K CXEMe NpHBEXEHH!
B taGauue 8—3).




Рис. 14.2. Трансформатор типа ОМ (а) и схема включения его обмоток 
на различные напряжения (б): 1 – пробка для заливки масла; 
2 – заводской щиток; 3 – пробка для спуска масла; 

4 – болт для заземления М10; 5 – пробивной предохранитель
Для электроснабжения трехфазных двигателей однофазные трансформаторы могут объединяться в группы. Число однофазных трансформаторов, питающих трехфазную нагрузку, уменьшается при соединении двух трансформаторов в открытый треугольник (рис. 14.3). Известно, что при такой работе отдаваемая трансформаторами мощность на 13,4 % меньше суммарной мощности двух трансформаторов. Например, трансформаторы типа ОМ-1,2/6, включенные в открытый треугольник, при номинальной мощности каждого из них 1–2 кВА отдают мощность 
[image: image229.wmf]кВА.

078

,

2

4

,

13

100

4

,

2

4

,

2

=

-

 Эта величина вполне обеспечивает питание электропривода большого числа затворов.

[image: image230.jpg]10x6.

xOM-1.2/10
“HW}%Z OM-1.2/1

MaTOpHOM NOACTAHUMH  H3 ”!/"%””fgl’f
ABYX TpaHcHOPMATOpOB TH-
na OM, coefHHeHHHIX B OT- 0.23%8

Puc. /4.% Cxema TpaHcdop-

KPBITHA  TPeyroJbHHK.




При таком соединении наблюдается некоторая несимметрия в напряжениях вследствие неодинакового падения напряжения в разных фазах. Схема открытого треугольника с трансформатором типа ОМ-1,2/6 проверена в производственных условиях (при автоматизации участка Нижнедонской оросительной системы). Проверка показала, что несимметрия напряжений при нормальной нагрузке не превышает 1 – 2 %, что не имеет существенного значения для работы асинхронного двигателя.

14.6. Расчет линии электропередачи
Особенности электрического расчета линии электропередачи 6 – 10 кВ оросительных систем сводятся к следующему.

1. Вследствие незначительных электрических нагрузок, лежащих в пределах 1 – 5 А, провода электропередачи выбираются не по экономической плотности тока, а по механической прочности.

Обычно для линий электропередач, проходящих по ненаселенным местам, применяются стальные однопроволочные провода (за исключением мест пересечения с наземными инженерными сооружениями).

Потери напряжения в трехфазной линии со стальными проводами при сосредоточенной нагрузке определяют по известной формуле:

[image: image231.wmf](

)

[

]

,

sin

cos

3

0

i

l

I

x

x

r

U

j

j

¢

¢

+

¢

+

 

=

D


где r0 – активное сопротивление (Ом/км) стального провода, определяемое в зависимости от тока линии;

х' – внутреннее индуктивное сопротивление стального провода (Ом/км), также определяемое в зависимости от тока линии;

х" – внешнее индуктивное сопротивление (Ом/км), определяемое в зависимости от расстояния между проводами;
cos φ – коэффициент мощности нагрузки линии;

I – нагрузка линии, А;

li – длина участка линии до рассматриваемой нагрузки, км.

Часто для вычисления потерь напряжения в линии пользуются формулой, в которой исходной величиной является мощность:


[image: image232.wmf][

]

,

н

//

/

0

)

(

U

x

x

Q

r

P

U

+

+

S

=

D


где P и Q – соответственно активная и реактивная составляющие мощности.

При увеличении нагрузки потери напряжения растут не только вследствие ее роста, но и вследствие увеличения составляющих удельного сопротивления линии.

2. Допускаемый максимальный процент потерь напряжения в линии не должен превышать 15. Он допускается при условии одностороннего питания линии от единственного источника электроэнергии. В этом случае при выборе соответствующих отпаек трансформатора у потребителя (независимо от места его включения в линию) сохраняется номинальное напряжение.

При наличии резервного источника питания допускаемая величина потери напряжения не должна превышать 7,5 %. Объясняется это тем, что с изменением действующего источника питания потребители, включенные в конце линии, оказываются в ее начале, и соответственно колебания напряжения у потребителей достигают 15 %, что недопустимо.

Кроме того, линию следует проверить на потерю напряжения в пусковом режиме. Здесь, как правило, принимают пуск одного наиболее удаленного двигателя при работе остальных, число которых определяют исходя из коэффициента одновременности.

При трансформаторах типа ОМС потери напряжения в линии с односторонним питанием не должны превышать 5 %.

3. Вследствие  сравнительно  большой  протяженности   линий   6 – 

l0 кВ следует учитывать их емкостную мощность.

Емкость трехфазной воздушной линии, отнесенная к 1 км длины, для практических расчетов определяется по формуле


[image: image233.wmf]км,

ф/

,

10

 

0,02415

6

-

ср

2

×

=

d

D

g

l

С


где 
[image: image234.wmf]3

3

1

3

2

2

1

ср

-

-

-

×

×

=

D

D

D

D

 – среднее геометрическое расстояние между осями проводов (индексы указывают фазы); 
d – внешний диаметр провода (берется по стандарту на провода).
Емкость линии, выполненной проводом ПСО-5, с проводами, расположенными в вершинах равностороннего треугольника со стороной 1 м, равна:

[image: image235.wmf]6

10

0092

,

0

-

×

=

C

 ф/км.

Емкостная мощность линии определяется по формуле

[image: image236.wmf],

вар

,

ω

2

с

Cl

U

P

=


где U – напряжение линии, В;

ω – угловая частота, равная 314;

С – емкость линии, ф/км;

l –длина линии, км.

Для линии 6 кВ емкостная нагрузка линии на 1 км составит:


[image: image237.wmf]104

10

0092

,

0

314

6000

6

2

=

×

×

×

=

-

c

P

вар/км.
Для линии 10 кВ емкостная нагрузка растет пропорционально квадрату увеличения напряжения и соответственно равна 288 вар/км.

В общем в сетях 6 кВ, несмотря на наличие емкостной нагрузки, как правило, преобладает индуктивная нагрузка, и поэтому в отдельных случаях к ней применяют дополнительную емкостную компенсацию: к линии присоединяют статические конденсаторы, улучшающие cos φ. Для линии 10 кВ надобность в компенсации индуктивной нагрузки обычно отпадает, так как с увеличением длины линии 10 кВ влияние компенсирующей емкостной мощности быстро возрастает.

4. Во всех случаях, когда представляется выбор между напряжениями 6 или 10 кВ, рекомендуется применять 10 кВ. При этом напряжении (по сравнению с 6 кВ) наибольшая допустимая длина линии увеличивается в 2 – 2,5 раза. Это объясняется тем, что, кроме уменьшения в 1,73 раза величины тока, сказывается также влияние поверхностного эффекта стальных проводов.

5. Потери напряжения должны определяться с учетом потерь в трансформаторах; при этом следует учитывать не только потери мощности в трансформаторах, нагруженных в данный момент, но и потери холостого хода всех трансформаторов, подключенных к линии (рис. 14.4). При большом количестве подключенных к линии маломощных трансформаторов суммарные потери холостого хода относительно велики и пренебрежение ими может привести к недопустимой погрешности.
Полные активные потери равны:

[image: image238.wmf],

с

2

н

мн

с

м

т

Р

S

S

Р

Р

Р

P

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

=

D

+

D

=

D


где ΔPт – полные активные потери мощности в трансформаторе;
ΔPмн – активные потери в меди при номинальной нагрузке;
ΔPм – активные потери в меди при данной фактической нагрузке;
ΔPс – активные потери в стали;
S – фактическая нагрузка трансформатора;

Sн – номинальная мощность трансформатора.
[image: image239.jpg]ahba
3601 om-12/10
20 yd
0= AW-12/5 g
280 IM-0,66/10. om-03/6
240 /]/ 4;7’.-_1/]31/!50 ;% =
4P, = Ul sin
200, iy 8 Il
160 A af{fﬁ ow-izjr0 %0
T wagn | Som-12s g Wi =ulcos p
0 - ‘ ! Haepysra
P u/// lkuﬂ-umsy T 0 00 200 300 400 g gg
40 == - Puc. /4. 4. Kpusue axrususix
(a) u peaktuBubix (6) norepb

] 4 7] 0 H MOILHOCTH B TpaHcdopmaTopax
/0] 1200 Haepysxa P ba ey g

S0km

‘——Il..ml'—'-ﬂ' ' Y#ﬂ_lzﬂm«_.l
-—{ g L v l}zm{_.

kM
f=18xbta g,;?.l/mr QZ.UM £=18nba

Puc._"l.f CxeMa pacno/oXeHus noTpeGuteneit BLOJb
HHHA.



 [image: image240.jpg]ahba
3601 om-12/10
20 yd
0= AW-12/5 g
280 IM-0,66/10. om-03/6
240 /]/ 4;7’.-_1/]31/!50 ;% =
4P, = Ul sin
200, iy 8 Il
160 A af{fﬁ ow-izjr0 %0
T wagn | Som-12s g Wi =ulcos p
0 - ‘ ! Haepysra
P u/// lkuﬂ-umsy T 0 00 200 300 400 g gg
40 == - Puc. /4. 4. Kpusue axrususix
(a) u peaktuBubix (6) norepb

] 4 7] 0 H MOILHOCTH B TpaHcdopmaTopax
/0] 1200 Haepysxa P ba ey g

S0km

‘——Il..ml'—'-ﬂ' ' Y#ﬂ_lzﬂm«_.l
-—{ g L v l}zm{_.

kM
f=18xbta g,;?.l/mr QZ.UM £=18nba

Puc._"l.f CxeMa pacno/oXeHus noTpeGuteneit BLOJb
HHHA.




Рис. 14.4. Кривые активных (а) и реактивных (б) потерь мощности

в трансформаторах типа ОМ
Полные реактивные потери мощности в трансформаторе могут быть определены по формуле


[image: image241.wmf],

100

%

.

2

н

мн

т

S

I

S

S

Q

Q

x

x

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

=

D

,

где ΔQмн  – реактивные потери в меди при номинальной нагрузке;


[image: image242.wmf],

100

2

мн

2

н

%

мн

Р

S

U

Q

k

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

D



[image: image243.wmf]%

k

U

 – напряжение короткого замыкания, %;


[image: image244.wmf]%

.

x

x

I

 – ток холостого хода трансформатора, %. 
Для определения потерь в трансформаторах типа ОМ показаны кривые, построенные по вышеприведенным формулам.

Пример 1. Определить потери в трансформаторе ОМ-1,2/10 при номинальной нагрузке. Пользуясь формулами, имеем:


[image: image245.wmf]Вт;

100

35

65

с

м

т

=

+

=

D

+

D

=

D

P

P

P



[image: image246.wmf].

вар

353

100

1200

25

65

100

1200

7

2

2

т

=

×

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

D

Q


Пример 2. Определить потери в трансформаторе ОМС-5/10 при нагрузке 2,4 кВА. Согласно формулам


[image: image247.wmf]Вт;

115

64

5

4

,

2

220

2

т

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

D

P



[image: image248.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image249.wmf]вар.

436

100

5000

25

5

4

,

2

220

100

5000

4

,

5

2

2

2

т

=

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

D

Q


Пример 3. Рассчитать падение напряжения в высоковольтной линии (рис. 14.5). 

[image: image250.jpg]ahba

36015 oM-12/10
320 Pa )
320 e — oM-1.2/6 48'06
260 M-0,66/10 oH-03/s
1|} 4p.=uIsin 120 :
A L T R
M-~ <]
160 a/{/ OM-12/10 %
=] gty Joni2fs Py
i ) s 3 Hazpysxa
0 Wy 4P Ul cosp 0 100 200 300 900 " g
40 = g Puc. 4. 4. Kpussie axrusibix
(a) u peaxktnBHBIX (6) mnoTeph

] §i 0 H MOILHOCTH B TpaHcdopMaTopax
7 1200 Hazpysxa A 6a Sy

Sonm

——ll..flw—:tj' ' L&im—
__t,,gﬁ \L v ‘LH

2KM
@ =860 Ez.mn uumy %-wgm

Pucﬂf‘l.; CxeMa pacno/oXeHus noTpeGuteneit BLOJb
NHHHHA.




Рис. 14.5. Схема расположения потребителей вдоль линии

Имеется магистральный канал длиной 50 км. Нагрузки состоят из: 1) электродвигателей типа АО-32-6 подъемных механизмов затворов, расположенных равномерно по всей длине канала через каждые 2 км; 2) коммунально-бытовой нагрузки двух домов линейных техников, расположенных на расстоянии 12,5 км с обоих концов канала. Дома двухквартирные с потребляемой мощностью по 2,4 кВт.

Требуется определить падение напряжения для линий 6 и 10 кВ с проводом ПСО-5. Пример расчета показан в табл. 14.3.

Таблица 14.3. Расчет падения напряжения в высоковольтной линии
(пример)

	№
п.п.
	Расчетные величины
	Единица
измерения
	Линия
	Примечание

	
	
	
	6 кВ
	10 кВ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Номинальное напряжение
	кВ
	6
	10
	–

	2
	Длина линии L
	км
	50
	50
	–

	3
	Расчетная силовая нагрузка:
активная

[image: image251.wmf]77

,

0

25

1

28

,

0

η

д

c

c

×

×

=

=

n

P

K

P


реактивная

Q = 9,1(1(0,963
	кВт

квар
	9,1

8,76
	9,1

8,76
	n – количество двигателей, равное 25

cos ( = 0,72
tg φ = 0,963
–

	4
	Потери мощности в нагруженных трансформаторах:
активные

ΔPт = 14(0,065
реактивные для 6 кВ
ΔQт = 14(0,22

реактивные для 10 кВ
ΔQт = 14(0,35
	кВт

квар

квар
	0,900

3,600

–
	0,900

–
4,85
	Согласно кривой нагрузка каждого из трансформаторов равна 0,9 кВА

–

–

	5
	Потери мощности в ненагруженных трансформаторах:
активные

ΔPнт = 36(0,032

ΔPнт = 36(0,035

реактивные 

ΔQнт = 36(0,2

ΔQнт = 36(0,3
	кВт

кВт

квар

квар
	1,16

–
7,2

–
	–
1,26

–
10,8
	–

–

–

–

	6
	Коммунально-бытовая нагрузка:

активная Рком 

реактивная

Qком  = Рком tg φ
	кВт

квар
	4,8

1,58
	4,8

1,58
	сos φ = 0,95

tg φ = 0,33

	7
	Потери мощности в двух трансформаторах ОМС коммунальной нагрузки:

активные Рком 

реактивные Qком 
	кВт

квар
	4,37

0,87
	0,23

0,87
	–

–

	8
	Удельная емкостная мощность линии
	квар/км
	0,104
	0,228
	–

	9
	Емкостная мощность всей линии
	квар
	5,2
	14,4
	–

	10
	Суммарная активная мощность ∑Р
	кВт
	16,2
	16,3
	–

	Окончание табл. 14.3



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Суммарная реактивная мощность ∑Q
	квар
	16,27
	12,46
	–

	12
	tg φ
	
	1,01
	0,77
	–

	13
	cos φ
	
	0,7
	0,79
	–

	14
	sin φ
	
	0,71
	0,61
	–

	15
	
[image: image252.wmf]å

å

+

=

2

2

Q

P

S


	кВА
	23
	20,5
	–

	16
	
[image: image253.wmf]U

S

I

3

=


	А
	2,22
	1,18
	–

	17
	Удельная нагрузка S/L
	кВА/км
	0,46
	0,41
	–

	18
	r0
	Ом/км
	8,6
	7,9
	–

	19
	
[image: image254.wmf]x

x

x

¢

¢

+

¢

=

0


	Ом/км
	4,37
	2,5
	–

	20
	
[image: image255.wmf]3

3

2

0

0

10

10

%

×

×

+

=

D

å

å

l

U

Qx

r

P

U


	%
	14,6
	4
	l = L/2


В результате имеем:
	Наименование
	Условное обозначе-ние
	Единица измерения
	Расстояние

	Напряжение линии
	ВЛ
	кВ
	6,0
	10,0

	Средняя высота подвеса про-

водов линии связи
	С
	м
	4,0
	5,0
	6,0
	4,0
	5,0
	6,0

	Максимальная длина парал-

лельного следования ВЛ и ли-

нии связи
	L
	км
	160
	130
	110
	110
	110
	100

	Минимальная ширина сбли-

жения ВЛ и линии связи
	A
	м
	20
	20
	20
	22
	25
	27


Питание каждого двигателя обеспечивается двумя трансформаторами типа ОМ-1,2, соединенными в открытый треугольник. Преимущества такой схемы были описаны.
Питание коммунально-бытовой нагрузки осуществляется двумя трансформаторами типа ОМС мощностью 5 кВА каждый. При определении суммарных нагрузок линии коэффициент одновременности Кс для силовой нагрузки равен 0,28. Соответственно число нагруженных трансформаторов равно 50(0,28 = 14 шт., а ненагруженных – 36 шт.
Данные расчета подтверждают вышеизложенные положения, а именно:

а) вследствие большого числа подключенных к линии трансформаторов следует учитывать потери не только в нагруженных трансформаторах, но и потери холостого хода в ненагруженных;

б) емкостная нагрузка протяженных линий существенно влияет на суммарную реактивную нагрузку, особенно при напряжении 10 кВ;

в) во всех случаях, когда представляется во​можным, следует выбирать напряжение 10 кВ, так как при этом предельная длина линии существенно возрастает.
[image: image256.jpg]. x6a/km

24
12
/
08
06
04
0.2
0

2008 =045\ T yuemon emrocmu
Blosep=061] nunuy
1.005 =06, R TR ./
bes yvema emrkocmu <=/
Aunuu ~=
0 20 30 4 50 60 70 80 90 100 10Lxm

Puclé.6. Kpusrie ans onpenenenns HanGonbued AAnHH yuyact-
koB nutanuA aunkH 10 ke ¢ nposonom I1CO-5 B 3aBucHMOCTH OT

NAOTHOCTH HArpPY3KH — KBa/KM..




Рис. 14.6. Кривые для определения наибольшей длины участков питания

линии напряжением 10 кВ с проводом ПСО-5 в зависимости 

от плотности нагрузки (кВА/км)

Для предварительных расчетов допустимую наибольшую длину участков линии можно определить по кривым (рис. 14.6). Предельная длина линии по этим кривым устанавливается в зависимости от удельной нагрузки линии (в кВА/км), которая должна определяться с учетом всех потерь в трансформаторах. При построении кривых (2 и 3) учтены емкостная нагрузка линии и зависимость r0 и x0 от нагрузки (в пределах до 65 кВА).

14.7. Конструктивные особенности электроснабжения
напряжением 6 – 10 кВ

Целесообразно расположить силовую линию 6 – 10 кВ как можно ближе к каналу и, следовательно, к автоматизируемым объектам. На рис. 14.7 приведен поперечный профиль канала с размещением вдоль него линии электропередачи и связи, а также других устройств автоматизированной системы. В противном случае удлиняются низковольтные участки сети от линии электропередачи до потребителя, которые обычно выполняются кабелем. Линия связи размещается параллельно линии силового тока на расстоянии, при котором мешающие напряжения и токи в линиях связи находятся в допустимых пределах. Отпайки от линии связи и телемеханики до объектов также выполняются кабелем.

[image: image257.jpg]Pnc./4’.7. Tonepeunsiit npod)ﬂn'b KaHana:

@ —NpH COBMENIEHHOR HAa OJHHX ONOPAX JMHHHH A0 380 6, CBA3H M Tese-
\MeXaHHKH; 6 — MPH pasfeNbHBIX AHHHAX 6—10 X6, CBN3H W TeleMeXaHHKH;

1 — wmkadp eHHR SJIEKTPONPHBOAOM SaTBO| 2— xabeas Hanpsxe-
HHeM zo | & — kaGesb CBA3M M TeJeMEXaHHKH; 4 — Onopa coBMe-
wennnx auuuf; § — onopa aunEM 6—10 xe8; 6 — onopa JHHHA CBA3H M
TeleMeXaHHKH (PACCTOAHHA MEXAY JHHHAMH NpHBeAeHH B Tabauue 8—5).





Рис. 14.7. Поперечный профиль канала: а – при совмещенной на одних опорах

линии связи до 380 В и телемеханики; б – при раздельных линиях связи 

6 – 10 кВ и телемеханики; 1 – шкаф управления электроприводом затвора;

2 – кабель напряжением до 1000 В; 3 – кабель связи и телемеханики;

4 – опора совмещенных линий; 5 – опора линии 6 – 10 кВ; 

6 – опора линий связи и телемеханики
Высоковольтная линия должна на всем протяжении иметь транспозицию (скрещивание) проводов. Протяженность цикла транспозиции принимается равной 9 км, для чего высоковольтные провода 1, 2 и 3 равномерно меняют свое взаимное расположение через каждые 3 км (рис. 14.8).

Если по длине линии не укладывается целое число циклов и остаток линии составляет длину более 3 км, то на этой длине устраивают самостоятельный полный цикл транспозиции с соответственно укороченным шагом. На участках длиной менее 3 км транспозицию не осуществляют.

Трансформаторные подстанции монтируются на А-образных опорах. На рис.14.9 показана подстанция из двух трансформаторов ОМС, соединенных в открытый треугольник. Кроме самих трансформаторов на опоре устанавливаются разрядники, предохранители и разъединители.

Рис. 14.8. Транспозиция проводов линии напряжением 6 – 10 кВ: а – схема;

б – устройство транспозиции на промежуточной опоре
Предохранители типов ПКН-6 (предохранитель комбинированный, наружной установки для высоковольтных сетей с номинальным напряжением 6 кВ) и ПКН-10 (соответственно для линии 10 кВ) выполняются однополюсными (рис. 14.10). При необходимости эти разъединители позволяют отключить трансформатор от земли, для чего размыкают врубающий контакт разъединителя, зацепив его скобу шальтштангой.

Применяются также, особенно для трансформаторов ОМС, предохранители и разъединители общепромышленных типов.

Для защиты трансформаторов от атмосферных перенапряжений к проводам высоковольтной линии подключают вилитовые разрядники типа РВП-6 или РВП-10 (рис. 14.11), состоящие из вилитовых дисков, соединенных последовательно с искровыми промежутками и собираемых в общем фарфоровом корпусе.

[image: image258.jpg]Puc.lly.g . TpancopmaTopHas NOACTAHUHA U3 ABYX TPaHe-

¢opmaropos OMC na anKepHO#H onope:

1 — tpancdopmaTop OMC—E{IO(G): 2 — pasbefHHHTEAH _PJIHI-10;
3 — npenoxpanuteas IK-10(6); 4 —TAra K NPHBOAY PabELHHM-
reass TPH-10M; § — paspaasik PBII-10(6).




Рис. 14.9. Трансформаторная подстанция из двух трансформаторов ОМС

на анкерной опоре: 1 – трансформатор ОМС-5/10(6); 2 – разъединители

РЛНД-10; 3 – предохранитель ПК-10(6); 4 – тяга к приводу

разъединителя ПРН-10М; 5 – разрядник РВП-10(6)
[image: image259.jpg]»

Puc./é. {0. Kom6uunuposan-
Hble NpejOXPAaHHTEAH THIOB
TKHG u TIKH-10.





[image: image260.jpg]235
190

Puc./4.10 Paspsinsuku tHnos PBIT-6 u PBII-10:
1 — MHKaHHT; 2 — 31eKTpoA; 3 — paGouee NPOCTPAHCTBO.




Рис. 14.11. Разрядники типов РВП-6 и РВП-10: 1 – миканит;

2 – электрод; 3 – рабочее пространство
Полный искровой промежуток состоит из ряда отдельных промежутков, каждый из которых образуется из двух латунных дисков, разделенных миканитовой прокладкой.

Деление полного искрового промежутка на ряд отдельных применяется для того, чтобы разбить дугу рабочего напряжения на ряд дуг и тем самым облегчить их гашение.
Трансформаторные подстанции, установленные на опорах, заземляются. К заземлению присоединяются кожухи трансформаторов, цоколи предохранителей, приводы и цоколи разъединителей и разрядники. Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом.

Для аппаратуры низкого напряжения устраивают независимый контур заземления, располагая заземлители обеих систем на расстоянии 5 м один от другого.
14.8. Электроснабжение напряжением до 380/220 В
В ряде случаев экономически выгоднее централизованное электроснабжение напряжением до 380/220 В, при котором можно подвесить провода силовой линии на общих опорах с проводами диспетчерской связи и телемеханики. В этом случае вдоль оросительного канала вместо двух раздельных воздушных линий, силовой и связи, сооружается одна – совмещенная.

Расчет и конструирование такой линии сводятся главным образом к обеспечению предельной длины линии электропередачи, минимального влияния силовой линии на линию связи и телемеханики, а также к соблюдению правил техники безопасности при ее эксплуатации. Электроснабжение канала большой протяженности обеспечивается за счет использования нескольких источников питания, расположенных вдоль канала.

Наиболее простая схема электроснабжения – вариант прямого присоединения потребителей к сети со стационарным напряжением в начале линии.

Однако максимальная дальность передачи часто обеспечивается применением специальных схем электроснабжения, из которых необходимо рассмотреть следующие.

1. Вариант схемы с индивидуальным для каждого потребителя стабилизатором напряжения или многоотпаечным трансформатором. В линии допускается потеря напряжения до 50 % при условии, что у потребителей обеспечивается напряжение с допустимыми отклонениями от номинального – в пусковом и рабочем режимах.

На время работы потребитель совместно со своим стабилизатором подключается к линии.

2. Вариант, в котором вместо индивидуальных стабилизаторов напряжения применяется один общий регулируемый трансформатор. Он включается между источником питания и рассматриваемой линией электропередачи. Присоединению потребителя к сети предшествует регулирование напряжения на его клеммах при помощи регулируемого трансформатора. Регулирование напряжения может осуществляться и автоматически.

Техника безопасности обеспечивается применением специальной защиты от обрыва проводов силовой линии и от их соприкосновения с проводами цепей связи и телемеханики (рис. 14.12).
Минимальное влияние силовой линии на провода связи достигается транспозицией и соответствующим расположением проводов на опоре.

Далее необходимо рассмотреть основные положения, обусловливающие максимальную дальность передачи энергии, и технические средства, при помощи которых осуществляются подобные схемы электроснабжения.
[image: image261.jpg]Puc. }K.12 Pacnonoxenne sasemsuteneli y A-06pa3Hoil N0ACTaHUHORHOR
Onophi: . .

1 — HH3KOBOJIbTHO® 3a3eMseHHe; 2 — A-o6pasHas cuJOBas onopa; J— XKryr M3
JABYX CTaJbHBIX NMPOBOJOK; 4 — XKIYT H3 TPeX CTaJAbHBIX MPOBOJIOK; § — ckoba u3
ctaabHOR npoBosokH d =5 MM; 6 — BHICOKOBOJIbTHOE 3a3eMJeHHeE.




Рис. 14.12. Расположение заземлителей у А-образной подстанционной опоры:

1 – низковольтное заземление; 2 – А-образная силовая опора; 3 – жгут из двух

стальных проволок; 4 – жгут из трех стальных проволок; 5 – скоба из стальной

проволоки d = 5 мм; 6 – высоковольтное заземление
14.9. Определение предельной длины линии
напряжением 380/220 В
Вследствие ограниченной пропускной способности линии напряжением 380/220 В необходимо определить максимально возможную дальность передачи энергии потребителю данной мощности по линии с заданными параметрами. При этом принимается, что к линии на время работы подключается только один потребитель.
Известно, что передача максимальной мощности по линии, в начале  которой  напряжение  равно  U1,  а в конце U2, происходит при U2 = 
= U1/2. Коэффициент полезного действия такой линии η = 0,5. Очевидно, что интересующая нас максимальная дальность передачи при данной мощности потребителя также будет при U2 = U1/2. В этом можно легко убедиться, рассмотрев следующую формулу:

[image: image262.wmf]2

0

0

1

0

0

2

)

(

U

B

U

A

Qx

r

P

U

U

U

Qx

r

P

U

U

l

D

-

D

=

+

D

-

D

=

+

×

D

=

,

[image: image263.wmf].

;

  

где

1

0

0

1

U

А

В

Qx

r

P

U

A

=

+

=


Для того чтобы определить максимальную длину линии lmax, следует производную 
[image: image264.wmf]U

d

dl

D

 приравнять к нулю:


[image: image265.wmf],

0

2

=

D

-

=

D

U

B

A

U

d

dl


откуда 
[image: image266.wmf](

)

.

4

,

2

0

0

2

1

max

1

Qx

r

P

U

l

U

U

+

=

=

D


Таким образом, выбирая потребителя с номинальным напряжением U2 = U1/2, обеспечивают его присоединение к сети на максимально возможном расстоянии от источника питания.

Для того чтобы в этом случае обеспечить номинальное напряжение также у потребителей, расположенных ближе к источнику питания, необходимо регулировать либо напряжение U1 индивидуально для каждого потребителя (или для группы потребителей), либо при постоянном U1 включить согласующие трансформаторы или стабилизаторы напряжения между линией и каждым из потребителей. В последнем варианте необходимо, однако, учитывать, что потери мощности в согласующем трансформаторе (стабилизаторе) сравнительно велики.

Вследствие этого выигрыш в протяженности линии за счет допускаемого большого падения напряжения в ней существенно уменьшается из-за потерь в промежуточном трансформаторе.

При построении схемы электроснабжения, кроме нормального рабочего режима работы потребителей, дополнительно должны быть учтены пусковые условия.

Задача заключается в том, чтобы определить такую протяженность линии, при которой отклонения напряжения от номинального в рабочем и пусковом режимах будут находиться в допустимых пределах. Введем обозначения:

Uн – номинальное напряжение потребителя;

Up – допустимое напряжение потребителя в рабочем режиме Up = 
= α Uн;

Uп – допустимое напряжение потребителя в пусковом режиме Uп = 
=β Uн.

Для  рассматриваемых  двух режимов согласно формуле, приведен-

ной ниже, могут быть записаны следующие равенства:


[image: image267.wmf]K;

)

(

п

p

p

1

p

B

U

U

U

l

-

=



[image: image268.wmf]п

н

н

1

n

)

(

B

U

U

U

l

-

=



[image: image269.wmf].

)

(

K

1

1

где

0

н

0

н

0

н

0

н

п

x

Q

r

P

x

Q

r

P

B

+

=

+

=


Принимая lр = lп, найдем соотношение между U1 и Uв, при котором это равенство будет выполнено:


[image: image270.wmf](

)

(

)

K,

α

α

β

β

п

н

н

1

п

н

н

1

B

U

U

U

B

U

U

U

-

=

-



[image: image271.wmf].

β

K

α

β

αK

откуда

2

2

1

н

-

-

=

U

U


Для асинхронных двигателей подъемных механизмов обычно может быть принято α = 1,05 и β = 0,85. В этом случае 


[image: image272.wmf].

85

,

0

K

05

,

1

85

,

0

K

05

,

1

2

2

1

н

-

-

=

U

U


Для примера определим значения длин линий в перечисленных схемах электроснабжения, при которых обеспечиваются пуск и нормальная работа электропривода подъемного механизма цилиндрического затвора.

В качестве электропривода применен трехфазный асинхронный двигатель типа АОЛ-011-4 номинальной мощностью 50 Вт с параметрами: Uн = 220 В, cos φ = 0,62, к.п.д. η = 0,43.


[image: image273.wmf].

3

,

1

М

M

K

;

3

K

н

нач

м

н

п

=

=

=

=

I

I

i


Расчет производится для линии с проводом марки А-16 (r0 = 1,96, х0 = 0,36). Значения длин линий определяются по приведенным ниже формулам. Введем следующие обозначения расчетных параметров:

Рд – потребная активная мощность работающего электродвигателя, Вт:


[image: image274.wmf]Вт;

116

43

,

0

50

η

н

д

=

=

=

Р

Р


Qд – потребная реактивная, мощность работающего электродвигателя, вар:


[image: image275.wmf]вар;

147

620

,

0

784

,

0

116

tg

н

д

д

=

×

=

j

=

P

Q


Рд.п – потребная активная мощность пускаемого электродвигателя:


[image: image276.wmf]Вт;

152

32

,

0

3

49

,

0

220

85

,

0

73

,

1

cos

K

85

,

0

73

,

1

Р

п

н

н

д.п

=

×

×

×

×

×

=

j

×

=

i

I

U



[image: image277.wmf];

947

,

0

sin

;

32

,

0

cos

п

п

=

j

=

j


Qд.п – потребная реактивная мощность пускаемого электродвигателя:


[image: image278.wmf]вар;

450

320

,

0

947

,

0

152

tg

п

д.п

д.п

=

×

=

j

=

Р

Q


ΔРт.д – потеря активной мощности в промежуточном трансформаторе работающего электродвигателя, равная 10 Вт;

ΔQт.д – потеря реактивной мощности в промежуточном трансформаторе, равная 72 вар.
Величины потерь приняты исходя из установки двух трансформаторов типа ПОБС-3, соединенных в открытый треугольник;
ΔРт.п.д – потери активной мощности в трансформаторе для пускаемого электродвигателя, равные 52 Вт;

ΔQт.п.д – потери реактивной мощности в трансформаторе для пускаемого электродвигателя, равные 84 вар.

При непосредственном присоединении потребителя к линии без промежуточного трансформатора согласно формуле длины для рабочего и пускового режимов соответственно равны:


[image: image279.wmf]км;

4

,

16

281

22

209

0

д

0

д

2

p

=

×

=

+

D

=

х

Q

r

P

U

U

l



[image: image280.wmf]км.

9

,

17

460

44

187

0

д.п

0

д.п

2

п

=

×

=

+

D

=

х

Q

r

P

U

U

l


При расчете принято U1 = 220 + 5 %; U2p > 220 – 5 %; U2п= 220 – 15 %.

Согласно формуле предельные длины линии в рабочем и пусковом режимах соответственно равны:


[image: image281.wmf](

)

км;

5

,

47

281

4

231

4

2

0

д

0

д

2

1

р

max 

=

×

=

+

=

х

Q

r

P

U

l



[image: image282.wmf](

)

км,

29

460

4

231

4

2

0

д.п

0

д.п

2

1

п

max 

=

×

=

+

=

х

Q

r

P

U

l


а для схемы с включением промежуточных трансформаторов соответственно:


[image: image283.wmf](

)

(

)

[

]

км;

9

,

40

327

4

231

4

2

0

т.д

д

0

т.д

д

2

1

р

max 

=

×

=

D

+

+

D

+

=

х

Q

Q

r

Р

P

U

l



[image: image284.wmf](

)

(

)

[

]

км.

9

,

22

592

4

231

4

2

0

т.п.д

д.п

0

т.п.д

д.п

2

1

п

max 

=

×

=

D

+

+

D

+

=

х

Q

Q

r

Р

P

U

l


Для многоотпаечного трансформатора протяженность линии, при которой дополнительно удовлетворяется условие, чтобы отклонения напряжения от номинального в рабочем и пусковом режимах находилось в заданных пределах, определяется согласно формуле


[image: image285.wmf]В.

90

82

,

0

85

,

0

82

,

1

05

,

1

85

,

0

82

,

1

05

,

1

1

2

2

1

н

=

=

-

×

-

×

=

U

U

U



[image: image286.wmf]км.

2

,

19

327

5

,

199

5

,

31

Отсюда

=

×

=

l


Таким образом, в рассматриваемом примере при установке промежуточных трансформаторов выигрыш в длине линии (по сравнению с вариантом непосредственного присоединения потребителей к сети) не-

значителен. В целях последующего увеличения длины линии целесообразно установить вместо трансформаторов стабилизаторы напряжения, которые обеспечивают допускаемые отклонения напряжения у потребителя при значительных колебаниях напряжения на входе. Полагая, что потери в стабилизаторах равны принятым нами потерям в трансформаторах типа ПОБС-3, максимальная длина луча линии при установке стабилизаторов может быть ≤ 22,6 км.

В заключение определим предельную длину линии для варианта схемы с одним общим регулируемым трансформатором, устанавливаемым в начале линии.

Напряжение, которое должно устанавливаться в начале линии, определяется по формуле исходя из условия, что напряжение у потребителя в рабочем режиме должно быть на 5 % выше номинального.


[image: image287.wmf].

64

,

1

281

460

К

В;

275

80

,

0

220

 

В,

 

220

 

 

Принимая

1

н

=

=

=

=

=

U

U



[image: image288.wmf]км.

36

460

88

187

281

44

231

этом

При

@

×

@

×

=

l


Напряжение в начале линии можно регулировать при помощи автотрансформаторов для плавного регулирования напряжения типов АОСК или АТСК.

15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АВТОМАТИЗАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
15.1. Основные источники экономической эффективности
автоматизации
Основная цель автоматизации – оптимизация процессов водораспределения и водоподачи, снижение эксплуатационных затрат, уменьшение численности оперативного персонала, создание оптимальных режимов водораспределения и водоподачи и на этой основе повышение эффективности орошения.

Экономическая эффективность автоматизации формируется за счет централизованного контроля и управления технологическими процессами с применением средств электронно-вычислительной техники, обеспечивающих повышение урожайности сельскохозяйственных культур, водообеспеченности орошаемых земель, производительности труда эксплуатационного персонала, автоматического регулирования уровней воды в точках водозабора, водовыдела и др.

15.2. Расчет экономических показателей
Единовременные затраты ЕЕ, связанные с созданием и внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами, слагаются из производственных и капитальных затрат предприятия, внедряющего данную систему:


[image: image289.wmf],

Е

Е

Е

кз

П

Е

+

=


где ЕП – предпроизводственные затраты, тыс. руб.;


[image: image290.wmf]кз

Е

 – затраты  на оборудование и строительно-монтажные работы, тыс. руб.

Предпроизводственные затраты ЕП включают расходы на программное обеспечение.

Затраты на оборудование и строительно-монтажные работы определяются из формулы

[image: image291.wmf],

К

К

К

К

К

К

Е

т.рп

к.а.д

т.м

с.с

л.с

вт

кз

+

+

+

+

+

=


где Квт – стоимость средств вычислительной техники, тыс. руб.;

Кл.с – стоимость линейных сооружений средств связи, тыс. руб.;

Кс.с – стоимость стационарных средств связи, тыс. руб.; 

Кт.м – стоимость средств телемеханики, тыс. руб.; 

Кк.а.д – стоимость оборудования, КИП, автоматики и диспетчеризации, тыс. руб.;

Кт.рп – затраты на разработку технорабочего проекта, тыс. руб. 

Эксплуатационные затраты Рэкс, связанные с функционированием автоматизации оросительной системы, складываются из текущих затрат по эксплуатации и обслуживанию технических средств:

Рэкс = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6,
где P1 – годовой фонд заработной платы персонала для обслуживания системы, тыс. руб.;

Р2 – амортизационные отчисления, тыс. руб.;

Р3 – стоимость электроэнергии, потребляемой техническими средствами системы, тыс. руб.;

P4 – стоимость запасных частей и материалов, необходимых для ремонта технических средств, тыс. руб.;

Р5 – стоимость материалов, необходимых для эксплуатации вычислительной техники, тыс. руб.;

Р6 – прочие расходы, тыс. руб. 

Затраты по заработной плате определяются по формуле

P1 = ФзпКдопКсоц,

где Фзп – годовой фонд основной заработной платы персонала для обслуживания системы, тыс. руб.; 

Кдоп, Ксоц – коэффициенты, учитывающие соответственно процент дополнительной заработной платы и отчислений по соц-

страхованию.

Амортизационные отчисления определяются от стоимости основных фондов по формуле

[image: image292.wmf],

100

100

100

100

100

5

ос5

4

ос4

3

ос3

2

ос2

1

ос1

2

a

Е

a

Е

a

Е

a

Е

a

Е

Р

+

+

+

+

=


где a1 – а5 – средняя норма амортизационных отчислений i-гo вида основных средств, %;
Еос1, Еос2, Еос3, Еос4, Еос5 – основные средства, тыс.руб.

Затраты на электроэнергию Рэ для технических средств определяются, исходя из установленной мощности действующего годового фонда времени работы системы и стоимости 1 кВт(ч электроэнергии:

Рэ = Му  ( Т ( Кинт  ( Ц,
где My – суммарная установленная мощность технических средств, кВт(ч;

Т – фактический годовой фонд времени работы технических средств, ч;

Ц – стоимость кВт(ч электроэнергии, руб.;
Кинт – коэффициент интенсивности использования мощности. 

Затраты на текущий ремонт и обслуживание технических средств. В данную статью включаются затраты на запасные части и материалы P4, необходимые для текущих профилактических ремонтов и обслуживания. Они принимаются в размере 3 % от стоимости средств вычислительной техники, телемеханики и автоматики.

Затраты на материалы, необходимые для обслуживания технических средств. Стоимость материалов P5, необходимых для эксплуатации системы, складываются из затрат на приобретение бумаги для печатающих устройств, перфокарт, магнитных лент и других вспомогательных материалов. Эти затраты принимаются в размере 1 % от стоимости оборудования вычислительной техники.

Прочие затраты P6 включают затраты на содержание и текущий ремонт помещения под вычислительный комплекс. Эти затраты составляют примерно 1 % от стоимости оборудования вычислительной техники.

15.3. Определение ожидаемой годовой экономии
Факторами годовой экономической эффективности автоматизации оросительной системы в области производственной деятельности являются:

прибыль от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции в результате увеличения урожайности культур на орошаемых площадях за счет оптимизации сроков и норм водополива и улучшения работы насосных станций;

дополнительная прибыль от сдачи государству сельскохозяйственной продукции, полученной на землях, орошаемых сэкономленной во-

дой;

сокращение численности обслуживающего персонала насосных станций;

сокращение затрат по расходу, электроэнергии, потребляемой насосными станциями и другими потребителями.

В области управления улучшаются условия труда и повышается производительность труда работников управления.

Годовая экономия определяется по формуле
Эгод = (Э1 + Э2 + Э3 + Э4) – Рэкс,
где Э1 – дополнительная прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, тыс. руб.; 

Э2 – дополнительная прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной на землях, орошаемых сэкономленной водой, тыс. руб.;

Э3 – экономия фонда заработной платы от сокращения численности обслуживающего персонала, тыс. руб.;

Э4 – экономия средств по расходу электроэнергии, тыс. руб. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях достигается за счет совершенствования процесса полива, регулирования и контроля водоподачи и водораспределения, улучшения организации обслуживания гидросооружений.

Опыт внедрения автоматизированных систем в нашей стране и за рубежом показывает, что в результате обеспечения оптимальных режимов орошения, водораспределения и качественно нового уровня в управлении водным балансом оросительных систем урожайность сельскохозяйственных культур повышается на 10 – 15 %.

Экономия за счет повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур определяется по формуле
Э1= (SjУpKy)(Ц – С),
где Sj – площадь, занятая  под посевами соответствующих культур, га; 

Ур – урожайность с 1 га, ц;
Ц – закупочная цена 1 ц, руб.;

С – себестоимость 1 ц, руб.;
Ку – коэффициент, учитывающий повышение урожайности. 

В связи с тем, что за воду, подаваемую на орошение, в большинстве случаев не берется плата, возможную экономию от снижения ее рас-

хода определяют за счет получения дополнительной прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, собранной на землях, орошаемых сэкономленной водой.

Возможный объем сэкономленной воды определяется по формуле
Эв = (V1Kв) + (VнКн),
где V1 – годовой расход воды на орошаемую площадь, тыс. м3; 

Vн – непроизводительные потери воды, тыс. м3; 

Кв – коэффициент, учитывающий снижение расхода воды; 

Кн – коэффициент, учитывающий снижение непроизводительных потерь воды.

Si = Эв/Нп,
где Si – дополнительная площадь, которую можно оросить сэкономленной водой;

Нп – сезонная норма полива, м3/га.

Валовой сбор культур с дополнительно орошаемой площади (ωo) определяется как разница урожайности на поливных и неполивных участках:

ωо = Sj(У1 – У2)Ку1,
где У1, У2 – урожайность соответственно на поливных и неполивных землях, ц;

Ky1 – коэффициент, учитывающий повышение урожайности после внедрения АСУТП.
Экономия определяется по формуле
Э2 = (Ц – С) ωо – (C2Sj),
где C2 – затраты на эксплуатацию 1 га орошаемой площади, руб.

ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов: учебник / И. Ф. Бородин, Ю. А. Студник. – М.: Колос С, 2007. – 344 с.

2. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов / И. Ф. Бородин. – М.: Агропромиздат, 2005. – 270 с.

Дополнительная
3. Воробьев, В. А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства: учебник / В. А. Воробьев. – М.: Колос С, 2007. – 279 с.

4. Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование: учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 340 с.

5. Электротехника и электроника: учеб. пособие / В. В. Кононенко [и др.]. – 4-е изд.–
Ростов н/Д., Феникс, 2008. – 778 с.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение.........................…………………………………………………………….......
	3

	1. Мелиоративные системы как объекты автоматизации.................................………
	4

	1.1. Степень автоматизации мелиоративных систем…………...…………………

1.2. Автоматический контроль за состоянием оборудования и сооружений…....

1.3. Автоматическая защита от ненормальных режимов работы и повреждений

1.4. Автоматизация работы отдельного объекта……………………...…………...

1.5. Очередность автоматизации………………………………………….………..

1.6. Объекты автоматизации…………………………….…………………………..
	7

7

8

8

9

10

	2. Классификация систем автоматизации…………………………………...………...

2.1. Общие сведения о системах автоматизации………………………...………...

2.2. Классификация автоматических систем……………………………………….

2.3. Типы систем автоматического регулирования………………………………

2.4. Три основных класса систем автоматического регулирования……………...

2.5. Принципы автоматизации гидромелиоративных систем…………...………..

2.6. Основные сведения по составлению схем автоматики……………...………..

2.7. Функциональные и структурные схемы автоматики……………...………….
	11

11

14

17

18

20

22

25

	3. Элементы автоматики………………………………...……...………………………

3.1. Функции элементов автоматики………………………………………………..

3.2. Основные параметры элементов автоматики………………………………….

3.3. Виды автоматизации….…………………………………………………………

3.4. Элементы автоматики.…………………………………………………………..

3.5. Характеристики элементов автоматики………………………………………..

3.6. Контактные и бесконтактные элементы……………………………………….
	27

27

30

34

36

39

43

	4. Электрические цепи………………………………………….……………….……...

4.1. Электрическая цепь и ее элементы………………………..…………….……...

4.2. Классификация электрических токов и напряжений………………………….

4.3. Классификация электрических цепей и их элементов………………………..

4.4. Параметры элементов электрической цепи……………………………………

4.5. Изображение электрических цепей ……………………………………………

4.6. Положительные направления токов и напряжений…………………………...
	44

44

45

47

48

50

53

	5. Датчики в системах автоматики………………………………...…………………..

5.1. Общие сведения о датчиках……………………………….……………………

5.2. Реостатные датчики…………………………………..…….……………………

5.3. Индуктивные и трансформаторные датчики……………….………………….

5.4. Емкостные и пьезоэлектрические датчики……………….……………………

5.5. Теплоэлектрические и тепломеханические датчики……………………...…..

5.6. Электромеханические датчики уровня, давления, расхода и скорости.……..

5.7. Датчики влажности……………….……………………………………………..
	56

56

57

60

62

70

77

83

	6. Системы автоматических измерений……………………………………………….

6.1. Измерение уровня воды………………………………………………………...

6.2. Измерение давления…………………………………………………………….

6.3. Измерение расхода воды………….…………..………………………………...

6.4. Измерение влажности…………………………………………………………..
	85

85

89

90

97

	7. Усилители, блоки сравнения, задатчики, командные устройства………………..

7.1. Полупроводниковые усилители……………………………..………….……...

7.2. Гидравлические и пневматические усилители………………………...……...
	103

103

106

	
	

	8. Исполнительные элементы……………………………..…………………….……..

8.1. Электромагнитные реле…………….………………………………….….……

8.2. Реле выдержки времени и программные устройства…………………………

8.3. Электрические исполнительные механизмы……………………….……..…..

8.4. Гидравлические исполнительные механизмы……………………….…..……
	110

110

114

116

119

	9. Электроприводы в системах автоматизации…………………………………..…...

9.1. Устройство трехфазных асинхронных машин……………………………..…

9.2. Вращающееся двухполюсное поле………………………………………...…..

9.3. Вращающееся мпогополюсное поле……………………..…………………....

9.4. Режимы работы трехфазной асинхронной машины………………………….

9.5. Режимы генератора……………………………………………………………..

9.6. Элементы электропривода ………………………………….………..….……..

9.7. Заземления и зануления в трехфазных сетях………………………..…….…..

9.8. Расчет мощности и выбор электродвигателя………...………………………..

9.9. Классификация режимов работы электропривода………………..….……….

9.10. Выбор типа электродвигателя……………………………….....….………….

9.11. Аппаратура и схемы управления…………………………………………..…

9.12. Релейно-контакторное управление……………..……………….….....………
	121

121

124

127

131

134

136

137

139

142

149

152

160

	10. Автоматизация насосных станций…………………….……………………….…..

10.1. Схемы управления насосными агрегатами……….....…………….……..…..

10.2. Заливка насосов водой…………………………………………….……….......

10.3. Автоматический пуск и остановка центробежных насосов…………….…..

10.4. Автоматическое, полуавтоматическое и программное управление на-

сосными станциями……………………….…………………………………….…...

10.5. Регулирование подачи центробежных насосов………………….………..…

10.6. Гидропневматические напорно-регулирующие установки…..…….…….....

10.7. Источники питания повышенной частоты…………………………….……..
	165

165

167

171

179

181

191

196

	11. Автоматизация насосных установок артезианских скважин…………….….…...

11.1. Особенности автоматизации артезианских насосных установок….…..…...

11.2. Схемы автоматического управления артезианскими насосными агрега-

тами…………………………………..……………………………...………………..

11.3. Схемы самозапуска артезианских автоматических насосных установок.....

11.4. Электродные датчики и их установка в водопонижающих скважинах….....
	198

198

202

204

206

	12. Автоматизация гидротехнических сооружений и мелиоративных систем……..

12.1. Выбор затворов автоматизированных сооружений………………….……...

12.2. Минимальная мощность электропривода …………………….……………..

12.3. Выбор электропривода ……………………………….……………….………

12.4. Скорость маневрирования затворами………….………………….……….....

12.5. Автоматизация капельного орошения…………….………………...………..
	207

207

211

217

218

219

	13. Телемеханизация…………………………………………………………………....

13.1. Требования мелиоративных систем к устройствам телемеханики ……..…

13.2. Объемы телемеханизации………………….……………………………….....
	223

223

228

	14. Электроснабжение автоматизированных систем………………………....………

14.1. Особенности электроснабжения…………………………………….…...…....

14.2. Централизованное электроснабжение………………………..…………..…..

14.3. Система электроснабжения напряжением 6–10 кВ………………….…..…..

14.4. Резервирование электроснабжения……………………..………………….....

14.5. Трансформаторные подстанции…………..…………………………………..

14.6. Расчет линии электропередачи……………..……………………..…………..

14.7. Конструктивные особенности электроснабжения напряжением 6–10 кВ…

14.8. Электроснабжение напряжением до 380/220 В……………..….……..……..

14.9. Определение предельной длины линии напряжением 380/220 В……..…....
	231

231

231

233

235

235

238

245

249

251

	15. Экономическая эффективность автоматизации мелиоративных систем….…….

15.1. Основные источники экономической эффективности автоматизации….....

15.2. Расчет экономических показателей……………...………………………..….

15.3. Определение ожидаемой годовой экономии……………….……………..…
	256

256

256

259

	Литература………………………………………………………………………………
	261


Учебное издание
Кумачёв Леонид Иванович
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Учебно-методическое пособие

Редактор Е. В. Ковалёва
Технический редактор Н. Л. Якубовская
Корректор Л. С. Разинкевич
Компьютерный набор и верстка Д. Т. Лагуна, Н. М. Тимошенко
Подписано в печать 28.08.2013. Формат 60(84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л.              . Уч.-изд. л.             .

Тираж 100 экз. Заказ            .

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

ЛИ № 02330/0548504 от 16.06.2009.

Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.
Рис. 2.1. Диаграмма последовательности операций при управлении насосным агрегатом с индивидуальным вакуум-насосом и задвижкой на напорном трубопроводе: а – пуск агрегата; б – нормальная и аварийная остановка агрегата; 1 – телеимпульс пуска; 2 – агрегат готов к пуску, горит зелёная лампа; 3 – пуск ключом или кнопкой; 4 – включается реле пуска, загорается красная лампа; 5 – включается вакуум-насос; 6 – насос залит, включается реле пуска двигателя основного насоса; 7 – включается двигатель основного насоса и отключается вакуум-насос; 8 – включается реле давления; 9 – включается задвижка в сторону «открыть»; 10 – задвижка открывается, отключается реле пуска, гаснет зелёная лампа; 11 – насосный агрегат в работе; 12 – телеимпульс остановки; 13 – остановка ключом или кнопкой; 14 – включается реле остановки, зажигается зелёная лампа; 15 – включается задвижка в сторону «закрыть»; 16 – закрывается задвижка, отключается реле пуска двигателя основного насоса; 17 – выходное реле защиты; 18 – зажигается жёлтая лампа; 19 – отключается двигатель основного насоса, отключается реле пуска, красная лампа гаснет; 20 – насосный агрегат отключен





Задающее устройство





Устройство обработки информации


и формирования команд управления





Устройство передачи команд 


управления





Устройство исполнения команд


управления





Объект управления





Регулируемая величина





Устройство передачи


информации





Устройство получения


рабочей информации





Рис. 3.7. Графики переходного процесса в элементе автоматики: а – скачкообразное изменение входной величины; б – апериодический переходный процесс; в – колебательный переходный процесс





б





а





Рис. 4.11. Графики э.д.с. источников питания: постоянной Е и синусоидальной е





а





б





а)





б)





Рис. 5.13. Термопары и их характеристики: а – конструкция; б – схема включения; в – характеристика хромель-копелевой (I) и карбид кремния-графитовой (II) термопар; г – скоростная термопара; 1 – защитный корпус; 2 – изоляционные керамические трубки; 3 – проволоки; 4 – окно; 5 – горячий спай; 6 – термоизоляционная гильза


для инерционного спая





Рис. 5.15. Датчики уровня:


а – поплавковый; б – гидростатический; в – электродный





Рис. 5.18. Принципиальная схема электрического психрометра





а





б





а





б





б





а





б





а





Рис. 6.1. Принципиальная схема уровнемера УБ-Э: 1 – буек; 2 – подвижная опора; 3 – система рычагов; 4 – мембрана; 5 и 8 – рычаги; 6 – плунжер; 7 – катушка неподвижная; 9 – катушка подвижная; 10 – магнит; 11 – полупроводниковый усилитель; ОС – сигнал обратной связи; У – усилитель








Рис. 6.2. Схема датчика положения затвора ДПЗ-1: 1 – звездочка; 2 и 3 – реостатные преобразователи соответственно точного и грубого отсчета; 4 – счетчик местного отсчета; 5 – микровыключатели; 6 – кулачки








Рис. 6.3. Ротаметр с дифференциально-трансформатор-


ным преобразователем: 1 – корпус; 2 – конический поплавок; 3 – кольцевая диафрагма; 4 – катушки индуктивности; 5 – плунжер;


6 – кожух





Рис. 6.6. Индукционный расходомер ИР-5Р: 1 – преобразователь; 2 – водяной поток; 3 – штанга; 


4 – рабочий трубопровод; 5 – фланец; 6 – клеммная коробка; 


7 – рукоятка





Рис. 6.7. Почвенный тензиометр: 


1 – пористый наконечник; 2 – трубчатый сосуд; 3 – измерительная чашка; 4 – мембрана; 5 – пробка; 


6 – микрометрический индикатор перемещения; 7 – штифт





б)





а)





б)





а)





Рис. 7.4. Схема гидроусилителя со струйной трубкой





Рис. 7.5. Схема гидроусилителя с управляющим органом типа сопло-заслонка





Рис.8.1. Электромагнитное реле





Рис. 8.5. Схемные способы замедления срабатывания и отпускания реле постоянного тока: а – шунтирование обмотки активным сопротивлением; б – шунтирование обмотки диодом; в – шунтирование обмотки конденсатором; г – применение короткозамкнутого витка





а





б





в





г





а





б





в





г





а





б





а





б





в





Рис. 9.19. Автоматический воздушный


выключатель





Рис. 9.20. Устройство теплового реле





а





б





�





Рис. 9.26. Устройство электромагнита с замедлением: 1 – сердечник; 2 – гильза; 3 – катушка; 4 – немагнитная прокладка; 5 – пружина; 6 – якорь





Рис. 9.28. Принципиальная схема пуска


асинхронного двигателя





Рис. 10.4. Характеристика (Q–H) насоса


в рабочем и неустановившемся режимах


(пуск с открытой задвижкой напорного


трубопровода)





Рис. 10.11. Сравнение экономичности разных способов регулирования подачи центробежных насосов





Рис. 10.12. Автоматическая водоподъемная установка с погружным насосом: 1 – погружной насос; 2 – муфта 


с калиброванным отверстием; 3 – напорный трубопровод; 4 – обратный и воздушный клапаны; 5 – шкаф управления; 6 – реле давления; 7 – гидропневматический бак; 8 – регулятор запаса воздуха; 9 – задвижка; 10 – водоразборный трубопровод





Рис. 12.1. Общий вид плоского затвора


с подъемным механизмом





б





Рис. 12.6. Грязезащитная муфта:


1 – расточенное отверстие; 2 – специальные выступы (2 мм)





Рис. 13.1. Кривые обеспеченности каналов системами телемеханики различной дальности действия: 1– ДП расположен в голове канала; 2 – ДП расположен в середине канала





Рис. 14.1. Резервирование питания





Рис. 14.3. Схема трансформаторной подстанции из двух трансформаторов типа ОМ, соединенных в открытый треугольник





Рис. 14.10. Комбинированные предохранители типов ПКН-6 и ПКН-10








PAGE  
86

_1434955385.unknown

_1435131452.unknown

_1440656167.unknown

_1440667669.unknown

_1440915706.unknown

_1440920110.unknown

_1441002161.unknown

_1441002189.unknown

_1440928313.unknown

_1441001921.unknown

_1440928528.unknown

_1440928028.unknown

_1440928163.unknown

_1440917346.unknown

_1440917493.unknown

_1440916058.unknown

_1440842650.unknown

_1440852500.unknown

_1440915091.unknown

_1440915098.unknown

_1440915061.unknown

_1440847238.unknown

_1440852494.unknown

_1440852350.unknown

_1440842662.unknown

_1440667769.unknown

_1440842580.unknown

_1440667714.unknown

_1440657149.unknown

_1440657939.unknown

_1440658478.unknown

_1440662906.unknown

_1440657952.unknown

_1440657336.unknown

_1440657884.unknown

_1440657243.unknown

_1440656300.unknown

_1440657044.unknown

_1440657092.unknown

_1440656884.unknown

_1440656211.unknown

_1440656264.unknown

_1440656202.unknown

_1435395011.unknown

_1435397054.unknown

_1435481546.unknown

_1440656048.unknown

_1440656058.unknown

_1440656020.unknown

_1435397478.unknown

_1435397689.unknown

_1435397940.unknown

_1435398093.unknown

_1435399150.unknown

_1435397764.unknown

_1435397574.unknown

_1435397321.unknown

_1435397384.unknown

_1435397161.unknown

_1435395880.unknown

_1435396216.unknown

_1435396439.unknown

_1435396064.unknown

_1435395609.unknown

_1435395634.unknown

_1435395563.unknown

_1435394390.unknown

_1435394841.unknown

_1435394876.unknown

_1435394684.unknown

_1435135260.unknown

_1435135412.unknown

_1435131752.unknown

_1435039395.unknown

_1435048280.unknown

_1435129188.unknown

_1435130490.unknown

_1435130931.unknown

_1435130010.unknown

_1435125878.unknown

_1435126446.unknown

_1435052904.unknown

_1435040106.unknown

_1435042514.unknown

_1435043050.unknown

_1435043156.unknown

_1435044186.unknown

_1435042517.unknown

_1435041246.unknown

_1435042301.unknown

_1435040920.unknown

_1435039757.unknown

_1435039929.unknown

_1435039564.unknown

_1434959585.unknown

_1434962097.unknown

_1434962616.unknown

_1434962730.unknown

_1434962273.unknown

_1434961971.unknown

_1434961993.unknown

_1434960424.unknown

_1434958275.unknown

_1434958508.unknown

_1434958564.unknown

_1434958326.unknown

_1434958178.unknown

_1434958240.unknown

_1434958108.unknown

_1434267367.unknown

_1434794108.unknown

_1434801442.unknown

_1434802033.unknown

_1434953900.unknown

_1434954671.unknown

_1434953053.unknown

_1434801873.unknown

_1434801963.unknown

_1434801588.unknown

_1434800426.unknown

_1434800765.unknown

_1434801032.unknown

_1434800566.unknown

_1434799810.unknown

_1434800321.unknown

_1434799025.unknown

_1434530319.unknown

_1434790688.unknown

_1434793526.unknown

_1434793668.unknown

_1434791826.unknown

_1434789875.unknown

_1434790365.unknown

_1434789466.unknown

_1434446043.unknown

_1434527649.unknown

_1434530096.unknown

_1434460828.unknown

_1434433245.unknown

_1434442272.unknown

_1434267621.unknown

_1433669859.unknown

_1434186408.unknown

_1434262698.unknown

_1434264845.unknown

_1434266027.unknown

_1434262748.unknown

_1434262300.unknown

_1434262533.unknown

_1434186622.unknown

_1433680875.unknown

_1434182781.unknown

_1434183855.unknown

_1434186382.unknown

_1434181336.unknown

_1433669960.unknown

_1433680559.unknown

_1433669927.unknown

_1433406869.unknown

_1433407844.unknown

_1433669619.unknown

_1433669836.unknown

_1433669388.unknown

_1433406935.unknown

_1433407167.unknown

_1433406905.unknown

_1333882954.unknown

_1335180103.unknown

_1433400404.unknown

_1433400806.unknown

_1335181861.unknown

_1433400251.unknown

_1335182613.unknown

_1335180116.unknown

_1333884794.unknown

_1334385237.unknown

_1333883198.unknown

_1333877242.unknown

_1333877885.unknown

_1333876563.unknown

